Приложение 12 к конкурсной документации

### Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика _ АО «Казтелерадио» ____________________
Наименование организатора _ АО «Казтелерадио» _________________
№ конкурса ________________________________
Наименование конкурса _Закуп блочно-модульного здания для РТС Хромтау_________ Актюбинской области________________________________________________________
№ лота ____________________________________
Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 251110.300.000010 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Закуп блочно-модульного здания для РТС Хромтау Актюбинской области |
| Единица измерения* | 1 |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 40 357 142,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 40 357 142,00 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность Поставщика заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (включая транспортировку, страхование, погрузку, налоги и экспортно-импортные пошлины в зоне ответственности Поставщика. |
| Срок поставки* | 90 календарных дней с момента заключения договора |
| Размер авансового платежа* | 30 % |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | не ранее (до трех лет) до даты заключения договора |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. Габаритные размеры блочно-модульной конструкции (БМК) -длина - не менее 12,0 м; -ширина - не менее 7,5 м; -наружная высота - не менее 3,1 м; -внутренняя высота - не менее 2,8 м; -количество модулей - не менее 6. # 2. Конструкция БМК (заводское изготовление) # 2.1. Несущий каркас # -металлический сварной каркас заводского изготовления; # -стойки из сложно-гнутого профиля горячекатаной стали толщиной не менее 3 мм; # -рама основания: стальная утеплённая, толщиной не менее 160 мм, из швеллера не менее 16П; # -крепление модулей болтовое или сварное по ГОСТ 5264-80, СНиП РК 5.04-23-2002, ГОСТ 5915-70; # -антикоррозионная защита всех элементов каркаса по СНиП 2.03.11-85; # -грунтовка ГФ-021 или эквивалент с аналогичными физико-механическими характеристиками; # -финишное покрытие наружных металлоконструкций: стойкое к У1 и УХЛ1 по ГОСТ 9.401, толщина плёнки не менее 55 мкм. # 2.2. Конструкция пола (многослойная, заводская) # -нижний каркас из сложно-гнутого профиля высотой не менее 160 мм, подшитый снизу оцинкованным листом толщиной не менее 0,45 мм; # -влаго-ветрозащитная паропроницаемая мембрана; # -теплоизоляция из базальтовых плит в пространстве каркаса; # -сплошное основание из фанеры или ЦСП толщиной не менее 15 мм; # -второй теплоизоляционный слой из экструзионного пенополистирола толщиной не менее 50 мм по ГОСТ 32310-2020; # -верхний выравнивающий слой из фанеры или ЦСП толщиной не менее 15 мм; # -чистовое покрытие: полукоммерческий линолеум. # 3. Основание под БМК- комплектация поставки # В комплект поставки БМК входят следующие материалы: # -полнотелые дорожные плиты (1П или 2П) по ГОСТ 21924.0-84, рассчитанные на нагрузку от модулей (площадь не менее 105–110 м²), количество не менее 12 шт.; # -щебень фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 в объёме не менее 12 м³ щебня, достаточном для подготовительного слоя толщиной не менее 100 мм; # -нижняя поверхность каждой плиты обработана в заводских условиях битумной мастикой по ГОСТ 30693-2000 не менее чем в два слоя по предварительно нанесённому праймеру. Подробности уточнить у Заказчика. 4. Отделка (заводская комплектация) 4.1. Наружные стены -металлический оцинкованный окрашенный сайдинг толщиной не менее 0,45 мм по ГОСТ 24045-2010. 4.2. Внутренняя отделка -стеновые панели толщиной не менее 120 мм; -потолок: профилированный лист Н-1 мм, гидроизоляционная плёнка, утеплитель не менее 120 мм, оцинкованная панель типа «Сайдинг» толщиной не менее 0,45 мм, окрашенная полимерной краской; -внутренние перегородки: трёхслойные стеновые панели с металлическими облицовками и минеральной ватой толщиной не менее 80 мм по ГОСТ 32603-2021. 5. Кровля (заводская комплектация) # -двускатная, из оцинкованного листа (или с полимерным покрытием) толщиной не менее 1,0 мм по ГОСТ 14918-2020 или ГОСТ 34180-2017; # -угол наклона не менее 30°; # -гидроизоляция, организованный водосток, антикоррозионное покрытие; # -снегозадержатели трубчатого или решётчатого типа; # -система антиобледенения: резистивный или саморегулирующийся нагревательный кабель, удельная мощность не менее 20–30 Вт/м, степень защиты IP67, автоматическое управление через терморегулятор с датчиком температуры и влажности, ГОСТ IEC 60800-2013; # -усиленные несущие конструкции кровли с учётом возможного падения льда и снежных масс с АМС высотой 180 м; # -усиленное крепление кровельного покрытия; # -антикоррозионная защита наружных металлических конструкций. # 6. Окна и двери (заводская комплектация) # 6.1. Окна # -соответствие ГОСТ 23166-2021, двухкамерный стеклопакет; # -открывание внутрь, резиновые уплотнители от пыли и влаги; # -наружные верхние и нижние водоотводы; # -внутренние ролл-шторы по ГОСТ Р 52502-2005. # 6.2. Двери # -входные: металлические утеплённые с терморазрывом, встроенный замок, комплект ключей не менее 3 шт.; # -межкомнатные -МДФ (ГОСТ 475-2016) или ПВХ (ГОСТ 30778-2001, ГОСТ 30673-2013), не менее 6 шт.; -ширина полотна не менее 800 мм, высота не менее 2000 мм; комплект: коробка, наличники, фурнитура. 7. Электротехническая часть (заводская комплектация) БМК поставляется с внутренними электротехническими элементами заводского изготовления: -распределительный шкаф 380 В; -распределительный щит IP54 с автоматическими выключателями (не менее 10 шт.) и УЗО по ГОСТ IEC 61439; -автоматическое поддержание напряжения 220 В ±2% при диапазоне входа 140–280 В; -защита от КЗ, перегрева, импульсных скачков, высокочастотных помех; УЗИП; -внутренние кабельные каналы из ПВХ, места ввода силовых кабелей; -внутренние розеточные и осветительные линии по ПУЭ РК и действующим ГОСТ; -основное и аварийное внутреннее освещение: LED-светильники, энергосберегающие; -световой указатель «Выход/Шығу» с резервным источником питания; -конвекторы электрические не менее 11 шт., мощность каждого не менее 1,5 кВт, ГОСТ IEC 60335-2-30-2013, размещены под окнами вдоль наружных стен (кроме гермозоны и щитовой); -подготовленные места (закладные, крепления, кабельные трассы) для установки заказчиком кондиционеров; -усиленный потолочный каркас гермозоны: металлический, с закладными элементами, рассчитан на крепление климатического оборудования мощностью до 14 кВт, антикоррозионная защита. 7.2 Электротехническая часть (наружные сети)-комплект поставки В комплект поставки БМК входят следующие материалы и изделия: -Бронированный силовой кабель, четырёхжильный для наружной прокладки, с высокой коррозионной стойкостью; Номинальное напряжение: не менее 0,66/1 кВ; Количество жил: 4; Сечение жилы: не менее 95 кв.мм; Материал проводника: алюминий класса А; Конструкция: алюминиевые жилы класса А, ПВХ-изоляция, броня из стальных лент (Бб), защитный шланг из ПВХ (Шв); Расчётная масса: не менее 2,26–2,93 кг/м; Допустимый ток при прокладке на воздухе: не менее 183–217 А; Допустимый ток при прокладке в земле: не менее 199–221 А; Допустимый ток односекундного короткого замыкания: не менее 10,48 кА; Активное сопротивление жилы: не более 0,34 Ом/км; Общая протяжённость: не менее 120 метров; -Кабель силовой бронированный пятижильный для наружной прокладки, с высокой коррозионной стойкостью; Номинальное напряжение: не менее 0,66/1 кВ; Количество жил: 5; Сечение жилы: не менее 50 кв.мм; Материал проводника: алюминий класса А; Конструкция: алюминиевые жилы, ПВХ-изоляция, броня из двух стальных лент (Бб), защитный ПВХ-шланг (Шв); Расчётная масса: не менее 2,15 кг/м; Допустимый ток при прокладке на воздухе: не менее 126 А; Допустимый ток при прокладке в земле: не менее 137 А; Допустимый ток односекундного короткого замыкания: не менее 5,23 кА; Активное сопротивление жилы: не более 0,641 Ом/км; Общая протяжённость: не менее 60 метров; -Муфты кабельные соединительные (универсальные), предназначенные для соединения 4- и 5-жильных силовых кабелей с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ, для наружной установки с комплектом заземления КМПБ; Соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0-86; Количество комплектов: не менее 3 шт. (для 4-жильных кабелей не менее 2 комплектов, для 5-жильного кабеля — не менее 1 комплекта); -Концевые кабельные муфты для оконцевания и герметизации концов силовых 4- и 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией (ПВХ, СПЭ) на напряжение до 1 кВ; Соответствуют требованиям ГОСТ 13781.0-86; Количество комплектов: не менее 3 шт. (для 4-жильных кабелей -не менее 2 комплектов, для 5-жильного кабеля — не менее 1 комплекта); -Лента сигнальная ЛСЭ для маркировки прокладки кабеля; Общая протяжённость: не менее 120 метров; -Сигнальный кабель для передачи дискретных сигналов и сигналов управления; Количество жил: не менее 4; Сечение жил: не менее 1,5 мм²; Материал проводника: медь; Материал изоляции: ПВХ, оболочка для прокладки в грунте; Общая протяжённость: не менее величины, достаточной для подключения и управления оборудованием, уточняется у Заказчика. 7.3 Фидерный мост комплект поставки В комплект поставки БМК фидерный мост поставляется в готовом виде заводского изготовления, в полностью собранном и сваренном состоянии, с нанесённым лакокрасочным покрытием, укомплектованный всеми крепёжными изделиями, готовый к монтажу на объекте без проведения дополнительных сварочных и окрасочных работ. Конструкция фидерного моста должна соответствовать следующим техническим характеристикам: длина не менее 5 м, ширина лотка внутренняя не менее 500 мм, высота боковых стенок лотка не менее 400 мм, количество уровней - 2 (два), расстояние между уровнями в свету не менее 200 мм, высота опорных трубостоек от 3000 мм до 3500 мм, в количестве не менее 2 шт. Лоток лестничного типа изготовлен из стального уголка 50×32×4 мм по ГОСТ 8510-86, опоры - из трубы стальной не менее Ø89×4 мм по ГОСТ 8732-78 марки Ст20, поперечины — из равнополочного уголка не менее 63×5 мм по ГОСТ 8509-86. Все сварные швы выполнены катетом h=5 мм электродом марки Э42 по ГОСТ 9467-75. Металлоконструкции огрунтованы двумя слоями грунтовки ФЛ-03К (ГОСТ 9109) и окрашены тремя слоями эмали ХВ-110 (ГОСТ 18374) или ХВ (ТУ 6-10-1301). В комплекте поставки предусмотреть цемент не менее 50 кг марки не ниже М400. Подробности уточнить у Заказчика. 7.4 Кабельный мост комплект поставки В комплект поставки БМК кабельный мост поставляется в готовом виде заводского изготовления, в полностью собранном и сваренном состоянии, с нанесённым лакокрасочным покрытием, укомплектованный всеми крепёжными изделиями, готовый к монтажу на объекте без проведения дополнительных сварочных и окрасочных работ. Кабельный мост металлический представляет собой двухуровневый лестничный лоток с перемычками, изготовленный из стального уголка 50×32×4 мм, с крышкой из тонколистовой стали, крепящейся болтами М6 с шагом 200 мм, устанавливаемый на опоры из стальной трубы и крепящийся хомутами на поперечины из равнополочного уголка 63×5 мм. Длина кабельного моста - не менее 50 000 мм, ширина лотка внутренняя - не менее 250 мм, высота опорных трубостоек – не менее от 3000 мм до 3500 мм, в количестве не менее 17 шт, количество уровней - 1 (один). Лоток лестничного типа изготовлен из стального уголка 50×32×4 мм по ГОСТ 8510-86 марки С255, опоры из трубы стальной ф89×4 мм по ГОСТ 8732-78 марки Ст20, поперечины из равнополочного уголка 63×5 мм по ГОСТ 8509-86 марки С255, крышка из листовой стали по ГОСТ 19903-74 марки С235 по ГОСТ 27772-88. Все сварные швы выполнить катетом h=5 мм электродом марки 342 по ГОСТ 9467-75. Все болты класса прочности 4.6 по ГОСТ 7798-70, все болты и хомуты укомплектованы контргайками. Металлоконструкции кабельного моста должны быть огрунтованы двумя слоями грунтовки ФЛ-ОЗК (ГОСТ 9109) и окрашены тремя слоями эмали ХВ-110 (ГОСТ 18374) или ХВ (ТУ 6-10-1301). В комплекте поставки предусмотреть цемент не менее 270 кг марки не ниже М400. Подробности уточнить у Заказчика. 8. Заземление и молниезащита (заводская комплектация) БМК оснащается внутренним контуром заземления заводского изготовления: -система заземления: TN-C-S; -все металлические конструкции и оборудование БМК заземлены в заводских условиях; -для заземления использован круг не менее В20; -все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах соединены электросваркой; -заземление шкафов и панелей выполнено присоединением к внутреннему контуру заземления (шина ГЗШ); -внутренняя шина заземления смонтирована к стене на отметке не менее 200 мм от кабельроста; -молниезащита выполнена в заводских условиях; -соответствие ПУЭ РК и СТ РК ГОСТ Р 51853-2009; -в составе БМК предусмотрена клемма (шина) для последующего подключения к внешнему контуру заземления объекта заказчиком. Подробности уточнить у Заказчика. 9. Водоснабжение и канализация (заводская комплектация) В составе поставляемого БМК предусмотрены: -внутренняя разводка водоснабжения до санитарно-технических приборов; -внутренняя разводка канализации до санитарно-технических приборов; -технологические отверстия для ввода инженерных коммуникаций; -внутренние точки подключения водоснабжения и канализации. 9.1. Водоснабжение (наружные сети) В составе поставляемого комплекта БМК предусмотрены материалы для прокладки наружных инженерных сетей: -трубы водопроводные (полиэтиленовые ПЭ100 или ПНД) для холодной воды, диаметром не менее 32 мм, общей длиной не менее 100 метров (в бухтах или отрезках по согласованию); -фитинги (соединительные муфты, уголки, переходники) в количестве, достаточном для сборки прямолинейного участка с одним поворотом; -кран шаровой диаметром не менее 32 мм, не менее -1 шт. (для врезки или отсечения). Подробности уточнить у Заказчика. # 9.2. Основание септика под БМК - комплект поставки В комплект поставки БМК входят следующие материалы: -кольца бетонные для канализационных колодцев по ГОСТ 8020-2016, в количестве не менее 3 шт., высотой каждого кольца не менее 0,9 м, внутренним диаметром не менее 1,5 м; -плита перекрытия колодца с технологическим отверстием под люк; -люк канализационный для установки на плиту перекрытия; -изделия выполнены из тяжёлого армированного бетона заводского изготовления; -трубы канализационные (безнапорные) из полимерных материалов, наружным диаметром не менее 150 мм - общей протяжённостью не менее 20 метров; -фитинги и соединительные элементы (отводы, тройники, муфты, ревизии) в количестве, достаточном для сборки линейной сети -наружная поверхность колодезных колец обработана в заводских условиях битумной мастикой по ГОСТ 30693-2000 не менее чем в два слоя по предварительно нанесённому праймеру. Подробности уточнить у Заказчика. 9.3. Сантехническое оборудование (заводская комплектация) -раковина с пьедесталом - не менее 1 шт. по ГОСТ 30493-2017; -унитаз керамический - не менее 1 шт. по ГОСТ 30493-2017; -зеркало - 1 шт.; -водопровод подведён к раковине и унитазу; внутренняя канализация подключена. 10. Отопление и вентиляция (заводская комплектация) 10.1. Отопление -электроконвекторы не менее 11 шт., не менее 4-секционные, мощность каждого не менее 2 кВт; -размещение под окнами вдоль наружных стен, кроме гермозоны и щитовой; -соответствие ГОСТ IEC 60335-2-30-2013. 10.2. Вентиляция -приточно-вытяжная вентиляция заводского изготовления; -кратность воздухообмена: не менее 1,5 ч⁻¹ для рабочих помещений, не менее 3 ч⁻¹ для санузла; -приточные клапаны в наружных стенах каждого помещения; -вытяжные вентиляторы, производительность в санузле не менее 100 м³/ч; -воздуховоды из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм; -соответствие СП РК 4.02-101-2012. # 11. Потолочная конструкция гермозоны БМК (заводская комплектация) В помещении гермозоны поставляемого БМК должна быть предусмотрена усиленная потолочная конструкция, обеспечивающая последующую установку климатического оборудования повышенной мощности (без выполнения дополнительных работ со стороны Заказчика). Конструкция потолка гермозоны должна соответствовать следующим требованиям: Каркас потолка: усиленный, выполненный из металлических элементов заводского изготовления, обеспечивающий безопасное крепление и эксплуатацию потолочного климатического оборудования мощностью до 14 кВт; Антикоррозионная защита: все металлические элементы потолочной конструкции обработаны антикоррозионным составом в заводских условиях. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | - Блочно-модульной конструкции (БМК): 1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора Исполнитель обязан разработать, согласовать с Заказчиком план и схему (эскизный проект) БМК с распределением помещений и расстановкой оборудования БМК, а также предоставить график поставки и монтажа БМК и утвердить его у Заказчика. При необходимости согласовать с местным исполнительным органом архитектуры. 1.2. Поставка товара должна быть осуществлена в объёмах, предусмотренных данной технической спецификацией. 1.3. Доставка и монтаж здания за счет Поставщика. Должны быть включены все расходы Поставщика, транспортные расходы (спецтехника), налоги, вывоз мусора и т.п. 2. Оформление исполнительной документации и приемка товара 2.1. После поставки товара поставщик письменно извещает заказчика о готовности БМК к приемке товара и создания приемочной комиссии; 2.2 Приемка БМК производится комиссией в составе представителей от Заказчика, поставщика; 2.3. По результатам приемки товара составляются акты приемки товара, товарной накладной, акта оказанных услуг формы Р-1. 2.4. Акт приема-передачи товара-(ов) на портале государственных закупок подписывается заказчиком после предоставления поставщиком (исполнителем) подтверждающих документов товарной накладной, акта оказанных услуг формы Р-1. Данные документы должны быть предоставлены как в бумажном виде, так и загружены в систему портала государственных закупок; 2.5. Предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы, паспорт модульной конструкции и исполнительные схемы (прокладки инженерных сетей, включая схемы подключения к электрической сети). 2.6 Поставка материалов должна осуществляться непосредственно к месту нахождения объекта по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, ул. Ауэзова, 2А. 3. Гарантийные обязательства 3.1. Срок эксплуатации БМК не менее 15 лет; 3.2. БМК необходимо поставить и установить в течение 90 календарных дней с момента заключения договора 3.3. В течение гарантийного периода Исполнитель обязан заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы и детали, бесплатное устранение выявленных дефектов и неисправностей, возникших по вине Исполнителя, в течение пяти календарных дней заменить некачественную продукцию без каких-либо затрат со стороны Заказчика; Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить повреждения, возникшие из-за нарушения технологии монтажа, халатности или неисправности техники, либо восстановить имущества не только третьих лиц, но и Заказчика; 3.4. В случае предъявления к Заказчику (АО «Казтелерадио») любых претензий, исков или регрессных требований со стороны третьих лиц или государственных органов в связи с повреждением имущества, причинением вреда здоровью и жизни или иными последствиями работ Поставщика, все связанные с этим убытки, судебные издержки, штрафы и компенсации подлежат полному возмещению Поставщиком в пользу Заказчика. 4. Ввод в эксплуатацию: Передача БМК Заказчику в состоянии полной готовности к эксплуатации. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

4. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

Конкурстық құжаттамаға 12-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы: __«Қазтелерадио» АҚ________________________________

Конкурс нөмірі: _____________________________________

Конкурс атауы: «Ақтөбе облысы Хромтау РТС үшін блокты-модульді ғимаратты сатып алу»_________________________________________________________________________

Лот нөмірі: _________________________________________

Лот атауы: _________________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 251110.300.000010 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы * | Ақтөбе облысы Хромтау РТС үшін блокты-модульді ғимаратты сатып алу |
| Өлшем бірлігі * | 1 |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Баға бірлігі үшін (ҚҚС-сыз) | 40 357 142,00 |
| Сатып алуға бөлінген жалпы сома (ҚҚС-сыз)* | 40 357 142,00 |
| Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 бойынша)* | DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл Жеткізушінің жауапкершілігі тауар сатып алушының елінде көрсетілген жерге жеткізілгеннен кейін аяқталады дегенді білдіреді. Барлық тәуекелдер, жүктерді жеткізу бойынша барлық шығыстар (тасымалдауды, сақтандыруды, тиеуді, салықтарды және Жеткізушінің жауапкершілік аймағындағы экспорттық-импорттық баждарды қоса алғанда). |
| Жеткізу мерзімі * | Шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн |
| Алдын ала төлем мөлшері * | 30 % |
| Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттар, олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар. Егер олар болмаса, онда қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалар көрсетіледі. |  |
| Шығарылған жылы | шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте емес |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 36 |
| Сатып алынатын тауардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және басқа да сипаттамаларының сипаттамасы | 1. Блок-модульдік құрылымның (БМК) габариттік өлшемдері - ұзындығы-12,0 м кем емес; - ені-7,5 м кем емес; - сыртқы биіктігі-3,1 м кем емес; - ішкі биіктігі-2,8 м кем емес; - модульдер саны-кемінде 6. 2. БMK контрукциясы (зауыттық өндіріс) 2.1. Тірек жақтауы - зауытта жасалған металл дәнекерленген жақтау; - қалыңдығы кемінде 3 мм ыстықтай илектелген болаттан жасалған күрделі иілген профильден жасалған тіректер; - негіз жақтауы: қалыңдығы кемінде 160 мм, арнадан кемінде 16П Болат оқшауланған; - ГОСТ 5264-80, ҚР ҚНжЕ бойынша болтты немесе дәнекерленген модульдерді бекіту 5.04-23-2002, МЕМСТ 5915-70; - ҚНжЕ 2.03.11-85 бойынша раманың барлық элементтерін коррозияға қарсы қорғау; -ГФ-021 праймері немесе ұқсас физика-механикалық сипаттамалары бар баламасы; - сыртқы металл конструкцияларының әрлеу жабыны: МЕМСТ 9.401 бойынша У1 және УХЛ1-ге төзімді, пленканың қалыңдығы кемінде 55 мкм. 2.2. Еден контрукциясы (көп қабатты, зауыттық) -төменгі жағынан қалыңдығы 0,45 мм кем емес мырышталған парақпен жиектелген, биіктігі кемінде 160 мм күрделі иілген профильден жасалған төменгі жақтау; -ылғал-жел өткізбейтін бу өткізгіш мембрана; - рамалық кеңістіктегі базальт плиталарынан жылу оқшаулау; - қалыңдығы кемінде 15 мм фанерадан немесе ЦСП-дан жасалған тұтас негіз; - МЕМСТ 32310-2020 бойынша қалыңдығы кемінде 50 мм экструзиялық полистирол көбікінен жасалған екінші жылу оқшаулағыш қабат; - қалыңдығы кемінде 15 мм фанера немесе ЦСП жоғарғы тегістеу қабаты; - әрлеу жабыны: жартылай коммерциялық линолеум. 3. БМК-нің негізі-жеткізу жиынтығы БМК жеткізу жиынтығына мынадай материалдар кіреді: -модульдерден жүктемеге есептелген (ауданы 105-110 м2 кем емес) ГОСТ 21924.0-84 бойынша толық денелі жол плиталары (1п немесе 2П), саны 12 данадан кем емес.; - ГОСТ 8267-93 бойынша 20-40 мм фракциясының қалыңдығы кемінде 100 мм дайындық қабаты үшін жеткілікті 12 м3 қиыршық тас көлемінде қиыршық тас; -әр плитаның төменгі беті зауыттық жағдайда ГОСТ 30693-2000 бойынша битум мастикасымен алдын ала қолданылған праймер бойынша кемінде екі қабатта өңделеді. Толығырақ Тапсырыс берушіден нақтылаңыз. 4. Әрлеу (зауыттық жиынтық) 4.1. Сыртқы қабырғалар - ГОСТ 24045-2010 бойынша қалыңдығы кемінде 0,45 мм мырышталған металл сидинг. 4.2. Ішкі әрлеу - қалыңдығы кемінде 120 мм қабырға панельдері; - төбесі: Н-1 мм профильді парақ, гидрооқшаулағыш пленка, кемінде 120 мм оқшаулау, қалыңдығы кемінде 0,45 мм мырышталған "Сайдинг" типті панель, полимерлі бояумен боялған; - ішкі бөлімдер: ГОСТ 32603-2021 бойынша қалыңдығы кемінде 80 мм металл қаптамалары мен минералды жүні бар үш қабатты қабырға панельдері. 5. Шатыр жабыны (зауыттық жиынтық) - ГОСТ 14918-2020 немесе ГОСТ 34180-2017 бойынша қалыңдығы кемінде 1,0 мм мырышталған парақтан (немесе полимерлі жабынмен) габельді; - көлбеу бұрышы кемінде 30°; - гидроизоляция, ұйымдастырылған дренаж, коррозияға қарсы жабын; - құбырлы немесе торлы типтегі қар ұстағыштар; -мұздану жүйесі: резистивті немесе өзін-өзі реттейтін жылыту кабелі, меншікті қуаты кемінде 20-30 Вт/м, IP67 қорғаныс дәрежесі, температура мен ылғалдылық сенсоры бар термостат арқылы автоматты басқару, ГОСТ IEC 60800-2013; -биіктігі 180 м АМС бар мұздың және қар массасының ықтимал құлауын ескере отырып, шатырдың күшейтілген тірек конструкциялары; - шатыр жабынын күшейтілген бекіту; - сыртқы металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау. 6. Терезелер мен есіктер (зауыттық жиынтық) 6.1. Терезелер - ГОСТ 23166-2021 сәйкестігі, екі камералы екі қабатты терезе; - ішке қарай ашу, шаң мен ылғалдан резеңке тығыздағыштар; - сыртқы жоғарғы және төменгі дренаждар; - ГОСТ Р 52502-2005 бойынша ішкі роликті перделер. 6.2. Есіктер -кіреберістер: терморазрядпен оқшауланған металл, кіріктірілген құлып, кемінде 3 дана кілттер жиынтығы.; -ішкі-МДФ (МЕМСТ 475-2016) немесе ПВХ (МЕМСТ 30778-2001, МЕМСТ 30673-2013), кемінде 6 дана.; - кенептің ені 800 мм-ден кем емес, биіктігі 2000 мм-ден кем емес; жиынтық: қорап, тақтайшалар, фурнитура. 7. Электротехникалық бөлік (зауыттық жиынтық) БМК зауытта жасалған ішкі электротехникалық элементтермен бірге жеткізіледі: - 380В тарату шкафы; - Автоматты ажыратқыштары бар IP54 тарату қалқаны (кемінде 10 дана) және МЕМСТ IEC 61439 бойынша ЖҚБ; -140-280 в кіріс диапазонында 220 В ±2% кернеуді автоматты түрде ұстап тұру; - қысқа тұйықталудан, қызып кетуден, импульстік секірулерден, жоғары жиілікті кедергілерден қорғау; -ПВХ - дан ішкі Кабельдік арналар, қуат кабельдерін енгізу орындары; - ҚР ПУЭЖ және қолданыстағы МЕМСТ бойынша ішкі розеткалық және жарықтандыру желілері; - негізгі және апаттық ішкі жарықтандыру: Жарықдиодты шамдар, энергияны үнемдеу; - резервтік қуат көзі бар "шығу/Шығу" Жарық көрсеткіші; - электр конвекторлары кемінде 11 дана, әрқайсысының қуаты кемінде 1,5 кВт, МЕМСТ IEC 60335-2-30-2013, сыртқы қабырғалар бойындағы терезелердің астына орналастырылған (гермозона мен щитовойдан басқа); - Тапсырыс берушінің кондиционерлерді орнатуы үшін дайындалған орындар (бекітпелер, кабельдік трассалар); - гермозонаның күшейтілген төбелік қаңқасы: металл, ипотекалық элементтері бар, қуаты 14 кВт дейінгі климаттық жабдықты бекітуге арналған, коррозияға қарсы қорғаныс. 7.2 Электротехникалық бөлік (сыртқы желілер)-жеткізу жиынтығы БМК жеткізу жиынтығына мынадай материалдар мен бұйымдар кіреді: -Коррозияға төзімділігі жоғары, сыртқы төсемге арналған төрттік брондалған Қуат кабелі; -Номиналды кернеуі: 0,66/1 кВ кем емес; -Саны: 4; -Сеченияның қимасы: кемінде 95 шаршы мм; -Өткізгіш материалы: А класты алюминий; -Конструкцисы: А класындағы алюминий өткізгіштер, ПВХ оқшаулау, Болат жолақты сауыт (Bb), ПВХ қорғаныс шлангісі (SV); -Есептік салмағы: кемінде 2,26-2,93 кг / м; -Ауада төсеу кезінде рұқсат етілген ток: кем дегенде 183-217 А; -Жерге төсеу кезінде рұқсат етілген ток: кем дегенде 199-221 А; ---Бір секундтық қысқа тұйықталудың рұқсат етілген тогы: кемінде 10,48 кА; -Өзектің белсенді кедергісі: 0,34 Ом / км аспайды; -Жалпы ұзындығы: кемінде 120 метр; - Коррозияға төзімділігі жоғары сыртқы төсемге арналған брондалған бестік Қуат кабелі; -Номиналды кернеу: 0,66/1 кВ кем емес; -Саны: 5; -Сеченияның көлденең қимасы: кемінде 50 шаршы мм; -Өткізгіш материалы: А класты алюминий; -Конструкциясы: алюминий өткізгіштер, ПВХ оқшаулау, екі болат таспадан жасалған сауыт (Bb), қорғаныс ПВХ шлангісі (SV); -Есептік салмағы: кемінде 2,15 кг / м; -Ауада төсеу кезінде рұқсат етілген ток: кемінде 126 А; Жерге төсеу кезінде рұқсат етілген ток: кемінде 137 А; -Бір секундтық қысқа тұйықталудың рұқсат етілген тогы: кемінде 5,23 кА; -Өзектің белсенді кедергісі: 0,641 Ом/км аспайды; -Жалпы ұзындығы: кемінде 60 метр; - КМПБ жерге тұйықтау жинағы бар сыртқы қондырғы үшін 1 кВ дейінгі кернеуге қағазға малынған және пластмасса оқшаулағышы бар 4 және 5 ядролы күштік кабельдерді қосуға арналған кәбіл жалғағыш (әмбебап) муфталар; -МЕМСТ 13781.0-86 талаптарына сәйкес келеді; Жиынтықтар саны: 3 данадан кем емес (4 сымды кабельдер үшін 2 жиынтықтан кем емес, 5 сымды кабельдер үшін-1 жиынтықтан кем емес); - 1 кВ дейінгі кернеуге пластмассадан оқшауланған (ПВХ, СПЭ) 4 және 5 ядролы күштік кабельдердің ұштарын ұштауға және герметизациялауға арналған соңғы кабельдік муфталар; МЕМСТ 13781.0-86 талаптарына сәйкес келеді; Жиынтықтар саны: 3 данадан кем емес (4 сымды кабельдер үшін-2 жиынтықтан кем емес, 5 сымды кабельдер үшін-1 жиынтықтан кем емес); - Кабель төсемін таңбалауға арналған LSE сигнал таспасы; -Жалпы ұзындығы: кемінде 120 метр; -Дискретті сигналдар мен басқару сигналдарын беруге арналған сигнал кабелі; -Саны: кемінде 4; -Сеченияның қимасы: кем дегенде 1,5 мм2; -Өткізгіш материалы: мыс; -Оқшаулау материалы: ПВХ, жерге төсеуге арналған қабық; -Жалпы ұзындығы: жабдықты қосу және басқару үшін жеткілікті мөлшерден кем емес, тапсырыс берушіде нақтыланады. 7.3 Фидер көпірі жеткізу жиынтығы БМК жеткізу жиынтығына фидерлік көпір зауытта дайындалған дайын түрде, толық жиналған және дәнекерленген күйде, лак-бояу жабыны жағылған, барлық бекіту бұйымдарымен жабдықталған, қосымша дәнекерлеу және бояу жұмыстарын жүргізбестен объектіде монтаждауға дайын күйінде жеткізіледі. Фидерлік көпірдің конструкциясы мынадай техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс: ұзындығы кемінде 5 м, науаның ішкі ені кемінде 500 мм, науаның бүйір қабырғаларының биіктігі кемінде 400 мм, деңгейлердің саны - 2 (екі), жарықтағы деңгейлер арасындағы қашықтық кемінде 200 мм, тірек құбырларының биіктігі 3000 мм-ден 3500 мм-ге дейін, саны кемінде 2 дана. баспалдақ түріндегі науа ГОСТ 8510-86 бойынша 50×32×4 мм болат бұрыштан, тіректер - ст20 маркалы ГОСТ 8732-78 бойынша Ø89×4 мм кем емес болат құбырдан, көлденең тіректер — ГОСТ 8509-86 бойынша 63×5 мм кем емес тең Арқалық бұрыштан жасалған. Барлық дәнекерленген тігістер ГОСТ 9467-75 сәйкес E42 маркалы H=5 мм электродпен жасалған. Металл конструкциялары fl-03k (ГОСТ 9109) праймерінің екі қабатымен праймерленген және ХВ-110 (ГОСТ 18374) немесе ХВ (ТУ 6-10-1301) эмальының үш қабатымен боялған. Жеткізу жиынтығында М400-ден төмен емес 50 кг кем емес маркалы цемент көзделсін. Толығырақ Тапсырыс берушіден нақтылаңыз. 7.4 Кабельдік көпір жеткізу жиынтығы БМК жеткізу жиынтығына кабельдік көпір зауытта дайындалған дайын түрде, толық жиналған және дәнекерленген күйде, лак-бояу жабыны жағылған, барлық бекіту бұйымдарымен жабдықталған, қосымша дәнекерлеу және бояу жұмыстарын жүргізбестен объектіде монтаждауға дайын күйінде жеткізіледі. Металл кабельдік көпір-бұл 50×32×4 мм болат бұрыштан жасалған, болат құбыр тіректеріне орнатылған және 63×5 мм тең Арқалық бұрыштан көлденең тіректерге қысқыштармен бекітілген 200 мм қадаммен М6 болттармен бекітілген жұқа табақты болаттан жасалған қақпағы бар екі деңгейлі секіргіш баспалдақ науасы. кабельдік көпірдің ұзындығы кем емес 50 000 мм, науаның ішкі ені-кемінде 250 мм, тірек құбырларының биіктігі – кемінде 3000 мм - ден 3500 мм-ге дейін, саны кемінде 17 дана, деңгейлер саны-1 (бір). Баспалдақ түріндегі науа С255 маркалы ГОСТ 8510-86 бойынша 50×32×4 мм болат бұрыштан, СТ20 маркалы ГОСТ 8732-78 бойынша ф89×4 мм болат құбырдан жасалған тіректерден, С255 маркалы ГОСТ 8509-86 бойынша 63×5 мм тең Арқалық бұрыштан жасалған көлденең тіректерден, ГОСТ 19903-74 С235 маркалы қаңылтыр болаттан жасалған қақпақ ГОСТ 19903-74 27772-88. Барлық дәнекерлеуді H=5 мм катетпен ГОСТ 9467-75 бойынша 342 маркалы электродпен орындаңыз. ГОСТ 7798-70 бойынша 4.6 беріктік класының барлық болттары, барлық болттар мен қысқыштар бекіткіш гайкалармен жабдықталған. Кабельдік көпірдің металл конструкциялары ФЛ-ОЗК (ГОСТ 9109) праймерінің екі қабатымен праймерленуі және ХВ-110 (ГОСТ 18374) немесе ХВ (ТУ 6-10-1301) эмальының үш қабатымен боялуы тиіс. Жеткізу жиынтығында М400-ден төмен емес 270 кг кем емес маркалы цемент көзделсін. Толығырақ Тапсырыс берушіден нақтылаңыз. 8. Жерге қосу және найзағайдан қорғау (зауыттық жиынтық) БМК зауытта дайындалған жерге тұйықтаудың ішкі контурымен жарақтандырылады: -жерге қосу жүйесі: TN-C-S; -БМК-ның барлық металл конструкциялары мен жабдықтары зауыттық жағдайда Жерге тұйықталған; -жерге қосу үшін В20 кем емес шеңбер пайдаланылды; -буындар мен ұштардағы барлық тірек металл конструкциялары электрмен дәнекерленген; - шкафтар мен панельдерді жерге тұйықтау ішкі жерге тұйықтау контурына (ГЗШ шинасы) қосу арқылы орындалады; - ішкі жерге тұйықтау шинасы кабельден кемінде 200 мм белгіде Қабырғаға орнатылады; - найзағайдан қорғау зауыттық жағдайда орындалды; - ҚР ПУ және ҚР СТ ГОСТ Р 51853-2009 сәйкестігі; -БМК құрамында Тапсырыс беруші объектіні жерге тұйықтаудың сыртқы контурына кейіннен қосу үшін терминал (шина) көзделген. Толығырақ Тапсырыс берушіден нақтылаңыз. 9. Сумен жабдықтау және кәріз (зауыттық жиынтық) Жеткізілетін БМК құрамында: -санитарлық-техникалық аспаптарға дейін сумен жабдықтауды ішкі тарату; -санитарлық-техникалық аспаптарға дейін кәрізді ішкі тарату; - инженерлік коммуникацияларды енгізуге арналған технологиялық тесіктер; - сумен жабдықтау мен кәрізді қосудың ішкі нүктелері. 9.1. Сумен жабдықтау (сыртқы желілер) Жеткізілетін БМК жиынтығының құрамында сыртқы инженерлік желілерді төсеуге арналған материалдар көзделген: - диаметрі 32 мм кем емес, жалпы ұзындығы 100 метрден кем емес суық суға арналған су құбырлары (полиэтилен ПЭ100 немесе ПНД) (келісім бойынша шығанақтарда немесе кесінділерде); - бір бұрылыспен түзу сызықты учаскені құрастыру үшін жеткілікті мөлшерде фитингтер (қосқыш муфталар, бұрыштар, адаптерлер); - диаметрі кемінде 32 мм, кемінде -1 дана шарлы кран. Толығырақ Тапсырыс берушіден нақтылаңыз. 9.2. БМК үшін септикалық резервуардың негізі-жеткізу жиынтығы БМК жеткізу жиынтығына мынадай материалдар кіреді: - ГОСТ 8020-2016 бойынша кәріз құдықтарына арналған бетон сақиналар, саны кемінде 3 дана, әрбір сақинаның биіктігі кемінде 0,9 м, ішкі диаметрі кемінде 1,5 м; - люкке арналған технологиялық тесігі бар ұңғыманың еден плитасы; -еден плитасына орнатуға арналған кәріз люгі; - бұйымдар зауытта жасалған ауыр арматураланған бетоннан жасалған; - сыртқы диаметрі кемінде 150 мм полимерлі материалдардан жасалған кәріз құбырлары (қысымсыз) - жалпы ұзындығы кемінде 20 метр; - желілік желіні құрастыру үшін жеткілікті мөлшерде фитингтер мен қосқыш элементтер (бұрмалар, тістер, муфталар, ревизиялар) -құдық сақиналарының сыртқы беті зауыттық жағдайда ГОСТ 30693-2000 бойынша битум мастикасымен алдын ала қолданылған праймер бойынша кемінде екі қабатта өңделеді. Толығырақ Тапсырыс берушіден нақтылаңыз. 9.3. Сантехникалық жабдық (зауыттық жиынтық) - тұғыры бар раковина-ГОСТ 30493-2017 бойынша кемінде 1 дана; - керамикалық дәретхана-ГОСТ 30493-2017 бойынша кемінде 1 дана; - айна-1 дана.; - су құбыры раковина мен дәретханаға жеткізіледі; ішкі кәріз қосылған. 10. Жылыту және желдету (зауыттық жиынтық) 10.1. Жылыту -электр конвекторлары кемінде 11 дана, кемінде 4 секциялық, әрқайсысының қуаты кемінде 2 кВт; - гермозона мен қалқанды қоспағанда, сыртқы қабырғалар бойымен терезелердің астына орналастыру; - ГОСТ IEC 60335-2-30-2013 сәйкестігі. 10.2. Желдету - зауытта дайындалған сору-сору желдеткіші; - ауа алмасу жиілігі: жұмыс үй⁻жайлары үшін кемінде 1,5 сағ⁻1, жуынатын бөлме үшін кемінде 3 сағ-1; - әр бөлменің сыртқы қабырғаларына кіретін клапандар; - сору желдеткіштері, сантораптағы өнімділігі 100 м3/сағ кем емес; - қалыңдығы кемінде 0,5 мм мырышталған болаттан жасалған құбырлар; - ҚР БК сәйкестігі 4.02-101-2012. 11. БМК гермозонасының төбелік конструкциясы (зауыттық жиынтық) Жеткізілетін БМК-ның гермозона тұрмыс-жайында қуаттылығы жоғары Климаттық жабдықты (тапсырыс беруші тарапынан қосымша жұмыстарды орындамай) кейіннен орнатуды қамтамасыз ететін күшейтілген төбелік конструкция көзделуге тиіс. Гермозон төбесі келесі талаптарға сай болуы керек: Төбенің қаңқасы: күшейтілген, зауытта жасалған металл элементтерден жасалған, қуаты 14 кВт-қа дейінгі төбелік Климаттық жабдықты қауіпсіз бекітуді және пайдалануды қамтамасыз етеді; Коррозияға қарсы қорғаныс: төбелік құрылымның барлық металл элементтері зауыттық жағдайда коррозияға қарсы құраммен өңделеді. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) |  |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | 1. Блок-модульдік конструкция (БМК): 1.1. Шартқа қол қойылғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Орындаушы БМК-ның үй-жайларын бөлу және жабдықтарын орналастыру арқылы БМК-ның жоспары мен схемасын (эскиздік жобасын) әзірлеуге, Тапсырыс берушімен келісуге, сондай-ақ БМК-ны жеткізу және монтаждау кестесін ұсынуға және оны тапсырыс берушіде бекітуге міндетті. Қажет болған жағдайда жергілікті сәулет атқарушы органымен келісілсін. 1.2. Тауарды жеткізу осы техникалық ерекшелікте көзделген көлемде жүзеге асырылуға тиіс. 1.3. Жеткізуші есебінен ғимаратты жеткізу және монтаждау. Жеткізушінің барлық шығындары, көлік шығындары (арнайы техника), салықтар, қоқыс шығару және т. б. 2. Атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және тауарды қабылдау 2.1. Тауар жеткізілгеннен кейін өнім беруші Тапсырыс берушіге БМК тауарды қабылдауға және қабылдау комиссиясын құруға дайын екендігі туралы жазбаша хабарлайды; 2.2 БМК қабылдауды Тапсырыс берушінің, өнім берушінің өкілдері құрамындағы комиссия жүргізеді; 2.3. Тауарды қабылдау нәтижелері бойынша Тауарды қабылдау актілері, тауар жүкқұжаты, Р-1 нысанындағы көрсетілген қызметтер актісі жасалады. 2.4. Мемлекеттік сатып алу порталында тауарды қабылдау-беру актісіне Тапсырыс беруші Өнім беруші(Орындаушы) тауар жүкқұжатының растайтын құжаттарын, Р-1 нысанындағы көрсетілген қызметтер актісін ұсынғаннан кейін қол қояды. Бұл құжаттар қағаз түрінде де ұсынылуы және Мемлекеттік сатып алу порталының жүйесіне жүктелуі тиіс; 2.5. Тапсырыс берушіге барлық пайдаланылатын материалдарға сертификаттар, модульдік конструкция паспорты және атқарушы схемалар (электр желісіне қосылу схемаларын қоса алғанда, инженерлік желілерді төсеу) ұсыну. 2.6 Материалдарды жеткізу Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қаласы, Әуезов көшесі, 2а мекенжайы бойынша объектінің орналасқан жеріне тікелей жүзеге асырылуы тиіс. 3. Кепілдік міндеттемелері 3.1. БМК пайдалану мерзімі 15 жылдан кем емес; 3.2. БМК шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде қойылуы және орнатылуы қажет 3.3. Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы істен шыққан тораптар мен бөлшектерді ауыстыруға немесе жөндеуге, Орындаушының кінәсінен туындаған анықталған ақаулар мен ақауларды тегін жоюға, күнтізбелік бес күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз сапасыз өнімді ауыстыруға міндетті; Орындаушы өз күшімен және өз есебінен монтаждау технологиясының бұзылуынан, техниканың немқұрайлылығынан немесе ақауынан туындаған зақымдарды жоюға не үшінші тұлғалардың ғана емес, Тапсырыс берушінің де мүлкін қалпына келтіруге міндетті; 3.4. Тапсырыс берушіге ("Қазтелерадио" АҚ) үшінші тұлғалар немесе мемлекеттік органдар тарапынан мүліктің бүлінуіне, денсаулығы мен өміріне зиян келтіруге немесе өнім беруші жұмысының өзге де зардаптарына байланысты кез келген шағымдар, талап-арыздар немесе регрессиялық талаптар қойылған жағдайда, осыған байланысты барлық залалдар, сот шығындары, айыппұлдар мен өтемақылар өнім берушінің пайдасына толық өтелуге жатады Тапсырыс беруші. 4. Пайдалануға беру: БМК-ны пайдалануға толық дайын күйінде Тапсырыс берушіге беру. |

* ақпарат мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, басқа да сипаттамаларға, байланысты қызметтерге және мердігерге қойылатын қосымша шарттарға қойылатын әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.