Конкурстық құжаттамаға

15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстарға арналған техникалық ерекшелік

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» акционерлік қоғамы

Конкурс № _____________________________________

Конкурстың атауы Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы «700 МГц-тен төмен жиіліктерге қайта баптай отырып, 64 РТС ЦЭТВ-дегі қосу құрылғылары мен жолақ сүзгілерін жаңғырту» жобасы аясында 9 РТС бойынша жиілік арналарының параметрлерін қайта баптау

Лот № _________________________________________

Лоттың атауы: Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы «700 МГц-тен төмен жиіліктерге қайта баптай отырып, 64 РТС ЦЭТВ-дегі қосу құрылғылары мен жолақ сүзгілерін жаңғырту» жобасы аясында 9 РТС бойынша жиілік арналарының параметрлерін қайта баптау

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: |  |
| --- | --- |
| Жұмыстың атауы: | Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы «700 МГц-тен төмен жиіліктерге қайта баптай отырып, 64 РТС ЦЭТВ-дегі қосу құрылғылары мен жолақ сүзгілерін жаңғырту» жобасы аясында 9 РТС бойынша жиілік арналарының параметрлерін қайта баптау |
| Өлшем бірлігі: |  |
| Саны (көлемі): |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда бір бірліктің бағасы: |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда сатып алуға бөлінген жалпы сома: |  |
| Жұмысты орындау мерзімі: | 210 календарных дней |
| Аванстық төлем мөлшері *: | 30% |
| Кепілдік мерзімі (аймен): | 12 |

| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | 1. Сатып алу нысанасы: Тапсырыс берушінің объектілерінде DVB-T2 стандартының цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарату таратқыш тракты жабдығын «кілтті тапсыру» негізінде жаңғырту жұмыстары. 2. Жұмыстар құрамына 1 РТС-тағы қолданыстағы қосу құрылғысын қайта баптау кіреді. 3. Жұмыстар құрамына 8 РТС үшін жолақтық сүзгілерді жеткізу және қайта баптау кіреді. 4. Жұмыстар құрамына баптау-өлшеу жұмыстарын орындау кіреді. 5. Жұмыстар құрамына қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізу кіреді. 6. Жұмыстар құрамына кепілдік және техникалық сүйемелдеу көрсету кіреді. 7. Жұмыстар техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын 2-қосымшаға сәйкес Тапсырыс берушінің объектілерінде орындалады. 8. Қосу құрылғыларын қайта баптау келесі объектіде орындалады: Костанай қ. РТС — 650 МГц 9. ҚҚ-дан кейінгі ЦЭТХ таратқышының қуаты: 1000 Вт. 10. Әрбір объект бойынша 2-қосымшада бастапқы деректер көрсетіледі: кіріс ажыратқышының түрі, шығыс ажыратқышының түрі, рұқсат етілген қуат, орналастыру параметрлері, антенна-фидерлік тракт туралы мәліметтер және үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін қажетті өзге де деректер. 11. 2-қосымшада қолданыстағы жабдық туралы мәліметтерді көрсету техникалық үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін бастапқы деректер болып табылады. 12. Жеткізілетін және/немесе қайта бапталатын жабдық әрбір объектінің қолданыстағы тарату трактымен толық техникалық үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс. 13. Үйлесімділік жұмыс жиілігі, ажыратқыштардың түрі мен орындалуы, рұқсат етілген қуаты, толқындық кедергісі, габариттік және монтаждау шектеулері, салқындату және орналастыру шарттары бойынша қамтамасыз етілуі тиіс. 14. Жеткізілетін және/немесе қайта бапталатын жабдық Тапсырыс берушімен жеке келісілген жағдайларды қоспағанда, қолданыстағы үй-жайларды, тіректерді, шкафтарды және контейнерлерді өзгертуді талап етпеуі тиіс. 15. Қайта баптаудан кейінгі қосу құрылғысы DVB-T2 стандартына сәйкес болуы тиіс. 16. Қосу құрылғысы арнасының ені — 8 МГц. 17. Қосу құрылғысының кірістер саны — кемінде 2. 18. Қосу құрылғысының кіріс қуаты — кемінде 1200 Вт. 19. Қосу құрылғысының тар жолақты кіріс ажыратқышының түрі — 1-5/8" EIA. 20. Қосу құрылғысының кең жолақты кіріс ажыратқышының түрі — 3 1/8" EIA male. 21. Қосу құрылғысының шығыс ажыратқышының түрі — 3 1/8" EIA male. 22. Қосу құрылғысының кірісі мен шығысының толқындық кедергісі — 50 Ом. 23. Қосу құрылғысының өтпелі әлсіреуі — кемінде 30 дБ. 24. Қосу құрылғысының шығындары — 0,8 дБ-ден аспауы тиіс. 25. Қосу құрылғысының топтық кідіріс уақыты — 700 нс-тен аспауы тиіс. 26. Қосу құрылғысы кірістеріндегі кернеу бойынша тұрақты толқын коэффициенті — 1,2-ден аспауы тиіс. 27. Қосу құрылғысының салқындату түрі — ауа арқылы. 28. Қосу құрылғысының жұмыс температурасы — минус 10 °С-тан плюс 45 °С-қа дейін. 29. Қосу құрылғысы техникалық сипаттамаларының нашарлауынсыз тәулік бойы пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. 30. Қосу құрылғысы үй-жайды, шкафты немесе контейнерді қайта жаңғыртуды қажет етпей, РТС-тің қолданыстағы тірегінде орналастырылуы тиіс. 31. Қайта баптаудан кейінгі жолақтық сүзгілер немесе жеткізілетін жолақтық сүзгілер DVB-T2 стандартына сәйкес болуы тиіс. 32. Жолақтық сүзгі арнасының ені — 8 МГц. 33. Жолақтық сүзгінің кірісі мен шығысының толқындық кедергісі — 50 Ом. 34. Жолақтық сүзгінің топтық кідіріс уақыты — 700 нс-тен аспауы тиіс. 35. Жолақтық сүзгінің шығындары — 0,8 дБ-ден аспауы тиіс. 36. Жолақтық сүзгі кірістеріндегі кернеу бойынша тұрақты толқын коэффициенті — 1,15-тен аспауы тиіс. 37. Жолақтық сүзгінің салқындату түрі — ауа арқылы. 38. Жолақтық сүзгінің жұмыс температурасы — минус 10 °С-тан плюс 45 °С-қа дейін. 39. Жолақтық сүзгі техникалық сипаттамаларының нашарлауынсыз тәулік бойы пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. 40. Жолақтық сүзгі қолданыстағы 19" РТС тіректерінде және/немесе шкафтарында орналастырылуы тиіс. 41. Жолақтық сүзгілер бойынша жеткізушінің техникалық қолдау көрсетуінің ең аз мерзімі — кемінде 5 жыл. 42. Жолақтық сүзгінің белгіленген техникалық пайдалану ресурсы — пайдалануға берілген сәттен бастап кемінде 10 жыл. 43. Жолақтық сүзгінің қызмет ету мерзімі — кемінде 20 жыл. 44. Жұмыстар басталғанға дейін жеткізуші қолданыстағы жиіліктік ТВ арнасы бар қосу құрылғысының немесе жолақтық сүзгінің шығысында таратқыш жабдық кешенінің сапа көрсеткіштерінің бастапқы өлшемдерін жүргізуге міндетті. 45. Жұмыстар басталғанға дейін жеткізуші әрбір объект бойынша бастапқы өлшеу хаттамасын Тапсырыс берушіден алуға міндетті. 46. Жұмыстар басталғанға дейін жеткізуші жұмыстар кестесін және ауыстырып қосу реттілігін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. 47. Жұмыстар басталғанға дейін жеткізуші уәкілетті орган және/немесе Тапсырыс беруші ұсынған жаңа жиілікке баптауды орындауға міндетті. 48. Жұмыстар басталғанға дейін жеткізуші баптау-өлшеу жұмыстарын жүргізе отырып, қосу құрылғыларын және/немесе жолақтық сүзгілерді толық баптауды орындауға міндетті. 49. Орындалатын жұмыстар тізбесіне DVB-T2 стандартының қолданыстағы цифрлық ТВ таратқышын қайта баптау, қосу құрылғысын және/немесе жолақтық сүзгіні қайта баптау, тарату трактын қайта баптау, жиілікті қайта құру, шығыс қуатын калибрлеу, сызықтық және сызықтық емес түзету, баптау параметрлерін сақтау кіреді. 50. Өлшенетін көрсеткіштер тізбесіне MER, BER, Shoulder, Attenuation, Out of Band Emission, Spurious Emissions, сондай-ақ S11, S12, S21, S22 кіреді. 51. Жұмыстарды орындау үшін DVB-T2 цифрлық ТВ сигналы параметрлерін талдауды, спектрлік сипаттамаларды, шығыс қуатын, S-параметрлерді өлшеуді және өлшеу нәтижелерін құжаттауды қамтамасыз ететін, қолданыстағы тексеруден және/немесе калибрлеуден өткен өлшеу және бақылау құралдары пайдаланылуы тиіс. 52. Тексеру және/немесе калибрлеу мерзімі өткен өлшеу құралдарын пайдалануға жол берілмейді. 53. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында өндірушіден немесе олардың (дилерлерінің немесе дистрибьюторларының) әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасы аумағында әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген ұсынылатын жабдықты жеткізуге құқығы бар екенін растайтын хаттың көшірмесін ұсынады. 54. Жұмыстар нәтижелері бойынша жеткізуші сәйкестік құжаттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес болуы талап етілетін жағдайларда жеткізілетін жабдыққа қатысты өзге де міндетті құжаттарды ұсынады. 55. Импорттық жабдықты жеткізу кезінде жеткізуші жабдықты Қазақстан Республикасының аумағына әкелудің заңдылығын растайтын құжаттарды ұсынады. 56. Жеткізуші техникалық қызмет көрсету және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты электрондық түрде орыс тілінде ұсынады. 57. Жеткізуші бастапқы өлшеулер хаттамаларын, баптау-өлшеу жұмыстарының хаттамаларын және қабылдау-тапсыру сынақтарының хаттамаларын ұсынады. 58. Жеткізуші антенна өндірушісінің растау хатымен бірге панельдік антенна жүйелері бар объектілер үшін қамту аймағының есебін ұсынады. 59. Жабдықты және жұмыстар нәтижелерін қабылдау қабылдау-тапсыру сынақтарының нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. 60. Қабылдау басталғанға дейін жеткізуші Тапсырыс берушімен келісілген қабылдау-тапсыру сынақтарының бағдарламасы мен әдістемесін ұсынады. 61. Сынаққа ұсынылатын жабдық толық жинақталған болуы тиіс. 62. Сынақтар барысында келісілген сынақ бағдарламасында тікелей көзделген әрекеттерді қоспағанда, жабдықты қосымша баптауға және реттеуге жол берілмейді. 63. Қабылдау-тапсыру сынақтарының оң нәтижелері орындалған жұмыстарды қабылдау үшін негіз болып табылады. 64. Өлшеу хаттамалары өлшеу нәтижелерінің скриншоттары қоса беріліп ұсынылады. 65. Өлшенген параметрлер цифрлық телевизиялық хабар тарату саласындағы қолданылатын ұлттық және/немесе мемлекетаралық стандарттарға, оның ішінде қолданылатын жағдайда СТ РК 2175-2011 стандартына сәйкес болуы тиіс. 66. Орындалған жұмыстарға және жеткізілген/қайта бапталған жабдыққа берілетін кепілдік мерзімі — орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. 67. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші анықталған кемшіліктерді өз қаражаты есебінен жояды, оның ішінде диагностикаға, бөлшектеуге, монтаждауға, тасымалдауға, жөндеуге және ауыстыруға байланысты шығындарды қоса алғанда. 68. Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші жабдықты жөндеуге қабылдауға және/немесе Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша ақауларды жоюды қамтамасыз етуге міндетті. 69. Жұмыстарды орындау кезінде қолданыстағы ұлттық және/немесе мемлекетаралық стандарттар, оның ішінде СТ РК 2175-2011, СТ РК 1947-2010, СТ РК ГОСТ Р МЭК 60950, ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ Р 52210-2004 қолданылады. |
| --- | --- |
| Әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып айқындалған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді) | 1 Жеңімпаз шартты орындау барысында 2-қосымшаға сәйкес барлық объектілер бойынша жұмыстардың толық көлемде орындалуын қамтамасыз етеді. 2 Жеңімпаз қабылдау басталғанға дейін Тапсырыс берушіге қабылдау-тапсыру сынақтарының бағдарламасы мен әдістемесін ұсынады. 3 Жеңімпаз жеткізу кезінде сәйкестікті растайтын міндетті құжаттарды, ал импорттық жабдықты жеткізу кезінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелудің заңдылығын растайтын құжаттарды ұсынады. 4 Жеңімпаз Тапсырыс берушіге техникалық ерекшелікте көзделген атқарушылық және пайдалану құжаттамасының толық жиынтығын береді. 5 Жеңімпаз техникалық ерекшелікте және шартта көзделген мерзімдерде кепілдік қызмет көрсетуді және техникалық қолдауды қамтамасыз етеді. |