Конкурс құжаттамасына

13 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы 20 кВт, 380В кернеу тұрақтандырғышы

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 271223.700.000036 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Кернеу тұрақтандырғышы |
| Өлшем бірлігі* | Дана |
| Саны (көлемі)* | 6 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 70 күнтізбелік күн |
| Тауарларды жеткізу орны* | Қарағанды қаласы, Воинов Интернационалистов көшесі 14В |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | ҚР СТ ГОСТ Р 51317.3.11-2009 |
| Шыққан жылы | шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін) |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 24 (жиырма төрт) |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. Жалпы ережелер 1.1 Өнеркәсіптік LCD дисплейі бар автоматты үш фазалы кернеу тұрақтандырғыштарын жеткізу қажет. Жабдық жаңа, пайдаланылмаған, зауытта жасалған болуы керек. 2. Жабдықтың мақсаты 2.1 Тұрақтандырғыштар 380/400В Үш фазалы желілердегі кернеуді тұрақтандыруға, электр жабдықтарын электр желісі параметрлерінің ауытқуынан қорғауға, сондай-ақ параметрлерді визуалды бақылаумен үздіксіз автоматты пайдалануға арналған. 3. Техникалық талаптар 3.1 Жабдық түрі: автоматты кернеу тұрақтандырғышы. 3.2 Фазалық: үш фазалы (3P+N+G немесе 3P + G); 3.3 Номиналды қуаты: 16кВт кем емес - 20кВт артық емес; 3.4 Номиналды кіріс кернеуі: 220/380В; 230/400В; 240/415В; 3.5 Номиналды кіріс жиілігі: 47Гц кем емес - 63Гц артық емес; 3.6 Номиналды шығыс кернеуі: 220/380В; 230/400В; 240/415В; 3.7 Номиналды Шығыс жиілігі: 50Гц кем емес - 60Гц артық емес; 3.8 Қуат коэффициенті: кем емес 0,85; 3.9 Сигнал пішінінің бұрмалануы: бұрмаланусыз (бірдей6 кіріс сигналының пішіні ретінде); 3.10 Тиімділігі: кем емес 98% (толық жүктеме кезінде); 3.11 Шамадан тыс жүктеме сыйымдылығы: кем емес 5 минутан - 150%, кем емес 1 минутан - 200% ; 3.12 Жауап беру Уақыты: кем емес 10мс аспайды; 3.13 Сызықтық емес бұрмалау коэффициенті (THD): кем емес 3% - дан аспайды (сызықтық жүктеме) ; 3.14 Өтемдік трансформатор: оқшаулау деңгейі H жаман емес, кем емес 200 градус; 3.15 Бақылау әдісі: өтемақыны реттеу немесе тәуелсіз реттеу; 3.16 Жұмыс принципі: толық автоматты, сервомотор / таристор / IGBT. 3.17 IP деңгейі: жаман емес IP21 (ішінде); 3.18 Салқындату: ауаны салқындату жүйесі / желдеткіш жүйесі. 3.19 Жұмыс температурасы: -20 градустан. + 50 градусқа дейін. 3.20 Салыстырмалы маңыздылығы: артық емес 90% - дан аспайды. 3.21 Шу: 70% жүктеме кезінде 45 дБ артық емес, 100% жүктеме кезінде 55 дБ артық емес. (бір метр шегінде). 3.22 Дисплей: 5.0 " кем емес кіріс/шығыс параметрлерін, әр фазадағы жүктеме тогын, жиілікті және жұмыс температурасын міндетті түрде көрсететін СК дисплей; 3.23 Қосымша: асқын кернеуден қорғау функциясы, асқын кернеуден/төмен кернеуден қорғау, қаныққан іске қосудан қорғау, қолмен айналып өтуден қорғау (немесе автоматты айналып өту), қысқа тұйықталудан қорғау, дабыл көрсеткіші, қызып кетуден қорғау; 3.24 Өлшемдері (Е×Т×Б), мм: артық емес 450×715×650; 3.25 Салмағы (кг): кем емес 123. Ұсынылған жабдық моделі стандартты сериялық өндіріс моделі болуы керек. Тоқтатылған жабдықтың үлгісі болмауы керек. Жабдық жаңа, зауыттық құрастырылған болуы керек, яғни.пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған. Жабдық оралған және зауыттық таңбаланған болуы керек. Тауардың қаптамасына қойылатын талаптар: қаптама жеткізілетін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімнің құрамында Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауардың техникалық параметрлерін Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген талаптармен салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік беретін сенімді ақпаратты ұсынуы тиіс. Әлеуетті Өнім берушінің тауарының техникалық ерекшелігінде жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндірілген елі және дайындаушы зауыттың тауарға электрондық сілтемесі бар электрондық сайты, сондай-ақ тауар туралы толық түсінік беретін басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс. Сертификаттардағы дайындаушы зауыттың атауы / сәйкестік және шығу тегі декларациясы конкурстық өтінім құрамында берілетін әлеуетті Өнім берушінің техникалық ерекшелігінде дайындаушы зауыттың атауына сәйкес келуге тиіс. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) | Жабдықты Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді және түсіруді тауарды Жеткізуші жүзеге асырады. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші: 1. Өнім берушінің мөрімен куәландырылған ЕАЭО сәйкестік сертификатының немесе ЕАЭО сәйкестік декларациясының көшірмесін ұсынсын. 2. Шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) бұрын берілген тауардың шығарылған күні сертификатының көшірмесін ұсынсын. 3. Тапсырыс Берушіге Беру: 1) Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және орыс тіліндегі қағаз түріндегі техникалық сипаттама. 2) Өнім берушінің мөрімен расталған тауарды өндіру күнін және пайдалану сипаттамаларының сәйкестігін растайтын паспорт/хаттама. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

- Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

- Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық директор				___________________ Е. Оспанов

Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бастығы			                       ___________________ К. Ордатаев