Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Источник бесперебойного питания 20 кВА

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 262040.000.000231 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Источник бесперебойного питания |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку. |
| Срок поставки* | 120 календарных дней со дня подписания договора |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Место поставки товара* | Карагандинская область, Осакаровский район, Осакаровская п.а., п. Осакаровка, РТС "Осакаровка" –1 шт; |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | • ИБП должен соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; • ИБП должен соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; • ИБП должен соответствовать ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники» |
| Год выпуска | не ранее (до трех лет) до даты заключения договора |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1.1. Трехфазный ИБП, три фазы вход, три фазы выход с возможностью работы однофазного выхода (3:3, 3:1); 1.2. Обязательно иметь возможность выбора режима работы относительно количества фаз: 3:3, 3:1, то есть либо трехфазный вход и выход, либо трехфазный вход и однофазный выход ИБП. Установить необходимую конфигурацию по выходному напряжению по согласованию Заказчика; 1.3. Тип: Online, двойное преобразование; 1.4. Напольный, моноблочного исполнения; 1.5. Мощность кВА: не менее 20кВА, 1.6. Возможность увеличить мощность ИБП до 30кВА, без добавления силовых модулей и изменений конструкции ИБП – обязательно; 1.7. Время автономной работы (время работы от аккумуляторных батарей) при 20кВт нагрузке: не менее 10минут; 1.8. Поставщик поставляет ИБП с установленными внутрь аккумуляторными батареями; 1.9. Количество внутренних аккумуляторных батарей должно составлять не менее 80шт. АКБ; 1.10. Возможность параллельного подключения – не менее 8ед. ИБП; 1.11. В функциях ИБП обязательно должна быть функция самоочистки ИБП, предотвращающая образование опасной запыленности внутри силовых модулей ИБП и предотвращающая риск возникновения неисправности в цепях управления ИБП. Данная функция обязательно должна быть настраиваемая с дисплея без применения дополнительного ПО. 1.12. Наличие защиты от короткого замыкания на выходе ИБП – обязательно; 1.13. Наличие защиты от перегрузки ИБП – обязательно; 1.14. Наличие защиты от перегрева ИБП – обязательно; 1.15. Наличие защиты от глубокого разряда аккумуляторных батарей в ИБП – обязательно; 1.16. Соответствие ИБП стандартам: IEC EN 62040-1, EMC IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3; 1.17. ИБП должен быть оснащен роликами для удобного перемещения; 1.18. Наличие пылевого фильтра заводского изготовления на фронтальной стороне ИБП – обязательно; 1.19. Поставщик поставляет в комплекте с ИБП плату удаленного мониторинга – SNMP карту, устанавливаемую внутрь ИБП; 1.20. В ИБП должны быть встроены сухие контакты, программируемые с ИБП; 1.21. После выполнения монтажа ИБП и перед его запуском в эксплуатацию каждый ИБП должен быть протестирован под нагрузкой (нагрузочный модуль); 1.22. Нагрузочный модуль мощностью не менее 20кВА/20кВт предоставляет поставщик; 1.23. Поставщик проводит тестирование ИБП под 100% (20кВт) нагрузкой; 1.24. Поставщик проводит тестирование АКБ на заявленное время резерва 10минут при 20кВт нагрузке; 1.25. В случае не прохождения тестирования на требуемое время резервирования поставщик в рамках действующего Законодательства РК меняет за свой счёт товар на соответствующий, затем проводит повторное тестирование перед вводом в эксплуатацию; 1.26. Все тестирования должны проводиться в присутствии представителей Заказчика; 1.27. Все тестирования и результаты должны актироваться, с предоставлением акта тестирования ИБП и АКБ; Электрические характеристики. 2. Вход ИБП 2.1. Номинальное входное напряжение (линейное) (В): 380/400/415; 2.2. Минимальное входное напряжение (линейное) при 100% нагрузке: не более 138В; 2.3. Максимальное входное напряжение (линейное) при 100% нагрузке: не менее 485В; 2.4. Диапазон входного напряжения: не менее 138-485В; 2.5. Номинальная частота (Гц): 50; 2.6. Диапазон входной частоты: не менее 49-50Гц; 2.7. Минимальное значение частоты на входе (Гц): не более 49Гц; 2.8. Максимальное значение частоты на входе (Гц): не менее 50Гц; 2.9. Входной коэффициент мощности при полной нагрузке (кВт/кВА): не менее 0,99; 2.10. Входной коэффициент нелинейных искажений по току при полной линейной нагрузке THD%: не более <3%; 2.11. Коэффициент мощности: не менее 0,99; 2.12. Наличие в ИБП двух независимых клемм для подключения силовых электрических линии байпаса и основной линии – обязательно; 3. Выход ИБП 3.1. Номинальная мощность: не менее 20кВА /20кВт; 3.2. Номинальное выходное напряжение (В): 380/400/415 (настраивается с дисплея); 3.3. Номинальная выходная частота (Гц): 50/60; 3.4. Коэффициент мощности (PF): не менее 1; 3.5. Крест фактор не менее 3:1; 3.6. Коэффициент нелинейных искажений (THDv) (линейная нагрузка): не более ≤1%; 3.7. Коэффициент нелинейных искажений (THDv) (при нелинейной нагрузке и полной загрузке): не более ≤4%; 3.8. Эффективность двойного преобразования: не более ≤96%; 3.9. Отклонение по частоте в режиме работы от батарей: не более ±0,1%; 3.10. Перегрузка (инвертор): при 105% - не менее чем длительно, без ограничений, при 130% - не менее 15минут, при 155% - не менее 1минута, более 150% - перевод на байпас в течение не более 200мс; 3.11. Наличие в ИБП функции «холодного старта» от АКБ – обязательно; 4. Байпас 4.1. Номинальное рабочее напряжение статического байпаса: 380В/400В/415В; 4.2. Диапазон рабочего напряжения байпаса не менее -20 - + 15% от номинального; 4.3. Изменение напряжения статического байпаса осуществляется с панели управления; 4.4. Изменение частоты статического байпаса осуществляется с панели управления; 4.5. В конструкции ИБП должен быть установлен внутренний механический байпас для осуществления бесперебойного перехода ИБП в ремонт/техническое обслуживание; 4.6. Механический байпас должен иметь не менее механическую защиту от случайного включения и перевода режима работы ИБП на механический байпас. 5. Характеристики зарядного устройства и применяемых аккумуляторных батарей (далее АКБ); 5.1. ИБП должен быть с внутренними АКБ; 5.2. Все аккумуляторные батареи должны быть установлены только внутри корпуса ИБП; 5.3. Максимальный ток заряда ИБП не менее 20А (Ампер), данная характеристика должна изменяться пользователем через многофункциональный дисплей ИБП; 5.4. Настроить ток заряда в ИБП на значение 1,8А; 5.5. Количество применяемых групп АКБ внутри ИБП – не менее 2групп, 5.6. Количество применяемых АКБ в 1группе – не менее 40шт.; 5.7. Количество применяемых АКБ внутри ИБП: не менее 80шт.; 5.8. Наличие для каждой группы аккумуляторных батарей отдельного автоматического выключателя, встроенного в ИБП – обязательно; 5.9. Количество автоматических выключателей для групп АКБ в ИБП – не менее 2 шт.; 5.10. Номинальная ёмкость АКБ внутри ИБП и внутри дополнительного аккумуляторного кабинета: не менее 9Ач; 5.11. Внутреннее сопротивление АКБ не более 18мОм; 5.12. Максимальный ток разряда АКБ не менее 125А; 5.13. Срок службы аккумуляторных батарей: не менее 5лет в буферном режиме; 5.14. Максимальный ток заряда АКБ: не менее 2,7А; 5.15. Разряд постоянной мощностью до конечного напряжения 10,2В при 10 минутном разряде, при температуре 25градусов по Цельсию – не менее 264Вт/блок, (Ватт на блок); 5.16. Вес 1 АКБ нетто, применяемых в ИБП и внутри дополнительного батарейного кабинета: не менее 2,5кг; 5.17. Тип применяемых АКБ: необслуживаемые свинцово-кислотные, AGM VRLA типа; 5.18. Наличие в ИБП защиты от глубокого разряда батарей - обязательно; 5.19. Наличие в ИБП функции температурной компенсации заряда батарей - обязательно; 5.20. Функция автоматического и ручного теста батарей - обязательно; 5.21. Время резерва при 100% нагрузке (20кВт) - не менее 10минут; 5.22. Используемое количество АКБ обязательно должно настраиваться с дисплея/монитора ИБП, без необходимости использования дополнительного программного обеспечения; 5.23. Расположение аккумуляторных батарей – внутри ИБП; 5.24. Габариты ИБП с установленными внутрь аккумуляторными батареями, ШхГхВ, мм – не менее 340 х 830 х 1240 и не более 360 х 840 х 1250; 5.25. Масса ИБП нетто, в комплекте с АКБ – не менее 240 кг; 5.26. Уровень шума работающего ИБП – не более 55дБА; 5.27. Рабочая высота (над уровнем моря) без ухудшения технических параметров (характеристик) – не менее чем 2000м (метров); 5.28. Рабочая температура (°C) – от -5 до +40°C; 6. Характеристики передней/фронтальной панели управления/многофункционального дисплея ИБП. 6.1. Панель управления - не менее чем 4,3 дюймовый, цветной, сенсорный экран, с функцией просмотра следующих параметров: % нагрузки ИБП, значение напряжения на входе/выходе/байпасе, выходную мощность в Вт и ВА, значение тока на выходе ИБП, значение коэффициента мощности на выходе ИБП, значение напряжения АКБ, значение частоты на входе/выходе, значение напряжения на шине постоянного тока; 6.2. Наличие возможности изменять с панели управления все существенные параметры ИБП, такие как выходное напряжение, количество применяемых АКБ, изменение диапазона входных напряжений в ИБП и др. – обязательно; 6.3. Возможность установить пароль для входа в настройки ИБП через панель управления – обязательно; 6.4. Наличие в панели управления звукового оповещения об ошибках и неисправностях ИБП – обязательно; 6.5. Наличие возможности запустить ИБП в онлайн (рабочий) режим с панели управления – обязательно; 6.6. Наличие в ИБП кнопок включения и выключения ИБП, дублирующих основную функцию включения и выключения ИБП в случае отказа в работе многофункционального дисплея, уменьшая отказоустойчивость системы – обязательно; 6.7. Язык в панели управления – русский; 6.8. Наличие на панели управления ИБП светодиодных индикаторов состояния и ошибок ИБП – обязательно; 6.9. Возможность просмотра событий ИБП на экране ИБП- да; 6.10. Количество слотов для установки коммуникационных плат: не менее 2шт.; 6.11. Количество слотов для установки платы параллельной работы ИБП: не менее 1слота; 6.12. Наличие на передней панели ИБП кнопки аварийного отключения ИБП (EPO) – обязательно; 6.13. Наличие на передней панели ИБП кнопки запуска от аккумуляторных батарей (Функция Cold start / холодный старт) – обязательно; 6.14. Вместимость журнала событий ИБП – не менее 10 000записей; 6.15. Наличие в ИБП платы сухих контактов – обязательно; 6.16. Количество плат сухих контактов – не менее 1шт.; 6.17. Количество пар сухих контактов – не менее 6пар; 6.18. Количество входных пар сухих контактов – не менее 1пары; 6.19. Количество выходных пар сухих контактов – не менее 5пар; 6.20. Возможность выбрать соответствующие аварии для сухих контактов через дисплей ИБП – обязательно; 6.21. Наличие в ИБП коммуникационного порта RS485 – обязательно; 6.22. Количество коммуникационных портов RS485 – не менее 1 порта; 6.23. Поставщик совместно с товаром поставляет SNMP карту для удаленного мониторинга за состоянием ИБП; 6.24. Характеристика SNMP карты; 6.25. Посредством SNMP карты, через WEB интерфейс осуществить доступ к следующей информации: рабочем состоянии ИБП, такую как рабочее напряжение, ток, частота, температура, влажность и т. д.; 6.26. Через веб-интерфейс имеется возможность задать параметры устройства и системы, такие как запуск или выключение ИБП в определенное время, установить полномочия пользователя, имя пользователя, IP-адрес и т.д.; 6.27. Поддержка протоколов TCP/IP, SNMP, FTP, NTP, HTTP, SMTP и т.д.; 6.28. Возможность отправки ежедневных форм отчетов по электронной почте. 6.29. Посредством web интерфейса и SNMP карты обязательно должна быть возможность перевести ИБП из рабочего онлайн режима в режим работы электронный байпас; 6.30. Совместно с поставкой предоставить инструкцию по эксплуатации и настройке SNMP карты на русском языке; 7. В составе конкурсной заявки потенциальный поставщик должен указать ссылку на официальный сайт изготовителя предлагаемого ИБП, а также на официальный интернет-ресурс (сайт) изготовителя предлагаемых аккумуляторных батарей; 7.1. Потенциальный поставщик указывает в конкурсной заявке наименование марки и модели предлагаемого ИБП и АКБ; 7.2. Потенциальный поставщик представляет свою техническую спецификацию, запрещено копирование технической спецификации заказчика; 8. Поставщик (потенциальный поставщик) предоставляет в составе конкурсной документации копии сертификатов соответствия на предлагаемые ИБП; 8.1. Поставщик (потенциальный поставщик) предоставляет в составе конкурсной заявки электронную копию сертификата происхождения на предлагаемую модель ИБП; 8.2. Поставщик (потенциальный поставщик) предоставляет от завода-изготовителя предлагаемой модели копию сертификата официального дистрибьютора. В составе конкурсной заявки предоставить копию сертификата от производителя ИБП либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов на территории РК) о том, что потенциальный поставщик имеет право поставлять предлагаемые источник бесперебойного питания на территории Республики Казахстан; (приложить подтверждающий документ в состав конкурсной заявки); 8.3. В составе конкурсной заявки предоставить копию сертификата от производителя аккумуляторных батарей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов на территории РК) о том, что потенциальный поставщик имеет право поставлять предлагаемые аккумуляторные батареи на территории Республики Казахстан; (приложить подтверждающий документ в состав конкурсной заявки); 8.4. Если результаты поставленных товаров при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации, Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких – либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в отведенные Договором сроки. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Поставка Товара должна быть осуществлена в оригинальной упаковке фирмы производителя. Производственный код на упаковке должен совпадать с производственным кодом на Товаре. При несоответствии поставленного Товара требованиям настоящей технической спецификации, поставщику возвращается Товар и вводятся меры в соответствии с законодательством РК. Поставщик обязан произвести доставку, монтаж, пуско-наладку поставляемого ИБП, АКБ, силовых кабелей и прочие сопутствующие услуги. Поставщик по окончанию монтажных и пуско-наладочных работ, проводит обучение по правилам эксплуатации системы бесперебойного питания, а также по процедурам включения/выключения/переводу на сервисный байпас эксплуатационного персонала Заказчика. После проведения процедуры ввода ИБП в эксплуатацию Товар проходит испытания под существующей нагрузкой и нагрузочным модулем предоставляемым поставщиком, с отключениями от питающей сети, бесперебойным переходом на байпас и др., для подтверждения соответствия в полной мере требованиям настоящей технической спецификации. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1.Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2.Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директора					____________________ Оспанов Е.М.

Начальника Отдела инфраструктуры и  энергетики                                                               	____________________ Ордатаев К.Т.