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Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)
Наименование заказчика _ АО «Казтелерадио» ____________________
Наименование организатора _ АО «Казтелерадио» _________________
№ конкурса ________________________________
Наименование конкурса _Закуп блочно-модульного здания для РТС Хромтау_________ Актюбинской области________________________________________________________
№ лота ____________________________________
Наименование лота __________________________
	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	251110.300.000010

	Наименование товара*
	Закуп блочно-модульного здания для РТС Хромтау Актюбинской области

	Единица измерения*
	 1

	Количество (объем)*
	 1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	40 357 142,00

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	40 357 142,00

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность Поставщика заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (включая транспортировку, страхование, погрузку, налоги и экспортно-импортные пошлины в зоне ответственности Поставщика. 

	Срок поставки*
	90 календарных дней с момента заключения договора

	Размер авансового платежа*
	 30 %

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	1. Конструкция БМК (заводское изготовление)
Изготовленное в соответствии с:  
- СТ РК 3190-2018 «Здания блочно-модульные. Технические условия», 
- СТ РК 1295-2004 — Электробезопасность и общие технические требования к электроустановкам производственных зданий, 
- ГОСТ 21130-75 — Правила выполнения знаков заземления, 
- СТ РК 1174-2003 — Требования пожарной техники и безопасности. 	
-крепление модулей сварное по  ГОСТ 5264-80, СНиП РК 5.04-23-2002;
-крепление модулей болтовое  ГОСТ 5915-70, СНиП РК 5.04-23-2002;


	Год выпуска
	соответствует году поставки (изделие заводского изготовления под заказ)

	Гарантийный срок (в месяцах)
	 36

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	1. Габаритные размеры блочно-модульной конструкции (БМК заводское изготовление)
-длина - не менее 12,0 м;
-ширина - не менее 7,5 м;
-наружная высота - не менее 3,1 м;
-внутренняя высота - не менее 2,8 м;
-количество модулей - не менее 6.
-тамбур: длина не менее 2,5 м, ширина не менее 1,2 м

2. Конструкция БМК (заводское изготовление)
2.1. Несущий каркас	
-металлический сварной каркас заводского изготовления;
-несущий металлокаркас заводского изготовления, обеспечивающий восприятие эксплуатационных, снеговых и ветровых нагрузок для района установки по СП РК EN 1991; толщина стенки несущего профиля не менее 3 мм; тип профиля (гнутый, горячекатаный швеллер/труба или эквивалент) — на усмотрение изготовителя при подтверждении несущей способности;
-рама основания: стальная утеплённая, толщиной не менее 160 мм, из швеллера не менее 16П;
-крепление модулей сварное по  ГОСТ 5264-80, СНиП РК 5.04-23-2002;
-крепление модулей болтовое  ГОСТ 5915-70, СНиП РК 5.04-23-2002;
-Антикоррозионная защита всех элементов каркаса: грунтовка и финишное покрытие, толщина сухой плёнки не менее 55 мкм.
2.2. Конструкция пола (многослойная, заводская)
-Нижний каркас из стального профиля высотой не менее 160 мм, подшитый снизу оцинкованным листом толщиной не менее 0,45 мм;
-Влаго-ветрозащитная паропроницаемая мембрана;
-Теплоизоляция из базальтовых плит в пространстве каркаса;
-сплошное основание из цементно-стружечной плиты толщиной не менее 15 мм;
-Второй теплоизоляционный слой из экструзионного пенополистирола толщиной не менее 50 мм;
-Верхний выравнивающий слой из цементно-стружечной плиты толщиной не менее 15 мм;
-Чистовое покрытие: полукоммерческий линолеум.
3. Основание под БМК- комплектация поставки
В комплект поставки БМК входят следующие материалы:
-полнотелые дорожные плиты, обеспечивающие восприятие нагрузки от модулей; общая площадь покрытия основания не менее 105 м²; типоразмер и количество плит — на усмотрение поставщика при условии обеспечения расчётной нагрузки и площади покрытия;
-щебень фракции 20-40 мм в объёме не менее 12 м3 щебня, достаточном для подготовительного слоя толщиной не менее 100 мм;
-нижняя поверхность каждой плиты обработана в заводских условиях битумной мастикой не менее чем в два слоя по предварительно нанесённому праймеру. 
4. Отделка (заводская комплектация)
4.1. Наружные стены 
-металлический оцинкованный окрашенный сайдинг толщиной не менее 0,45 мм.
4.2. Внутренняя отделка 
-стеновые панели толщиной не менее 120 мм;
-потолок: профилированный лист (обозначение и высота профиля по номенклатуре изготовителя), гидроизоляционная плёнка, утеплитель не менее 120 мм, оцинкованная панель типа «Сайдинг» толщиной не менее 0,45 мм, окрашенная полимерной краской;
-внутренние перегородки: трёхслойные стеновые панели с металлическими облицовками и минеральной ватой толщиной не менее 80 мм.
5. Кровля (заводская комплектация)
-двускатная, из оцинкованного листа с полимерным покрытием толщиной не менее 0,7 мм;
-угол наклона не менее 10°;
-гидроизоляция, организованный водосток, антикоррозионное покрытие;
-система снегозадержания: снегозадержатели трубчатого или решётчатого типа (система антиобледенения нагревательным кабелем не требуется при наличии снегозадержания);
В комплект поставки БМК входят следующие материалы по кровле:
-Усиленные несущие конструкции кровли с металлическими подконструкциями кровли;
-Усиленное крепление кровельного покрытия;
-Антикоррозионная защита наружных металлических конструкций.
6. Окна и двери (заводская комплектация)
6.1. Окна
Оконные блоки - не менее 6 шт.; не менее двухкамерный стеклопакет; открывание створок внутрь; резиновые уплотнители по периметру створок для защиты от пыли и влаги; наружные верхние и нижние водоотводные планки из оцинкованной стали; внутренние ролл-шторы на каждом оконном блоке.
Размеры оконных блоков:
-комната отдыха и приёма пищи — ширина не менее 2000 мм, высота не менее 1200 мм;
-санитарный узел (С/У) — ширина не менее 600 мм, высота не менее 600 мм;
-кабинет начальника цеха — ширина не менее 1200 мм, высота не менее 1200 мм;
-щитовая — ширина не менее 1200 мм, высота не менее 1200 мм;
-гермозона — ширина не менее 2000 мм, высота не менее 1200 мм;
- перегородка между комнатой контроля и гермозоной — ширина не менее 3400 мм, высота не менее 1200 мм;
6.2. Двери 
Входные - металлические утеплённые, с терморазрывом, в количестве не менее 1 (одной) шт., оснащённые встроенным замком; размеры дверного полотна: ширина - не менее 900 мм, высота - не менее 2000 мм; комплект поставки должен включать дверную коробку, наличники, фурнитуру и комплект ключей в количестве не менее 3 (трёх) шт. на каждый замок.
Межкомнатные двери  в количестве не менее 8 шт., достаточном для обеспечения эксплуатации помещений по их функциональному назначению и стандарту размеров;
7. Электротехническая часть (заводская комплектация)
БМК поставляется с внутренними электротехническими элементами заводского изготовления:
-распределительный шкаф 380 В;
-распределительный щит IP54 с автоматическими выключателями (не менее 10 шт.) и УЗО по ГОСТ IEC 61439;
-автоматическое поддержание напряжения 220 В ±5% при диапазоне входа 140–280 В; расчётная (номинальная) мощность системы стабилизации не менее 45 кВт (с учётом отопления ~22 кВт, климатики гермозоны до 14 кВт, освещения и розеточной сети);
-защита от короткого замыкания, перегрева, скачков напряжения и высокочастотных помех;
-внутренние кабельные каналы, места ввода силовых кабелей;
-внутренние розеточные и осветительные линии по ПУЭ РК и действующим ГОСТ;
- предусмотреть устройство розеток и выключателей в объеме, достаточном для обеспечения эксплуатации помещений по их функциональному назначению;
-основное и аварийное внутреннее освещение: LED-светильники, энергосберегающие;
- учёт электроэнергии для силовых и осветительных нагрузок осуществляется единым счётчиком активной энергии с базовым/максимальным током не менее 5(100) А (соответствующим расчётной нагрузке объекта), с действующей поверкой по ГОСТ 31818.11-2012.
- световой указатель «Выход/Шығу» с резервным источником питания.
-все электрические сети предусматриваются с защитным заземлением.
7.1 Электротехническая часть (наружные сети) комплект поставки
В комплект поставки БМК входят следующие материалы и изделия:
-Бронированный силовой кабель, четырёхжильный для наружной прокладки, с высокой коррозионной стойкостью;
Номинальное напряжение: не менее 0,66/1 кВ;
Количество жил: не менее  4;
Сечение жилы: не менее 95 кв.мм;
Конструкция: алюминиевые жилы, ПВХ-изоляция, броня из двух стальных лент, защитный шланг из ПВХ;
Общая протяжённость: не менее 120 метров;
-Кабель силовой бронированный пятижильный для наружной прокладки, с высокой коррозионной стойкостью;
Номинальное напряжение: не менее 0,66/1 кВ;
Количество жил: не менее 5;
Сечение жилы: не менее 50 кв.мм;
Конструкция: алюминиевые жилы, ПВХ-изоляция, броня из двух стальных лент, защитный ПВХ-шланг;
Общая протяжённость: не менее 60 метров;
-Муфты кабельные соединительные для 4- и 5-жильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ, для наружной установки, соответствующего сечения и числа жил, с комплектом заземления;
Количество комплектов: не менее 3 шт. (для 4-жильных кабелей не менее 2 комплектов, для 5-жильного кабеля - не менее 1 комплекта);
-Концевые кабельные муфты для оконцевания и герметизации концов силовых 4- и 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией (ПВХ, СПЭ) на напряжение до 1 кВ;
Количество комплектов: не менее 3 шт. (для 4-жильных кабелей -не менее 2 комплектов, для 5-жильного кабеля - не менее 1 комплекта);
-Лента сигнальная для маркировки прокладки кабеля;
Общая протяжённость: не менее 120 метров;
-Сигнальный кабель для передачи дискретных сигналов и сигналов управления;
Количество жил: не менее 4;
Сечение жил: не менее 1,5 мм²;
Материал проводника: медь;
Материал изоляции: ПВХ, оболочка для прокладки в грунте;
Общая протяжённость: не менее 60 метров.
7.2 Фидерный мост комплект поставки
В комплект поставки БМК фидерный мост поставляется в готовом виде, с нанесённым лакокрасочным покрытием, укомплектованный всеми крепёжными изделиями, готовый к монтажу на объекте без проведения дополнительных сварочных и окрасочных работ. Конструкция фидерного моста должна соответствовать следующим техническим характеристикам: длина не менее 5 м, ширина лотка внутренняя не менее 500 мм, высота боковых стенок лотка не менее 400 мм, количество уровней — 2 (два), расстояние между уровнями в свету не менее 200 мм, высота опорных трубостоек не менее 3500 мм, в количестве не менее 2 шт. Несущие элементы (лоток, опоры, поперечины) выполняются из стального проката с сечением не ниже: уголок 50×32×4 мм, труба Ø89×4 мм, равнополочный уголок 63×5 мм, либо эквивалент, обеспечивающий не меньшую несущую способность. Металлоконструкции огрунтованы не менее двумя слоями грунтовки и окрашены не менее двумя слоями эмали. В комплекте поставки предусмотреть цемент не менее 50 кг марки не ниже М400.
7.3 Кабельный мост комплект поставки
В комплект поставки БМК входит кабельный мост, с нанесённым лакокрасочным покрытием, укомплектованный всеми крепёжными изделиями, готовый к монтажу на объекте без проведения дополнительных сварочных и окрасочных работ. Кабельный мост металлический представляет собой одноуровневый лестничный лоток с перемычками, изготовленный из стального уголка параметрами не менее 50×32×4 мм, с крышкой из тонколистовой стали, крепящейся болтами М6 с шагом не менее 200 мм, устанавливаемый на опоры из стальной трубы и крепящийся хомутами на поперечины из равнополочного уголка параметрами не менее 63×5 мм. Длина кабельного моста - не менее 50 000 мм, ширина лотка внутренняя - не менее 250 мм, высота опорных трубостоек не менее 3500 мм, в количестве не менее 17 шт. Лоток лестничного типа изготовлен из стального уголка параметрами не менее 50×32×4 мм, опоры -из стальной трубы наружным диаметром не менее 89 мм и толщиной стенки не менее 4 мм, поперечины из равнополочного уголка параметрами не менее 63×5 мм, крышка из листовой стали. Все болты класса прочности не менее 4.6, все болты и хомуты укомплектованы контргайками. Металлоконструкции кабельного моста должны быть огрунтованы не менее двумя слоями грунтовки и окрашены не менее двумя слоями эмали. 
В комплекте поставки предусмотреть цемент не менее 270 кг марки не ниже М400.
8. Заземление и молниезащита (заводская комплектация)
БМК оснащается внутренним контуром заземления заводского изготовления:
-система заземления: TN-C-S;
-все металлические конструкции и оборудование БМК заземлены в заводских условиях;
-для заземления использована сталь круглая диаметром не менее 20 мм;
-все опорные металлоконструкции в местах стыков и торцах соединены электросваркой;
-Заземление шкафов и панелей выполнено присоединением к внутреннему контуру заземления;
-внутренняя шина заземления смонтирована к стене на отметке не менее 200 мм от кабельроста;
-молниезащита выполнена в заводских условиях;
- В комплекте поставки должна быть предусмотрена клемма (шина) для последующего подключения к внешнему контуру заземления объекта силами Заказчика. 
9. Водоснабжение и канализация (заводская комплектация)
В составе поставляемого БМК предусмотрены:
-внутренняя разводка водоснабжения до санитарно-технических приборов;
-внутренняя разводка канализации до санитарно-технических приборов;
-технологические отверстия для ввода инженерных коммуникаций;
-внутренние точки подключения водоснабжения и канализации.
9.1. Водоснабжение (наружные сети) 
В составе поставляемого комплекта БМК предусмотрены материалы для прокладки наружных инженерных сетей:
-трубы водопроводные полиэтиленовые для холодной воды, диаметром не менее 32 мм, общей длиной не менее 100 метров;
-фитинги (соединительные муфты, уголки, переходники);
-кран шаровой  диаметром не менее 32 мм, не менее -1 шт. 
9.2. Основание септика под БМК - комплект поставки
В комплект поставки БМК входят следующие материалы:
-кольца бетонные для канализационных колодцев, в количестве не менее 3 шт., высотой каждого кольца не менее 0,9 м, внутренним диаметром не менее 1,5 м;
-плита перекрытия колодца с технологическим отверстием под люк;
-люк канализационный для установки на плиту перекрытия;
-изделия выполнены из тяжёлого армированного бетона;
-трубы канализационные (безнапорные) из полимерных материалов, наружным диаметром не менее 150 мм - общей протяжённостью не менее 20 метров;
-фитинги и соединительные элементы (отводы, тройники, муфты, ревизии) в количестве, достаточном для сборки линейной сети
-наружная поверхность колодезных колец обработана битумной мастикой не менее чем в два слоя по предварительно нанесённому праймеру. 
9.3. Сантехническое оборудование (заводская комплектация)
- оснащение БМК  минимально необходимым санитарно-техническим оборудованием (унитаз, раковина)
-водопровод подведён к санитарно-техническому оборудованию (унитаз, раковина); внутренняя канализация подключена.
10. Отопление и вентиляция (заводская комплектация)
10.1. Отопление 
-электроконвекторы не менее 11 шт., мощность каждого не менее 2 кВт, со встроенным терморегулятором, класс защиты не ниже IP24;
-размещение под окнами вдоль наружных стен, кроме гермозоны и щитовой.
10.2. Вентиляция 
приточно-вытяжная вентиляция заводского изготовления;
-кратность воздухообмена должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов для рабочих помещений и санузла;
-приточные клапаны в наружных стенах каждого помещения;
-вытяжные вентиляторы должны обеспечивать нормативный воздухообмен в санузле
11. Потолочная конструкция гермозоны БМК (заводская комплектация)
В помещении гермозоны поставляемого БМК должна быть предусмотрена усиленная потолочная конструкция, обеспечивающая последующую установку климатического оборудования повышенной мощности (без выполнения дополнительных работ со стороны Заказчика). Конструкция потолка гермозоны должна соответствовать следующим требованиям:
Каркас потолка: усиленный, выполненный из металлических элементов заводского изготовления, обеспечивающий безопасное крепление и эксплуатацию потолочного климатического оборудования мощностью до 14 кВт;
Антикоррозионная защита: все металлические элементы потолочной конструкции обработаны антикоррозионным составом.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	1. Поставка товара должна быть осуществлена в объёмах, предусмотренных данной технической спецификацией.
2. Доставка и монтаж здания за счет Поставщика. Должны быть включены все расходы Поставщика, транспортные расходы (спецтехника), налоги, вывоз мусора и т.п. 


	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его 

























победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	Блочно-модульной конструкции (БМК):
1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Поставщик обязан разработать и согласовать с Заказчиком план и схему (эскизный проект) БМК с распределением помещений и расстановкой оборудования БМК, а также предоставить график поставки и монтажа БМК и утвердить его у Заказчика. Необходимость согласования эскизного проекта с местным исполнительным органом определяется Заказчиком; на период такого согласования срок поставки продлевается на соответствующее количество календарных дней.
2. Оформление исполнительной документации и приемка товара 
2.1. После поставки товара поставщик письменно извещает заказчика о готовности БМК к приемке товара и создания приемочной комиссии; 
2.2 Приемка БМК производится комиссией в составе представителей от Заказчика, поставщика; 
2.3. По результатам приемки товара составляются акты приемки товара, товарной накладной.
2.4. Акт приема-передачи товара-(ов) на портале государственных закупок подписывается заказчиком после предоставления поставщиком (исполнителем) подтверждающих документов акты приемки товара, товарной накладной. Данные документы должны быть предоставлены как в бумажном виде, так и загружены в систему портала государственных закупок;
2.5. Предоставить Заказчику паспорт модульной конструкции и исполнительные схемы (прокладки инженерных сетей, включая схемы подключения к электрической сети).
3.  Гарантийные обязательства 
3.1. Срок эксплуатации БМК не менее 15 лет;
3.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязан безвозмездно устранить дефекты и неисправности, возникшие по вине Поставщика: критические дефекты, препятствующие эксплуатации, — в течение не более 15 календарных дней (с принятием временных мер в течение 5 календарных дней), прочие дефекты — в течение не более 30 календарных дней, без каких-либо затрат со стороны Заказчика;
3.3 Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить повреждения,  возникшие из-за нарушения технологии монтажа, халатности или неисправности техники, либо восстановить имущества не только третьих лиц, но и Заказчика;
3.4. Ответственность Поставщика по возмещению претензий, исков, регрессных требований и убытков третьих лиц или государственных органов ограничивается случаями, возникшими по вине Поставщика вследствие поставки некачественного Товара либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору. (Данное условие является договорным и подлежит переносу в проект договора — см. примечание 3 настоящей формы.)
4. Ввод в эксплуатацию:
Передача БМК Заказчику в состоянии полной готовности к эксплуатации.


      * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
      Примечание.
      1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
      2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
      3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
      4. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.


Директор Департамента 
обслуживания активов         _________________	Терликпаев С.А.
			
Начальник отдела 
капитального строительства  _________________	Байгузов А.Н.



























Бекітемін Казтелерадио» АҚ 
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____________Капьятов А. М. 
«___» _________  2026ж.

	Конкурстық құжаттамаға
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Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы: __«Қазтелерадио» АҚ________________________________
Конкурс нөмірі: _____________________________________
Конкурс атауы: «Ақтөбе облысы Хромтау РТС үшін блокты-модульді ғимаратты сатып алу»_________________________________________________________________________
Лот нөмірі: _________________________________________
Лот атауы: _________________________________________
	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	251110.300.000010

	Тауардың атауы *
	Ақтөбе облысы Хромтау РТС үшін блокты-модульді ғимаратты сатып алу

	Өлшем бірлігі *
	 1

	Саны (көлемі)*
	 1

	Баға бірлігі үшін (ҚҚС-сыз)
	40 357 142,00

	Сатып алуға бөлінген жалпы сома (ҚҚС-сыз)*
	40 357 142,00

	Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 бойынша)*
	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл Жеткізушінің жауапкершілігі тауар сатып алушының елінде көрсетілген жерге жеткізілгеннен кейін аяқталады дегенді білдіреді. Барлық тәуекелдер, жүктерді жеткізу бойынша барлық шығыстар (тасымалдауды, сақтандыруды, тиеуді, салықтарды және Жеткізушінің жауапкершілік аймағындағы экспорттық-импорттық баждарды қоса алғанда).

	Жеткізу мерзімі *
	Шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн

	Алдын ала төлем мөлшері *
	 30 %

	Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттар, олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттар. Егер олар болмаса, онда қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалар көрсетіледі.
	1.БMK конструкциясы (зауыттық өндіріс) 
Сәйкес жасалған:
-ҚР СТ 3190-2018 "Блокты-модульді ғимараттар. Техникалық шарттар",
- ҚР СТ 1295-2004-Электр қауіпсіздігі және өндірістік ғимараттардың электр қондырғыларына қойылатын жалпы техникалық талаптар,
- ГОСТ 21130-75-жерге қосу белгілерін орындау ережелері, 
- ҚР СТ 1174-2003-өрт техникасы және қауіпсіздік талаптары,
- МЕМСТ 5264-80 бойынша дәнекерленген модульдерді бекіту, ҚР ҚНжЕ 5.04-23-2002; 
- ГОСТ 5915-70 болтты модульдерін бекіту, ҚР ҚНжЕ 5.04-23-2002;



	Шығарылған жылы
	жеткізу жылына сәйкес келеді (тапсырыс бойынша зауытта жасалған өнім)

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	36

	Сатып алынатын тауардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және басқа да сипаттамаларының сипаттамасы
	
1. Блок-модульдік конструкцияның габариттік өлшемдері (БМК зауыттық дайындау)
- ұзындығы - 12,0 м кем емес;
- ені - 7,5 м кем емес;
- сыртқы биіктігі - 3,1 м кем емес;
- ішкі биіктігі - 2,8 м кем емес;
- модульдер саны - кемінде 6;
- тамбур: ұзындығы кемінде 2,5 м, ені кемінде 1,2 м2. 

2.БMK контрукциясы (зауыттық өндіріс) 
2.1. Тірек жақтауы 
- зауытта жасалған металл дәнекерленген жақтау; 
- ҚР БК EN 1991 бойынша қондырғы ауданы үшін пайдалану, қар және жел жүктемелерін қабылдауды қамтамасыз ететін зауытта дайындалған металл қаңқасы; көтергіш бейін қабырғасының қалыңдығы кемінде 3 мм; бейін түрі (иілген, ыстықтай илектелген арна / құбыр немесе баламасы) 
- көтергіш қабілетін растау кезінде дайындаушының қалауы бойынша; 
- негіз жақтауы: қалыңдығы кемінде 160 мм, арнадан кемінде 16П болат оқшауланған; 
- МЕМСТ 5264-80 бойынша дәнекерленген модульдерді бекіту, ҚР ҚНжЕ 5.04-23-2002; 
- ГОСТ 5915-70 болтты модульдерін бекіту, ҚР ҚНжЕ 5.04-23-2002; 
-Раманың барлық элементтерін коррозияға қарсы қорғау: праймер және әрлеу жабыны, құрғақ пленканың қалыңдығы кемінде 55 мкм.
2.2. Еден контрукциясы (көп қабатты, зауыттық) 
-Төменгі жағынан қалыңдығы 0,45 мм кем емес мырышталған парақпен жиектелген, биіктігі кемінде 160 мм күрделі иілген профильден жасалған төменгі жақтау; 
- Ылғал-жел өткізбейтін бу өткізгіш мембрана; 
- Рамалық кеңістіктегі базальт плиталарынан жылу оқшаулау; 
- Қалыңдығы кемінде 15 мм цемент-жоңқа тақтасынан жасалған тұтас негіз; 
- Қалыңдығы кемінде 50 мм экструдталған полистирол көбікінен жасалған екінші жылу оқшаулағыш қабат; 
- Қалыңдығы кемінде 15 мм цемент-жоңқа тақтасынан жоғарғы тегістеу қабаты; 
- Әрлеу жабыны: жартылай коммерциялық линолеум. 
3. БМК-нің негізі-жеткізу жиынтығы 
БМК жеткізу жиынтығына мынадай материалдар кіреді: - модульдерден жүктемені қабылдауды қамтамасыз ететін толыққанды жол плиталары; негізді жабудың жалпы ауданы кемінде 105 м2; плиталардың типтік мөлшері мен саны — есептік жүктемені және жабын алаңын қамтамасыз ету шартымен жеткізушінің қалауы бойынша; - қалыңдығы кемінде 100 мм дайындық қабаты үшін жеткілікті 12 м3 қиыршық тастан кем емес көлемде 20-40 мм фракциялық қиыршық тас; -әр плитаның төменгі беті зауытта битуминозды мастикамен алдын-ала қолданылған праймер бойынша кем дегенде екі қабатта өңделеді.
4. Аяқтау (зауыттық жабдық)
 4.1. Сыртқы қабырғалар - қалыңдығы кемінде 0,45 мм мырышталған металл сидинг.
 4.2. Ішкі әрлеу 
- қалыңдығы кемінде 120 мм қабырға панельдері; 
- төбесі: Профильді Парақ (дайындаушының номенклатурасы бойынша профильдің белгіленуі және биіктігі), гидрооқшаулағыш пленка, кемінде 120 мм оқшаулау, қалыңдығы кемінде 0,45 мм мырышталған "Сайдинг" типті панель, полимерлі бояумен боялған;
 -ішкі бөлімдер: қалыңдығы кемінде 80 мм металл қаптамалары мен минералды жүні бар үш қабатты қабырға панельдері.
 5. Шатыр жабыны (зауыттық жабын)
 - қалыңдығы кемінде 0,7 мм полимерлі жабыны бар габельді, мырышталған парақтан; - көлбеу бұрышы 10°кем емес;
 - гидроизоляция, ұйымдастырылған дренаж, коррозияға қарсы жабын;
 -қар ұстау жүйесі: құбырлы немесе торлы типтегі қар ұстағыштар (қар ұстау болған жағдайда жылыту кабелімен мұздану жүйесі қажет емес);
 БМК жеткізу жиынтығына келесі шатыр материалдары кіреді:
- Металл шатыр құрылымдары бар күшейтілген тірек шатыр құрылымдары;       - Шатыр жабынын күшейтілген бекіту; 
- Сыртқы металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау. 
6. Терезелер мен есіктер (зауыттық жабдық)
 6.1. Терезелер 
Терезе блоктары-6 данадан кем емес; екі камералы екі қабатты терезеден кем емес; қақпақтарды ішке қарай ашу; шаң мен ылғалдан қорғау үшін қақпақтардың периметрі бойынша резеңке тығыздағыштар; мырышталған болаттан жасалған сыртқы жоғарғы және төменгі дренажды жолақтар; әрбір терезе блогындағы ішкі роликті перделер. 
Терезе блоктарының өлшемдері:
- демалыс және тамақтану бөлмесі-ені кемінде 2000 мм, биіктігі кемінде 1200 мм; 
- санитарлық торап (С/У) — ені кемінде 600 мм, биіктігі кемінде 600 мм; 
- цех бастығының кабинеті-ені кемінде 1200 мм, биіктігі кемінде 1200 мм; 
- қалқан-ені кемінде 1200 мм, биіктігі кемінде 1200 мм;
- гермозона-ені кемінде 2000 мм, биіктігі кемінде 1200 мм; 
- бақылау бөлмесі мен гермозон арасындағы аралық-ені кемінде 3400 мм, биіктігі кемінде 1200 мм; 
6.2. Есіктер 
Кіреберіс-кіріктірілген құлыппен жарақтандырылған, кемінде 1 (бір) дана мөлшерінде оқшауланған металл; есік жапырағының өлшемдері: ені-кемінде 900 мм, биіктігі-кемінде 2000 мм; жеткізу жиынтығына есік жақтауы, тақтайшалар, фурнитура және кемінде 3 (үш) кілттер жиынтығы кіруге тиіс) әр құлыпқа арналған дана.
 Үй-жайлардың функционалдық мақсаты мен өлшем стандарты бойынша пайдаланылуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті саны кемінде 8 дана ішкі есіктер; 
7. Электротехникалық бөлік (зауыттық жиынтық) 
БMK зауытта жасалған ішкі электротехникалық элементтермен бірге жеткізіледі: 
- 380В тарату шкафы; 
- Автоматты ажыратқыштары бар IP54 тарату қалқаны (кемінде 10 дана) және МЕМСТ IEC 61439 бойынша ЖҚБ; 
-140-280 в кіріс диапазонында 220 В ±5% кернеуді автоматты түрде ұстап тұру; тұрақтандыру жүйесінің есептік (номиналды) қуаты кемінде 45 кВт (~22 кВт жылытуды, 14 кВт дейінгі гермозон климатын, жарықтандыруды және розетка желісін ескере отырып); 
-қысқа тұйықталудан, қызып кетуден, кернеудің жоғарылауынан және жоғары жиілікті кедергілерден қорғау; 
- ішкі Кабельдік арналар, қуат кабельдерін енгізу орындары; 
- ҚР ПУЭЖ және қолданыстағы МЕМСТ бойынша ішкі розеткалық және жарықтандыру желілері; 
- розеткалар мен ажыратқыштардың құрылғысын олардың функционалдық мақсаты бойынша үй-жайларды пайдалануды қамтамасыз ету үшін жеткілікті көлемде көздеу; 
- негізгі және апаттық ішкі жарықтандыру: Жарықдиодты шамдар, энергияны үнемдеу; 
- күштік және жарықтандыру жүктемелері үшін электр энергиясын есепке алуды ГОСТ 31818.11-2012 бойынша қолданыстағы тексерумен базалық/максималды тогы кемінде 5(100) А (объектінің есептік жүктемесіне сәйкес) бар бірыңғай белсенді энергия есептегіші жүзеге асырады. - резервтік қуат көзі бар "шығу/Шығу" Жарық көрсеткіші. 
- барлық электр желілері қорғаныш жерге тұйықтаумен көзделеді. 
7.1 Электротехникалық бөлік (сыртқы желілер)-жеткізу жиынтығы 
БМК жеткізу жиынтығына мынадай материалдар мен бұйымдар кіреді: 
-Коррозияға төзімділігі жоғары, сыртқы төсемге арналған төрт ядролы брондалған Қуат кабелі; 
Номиналды кернеу: 0,66/1 кВ кем емес; 
Тұрғын үй саны: кемінде 4; 
Жіліншіктің қимасы: кемінде 95 шаршы мм; 
Дизайн: алюминий өткізгіштер, ПВХ оқшаулау, екі болат таспадан жасалған сауыт, ПВХ қорғаныс шлангісі; 
Жалпы ұзындығы: кемінде 120 метр; 
- Коррозияға төзімділігі жоғары сыртқы төсемге арналған брондалған бес ядролы Қуат кабелі; 
Номиналды кернеу: 0,66/1 кВ кем емес; 
Тұрғын үй саны: кемінде 5; 
Венаның көлденең қимасы: кемінде 50 шаршы мм; Дизайн: алюминий өткізгіштер, ПВХ оқшаулау, екі болат таспадан жасалған сауыт, қорғаныс ПВХ шлангісі; 
Жалпы ұзындығы: кемінде 60 метр; 
- 1 кВ дейінгі кернеуге арналған пластикалық оқшаулағышы бар 4 және 5 ядролы күштік кабельдер үшін, сыртқы қондырғы үшін, тиісті қимасы мен өзектер саны үшін, жерге тұйықтау жиынтығымен қосылатын кабельдік муфталар; 
Жиынтықтар саны: 3 данадан кем емес (4 сымды кабельдер үшін 2 жиынтықтан кем емес, 5 сымды кабельдер үшін-1 жиынтықтан кем емес); 
- 1 кВ дейінгі кернеуге пластмассадан оқшауланған (ПВХ, СПЭ) 4 және 5 ядролы күштік кабельдердің ұштарын ұштауға және герметизациялауға арналған соңғы кабельдік муфталар; 
Жиынтықтар саны: 3 данадан кем емес (4 сымды кабельдер үшін-2 жиынтықтан кем емес, 5 сымды кабельдер үшін-1 жиынтықтан кем емес); 
- Кабель төсемін таңбалауға арналған сигнал таспасы; Жалпы ұзындығы: кемінде 120 метр; 
- Дискретті сигналдар мен басқару сигналдарын беруге арналған сигнал кабелі; Тұрғын үй саны: кемінде 4; 
Тамырлардың көлденең қимасы: кем дегенде 1,5 мм2; 
Өткізгіш материалы: мыс; 
Оқшаулау материалы: ПВХ, жерге төсеуге арналған қабық; Жалпы ұзындығы: кемінде 60 метр. 
7.2 фидерлік көпір жеткізу жиынтығы 
БМК жеткізу жиынтығына фидерлік көпір барлық бекіту бұйымдарымен жабдықталған, қосымша дәнекерлеу және бояу жұмыстарын жүргізбестен объектіде монтаждауға дайын, лак-бояу жабыны жағылған дайын түрде жеткізіледі. Фидерлік көпірдің конструкциясы мынадай техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс: ұзындығы кемінде 5 м, науаның ішкі ені кемінде 500 мм, науаның бүйір қабырғаларының биіктігі кемінде 400 мм, деңгейлер саны — 2 (екі), жарықтағы деңгейлер арасындағы қашықтық кемінде 200 мм, тірек құбырларының биіктігі кемінде 3500 мм, саны кемінде 2 дана. Мойынтірек элементтері (науа, тіректер, көлденең қимасы төмен емес болат прокаттан жасалады: 50×32×4 мм бұрыш, Ø89×4 мм құбыр, 63×5 мм тең сөре бұрышы немесе кем емес жүк көтергіштігін қамтамасыз ететін эквивалент. Металл конструкциялары праймердің кемінде екі қабатымен праймерленген және эмальдың кемінде екі қабатымен боялған. Жеткізу жиынтығында М400-ден төмен емес 50 кг кем емес маркалы цемент көзделсін. 
7.3 Кабельдік көпір жеткізу жиынтығы 
БМК жеткізу жиынтығына қосымша дәнекерлеу және бояу жұмыстарын жүргізбестен объектіде монтаждауға дайын, барлық бекіту бұйымдарымен жабдықталған лак-бояу жабыны бар кабельдік көпір кіреді. Металл кабельдік көпір-бұл бір деңгейлі баспалдақ науасы, оның параметрлері 50×32×4 мм-ден кем емес болат бұрыштан жасалған, жұқа табақты болаттан жасалған қақпағы бар, 200 мм-ден кем емес қадаммен М6 болттармен бекітілген, болат құбыр тіректеріне орнатылған және кем дегенде 63×параметрлері бар тең сөре бұрышының көлденең тіректеріне қысқыштармен бекітілген5 мм. Кабельдік көпірдің ұзындығы-кемінде 50 000 мм, науаның ішкі ені-кемінде 250 мм, тірек құбырларының биіктігі кемінде 3500 мм, саны кемінде 17 дана. баспалдақ түріндегі науа параметрлері кемінде 50×32×4 мм болат бұрыштан, тіректер-сыртқы диаметрі кемінде 89 болат құбырдан жасалған мм және қабырғасының қалыңдығы кемінде 4 мм, параметрлері кемінде 63×5 мм тең Арқалық бұрыштан жасалған кресттер, табақ болаттан жасалған қақпақ. Барлық беріктік класындағы болттар кем дегенде 4.6, барлық болттар мен қысқыштар бекіткіш гайкалармен жабдықталған. Кабельдік көпірдің металл конструкциялары праймердің кемінде екі қабатымен праймерленуі және эмальдың кемінде екі қабатымен боялуы тиіс. Жеткізу жиынтығында М400-ден төмен емес 270 кг кем емес маркалы цемент көзделсін. 
8. Жерге қосу және найзағайдан қорғау (зауыттық жабдық) 
БМК зауытта дайындалған жерге тұйықтаудың ішкі контурымен жарақтандырылады: 
-жерге қосу жүйесі: TN-C-S; 
-БМК-ның барлық металл конструкциялары мен жабдықтары зауыттық жағдайда Жерге тұйықталған; 
-жерге қосу үшін диаметрі кемінде 20 мм дөңгелек болат пайдаланылды; 
-буындар мен ұштардағы барлық тірек металл конструкциялары электрмен дәнекерленген; 
- Шкафтар мен панельдерді жерге тұйықтау ішкі жерге тұйықтау контурына қосу арқылы орындалады; 
- ішкі жерге тұйықтау шинасы кабельден кемінде 200 мм белгіде Қабырғаға орнатылады; 
-найзағайдан қорғау зауыттық жағдайда орындалды; 
- Жеткізу жиынтығында Тапсырыс берушінің күшімен объектіні жерге тұйықтаудың сыртқы контурына кейіннен қосу үшін терминал (шина) көзделуі тиіс. 
9. Сумен жабдықтау және кәріз (зауыттық жиынтық) 
Жеткізілетін БМК құрамында: 
-санитарлық-техникалық аспаптарға дейін сумен жабдықтауды ішкі тарату; 
-санитарлық-техникалық аспаптарға дейін кәрізді ішкі тарату; 
- инженерлік коммуникацияларды енгізуге арналған технологиялық тесіктер; -сумен жабдықтау мен кәрізді қосудың ішкі нүктелері. 
9.1. Сумен жабдықтау (сыртқы желілер) 
Жеткізілетін БМК жиынтығының құрамында сыртқы инженерлік желілерді төсеуге арналған материалдар көзделген: - диаметрі 32 мм кем емес, жалпы ұзындығы 100 метрден кем емес суық суға арналған полиэтиленді су құбырлары; - фитингтер (қосқыш муфталар, бұрыштар, адаптерлер) ; - диаметрі кемінде 32 мм, кемінде -1 дана шарлы кран. 
9.2. БМК үшін септикалық резервуардың негізі-жеткізу жиынтығы 
БМК жеткізу жиынтығына мынадай материалдар кіреді: 
- кәріз құдықтарына арналған бетон сақиналар, саны 3 данадан кем емес, әр сақинаның биіктігі 0,9 м-ден кем емес, ішкі диаметрі 1,5 м-ден кем емес; 
- люкке арналған технологиялық тесігі бар ұңғыманың еден плитасы; 
-еден плитасына орнатуға арналған кәріз люгі; 
- бұйымдар ауыр арматураланған бетоннан жасалған; 
- сыртқы диаметрі кемінде 150 мм полимерлі материалдардан жасалған кәріз құбырлары (қысымсыз) - жалпы ұзындығы кемінде 20 метр; 
- желілік желіні құрастыру үшін жеткілікті мөлшерде фитингтер мен қосқыш элементтер (бұрмалар, тістер, муфталар, ревизиялар) 
-ұңғыма сақиналарының сыртқы беті алдын ала қолданылған праймер бойынша кемінде екі қабатта битум мастикасымен өңделеді. 
9.3. Сантехникалық жабдық (зауыттық жиынтық) 
- БМК-ны ең аз қажетті санитарлық-техникалық жабдықтармен (унитаз, раковина)жарақтандыру 
- су құбыры санитарлық-техникалық жабдыққа (дәретхана, раковина) жеткізілді; ішкі кәріз қосылған. 
10. Жылыту және желдету (зауыттық жабдық) 
10.1. Жылыту 
- электр конвекторлары кемінде 11 дана, әрқайсысының қуаты кемінде 2 кВт, кіріктірілген термореттегіші бар, қорғау класы IP24 төмен емес; 
- гермозона мен қалқанды қоспағанда, терезелердің астына сыртқы қабырғалар бойымен орналастыру. 
10.2. Желдету 
зауытта дайындалған сору-сору желдеткіші; 
- ауа алмасудың еселігі жұмыс бөлмелері мен жуынатын бөлме үшін қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі керек; 
- әр бөлменің сыртқы қабырғаларына кіретін клапандар; 
- сору желдеткіштері ванна бөлмесінде нормативті ауа алмасуды қамтамасыз етуі керек 
11. БМК гермозонасының төбелік конструкциясы (зауыттық жиынтық) Жеткізілетін БМК-ның гермозона үй-жайында қуаттылығы жоғары Климаттық жабдықты (тапсырыс беруші тарапынан қосымша жұмыстарды орындамай) кейіннен орнатуды қамтамасыз ететін күшейтілген төбелік конструкция көзделуге тиіс. Гермозон төбесінің дизайны келесі талаптарға сай болуы керек: Төбенің қаңқасы: күшейтілген, зауытта жасалған металл элементтерден жасалған, қуаты 14 кВт-қа дейінгі төбелік Климаттық жабдықты қауіпсіз бекітуді және пайдалануды қамтамасыз етеді; 
Коррозияға қарсы қорғаныс: төбелік құрылымның барлық металл элементтері коррозияға қарсы құраммен өңделеді.
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жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	Блок-модульдік конструкция (БМК): 
1.1. Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім беруші БМК-ның үй-жайларын бөлу және жабдықтарын орналастыру арқылы БМК-ның жоспары мен схемасын (эскиздік жобасын) әзірлеуге және Тапсырыс берушімен келісуге, сондай-ақ БМК-ны жеткізу және монтаждау кестесін ұсынуға және оны тапсырыс берушіде бекітуге міндетті. Эскиздік жобаны жергілікті атқарушы органмен келісу қажеттілігін Тапсырыс беруші айқындайды; осындай келісу кезеңіне жеткізу мерзімі күнтізбелік күндердің тиісті санына ұзартылады. 
2. Атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және тауарды қабылдау 
2.1. Тауар жеткізілгеннен кейін өнім беруші Тапсырыс берушіге БМК тауарды қабылдауға және қабылдау комиссиясын құруға дайын екендігі туралы жазбаша хабарлайды; 
2.2 БМК қабылдауды Тапсырыс берушінің, өнім берушінің өкілдері құрамындағы комиссия жүргізеді; 
2.3. Тауарды қабылдау нәтижелері бойынша тауарды, тауар жүкқұжатын қабылдау актілері жасалады. 
2.4. Мемлекеттік сатып алу порталында тауарды қабылдау-тапсыру актісіне өнім беруші(Орындаушы) растайтын құжаттарды, тауарды қабылдау актілерін, тауар жүкқұжатын ұсынғаннан кейін Тапсырыс беруші қол қояды. Бұл құжаттар қағаз түрінде де ұсынылуы және Мемлекеттік сатып алу порталының жүйесіне жүктелуі тиіс; 
2.5. Тапсырыс берушіге модульдік конструкцияның паспортын және атқару схемаларын (электр желісіне қосылу схемаларын қоса алғанда, инженерлік желілерді төсеу) ұсыну. 
3. Кепілдік міндеттемелері 
3.1. БМК пайдалану мерзімі 15 жылдан кем емес; 
3.2. Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші Өнім берушінің кінәсінен туындаған ақаулар мен ақауларды: пайдалануға кедергі келтіретін сыни ақауларды — 15 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде (5 күнтізбелік күн ішінде уақытша шаралар қабылдай отырып), өзге де ақауларды — күнтізбелік 30 күннен аспайтын мерзімде, ешбір шығынсыз өтеусіз жоюға міндетті. Тапсырыс берушінің тараптары; 
3.3 жеткізуші өз күшімен және өз есебінен монтаждау технологиясының бұзылуынан, техниканың немқұрайлылығынан немесе ақаулығынан туындаған зақымдарды жоюға не үшінші тұлғалардың ғана емес, Тапсырыс берушінің де мүлкін қалпына келтіруге міндетті; 
3.4. Өнім берушінің үшінші тұлғалардың немесе Мемлекеттік органдардың талаптарын, талаптарын, регрессиялық талаптары мен залалдарын өтеу жөніндегі жауапкершілігі өнім берушінің кінәсінен сапасыз тауарды жеткізу не өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамауы салдарынан туындаған жағдайлармен шектеледі. (Бұл шарт шартты болып табылады және шарт жобасына көшіруге жатады — осы нысанның 3-ескертпесін қараңыз.) 
4. Пайдалануға беру:
 БМК-ны пайдалануға толық дайын күйінде Тапсырыс берушіге беру.


     * ақпарат мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

	Ескерту.
	1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және Орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі. 
	2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. 
	3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді. 
	4. Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.
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