Приложение 13
к конкурсной документации

Утверждаю
Заместитель Председателя Правления АО «Казтелерадио»
Технический директор
 ___________________ Оспанов Е.М.
« _____ » _________________ 2026 г.
Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)
Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»
Наименование организатора: АО «Казтелерадио»
№ конкурса ____________________________________________
Наименование конкурса: Кондиционер напольно-колонные 100-120 м2
№ лота ________________________________________________
Наименование лота _____________________________________

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	282512.300.000023

	Наименование товара*
	Кондиционер напольно-колонные 100-120 м2

	Единица измерения*
	Штука

	Количество (объем)*
	16

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP

	Срок поставки*
	30 календарных дней с момента заключения договора

	Место поставки товара*
	г.Актобе,ул.Летняя 25 - 3 штуки;
г.Костанай, улица Каирбекова 312 - 2 штуки;
г.Астана, ул. Суйынбай акына 87 - 2 штуки;
г.Алматы, проспект, Аль-Фараби, 126 б - 3 штуки;
г.Шымкент, ул. И.Есенберлина, 11Б - 6 штук;

	Размер авансового платежа*
	0%

	Год выпуска
	не ранее (до трех лет) до даты заключения договора

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 (двенадцать)

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Технические параметры оборудования:
1.номинальное напряжение, (В): не менее 220В-240В; однофазный;
2.номинальная частота (Гц): 50; не хуже, чем 50-60Hz±10%;
3.холодопроизводительность, Номинальное, не менее (кВт):10,55;
4.теплопроизводительность, Номинальное, не менее (кВт):10,55;
5.потребляемая мощность, Охлаждение/обогрев (кВт) не более:3,60/3,35;
6.коэффициент энергоэффективности - EER (охлаждение), не менее:2,65; 
7.коэффициент энергоэффективности - COP (обогрев), не менее:2,80;  
8.максимальный рабочий ток потребления (А) не более:18,0;
9.уровень шума внутреннего блока, – дБ(А) Мин/Макс не более:46/55;
10.уровень шума наружного блока, – дБ(А) Мин/Макс не более:63,55;
11.расход воздуха внутреннего блока, – куб. метр/час не менее:1200;
12.общие размеры внутреннего блока, ВхШхГ, мм не менее:1750х500х320; 
13.общие размеры внешнего блока, ВхШхГ, мм не менее:940х700х320;
14.вес блоков внутренний/наружный (Кг) не менее:38,0/52,0;
15.диаметр труб хладагента, Жидкость/Газ – мм (дюйм) не более:9,52(3/8)/19,10(3/4);
16.максимальная длина труб (длина, не требующая дозаправки), не менее (м):50(30);
17.перепад между блоками, не менее (м):20; 
18.тип хладагента, не хуже:R410А;
19.количество хладагента, – Кг, не менее:2,80;
20.исполнение кондиционера - сплит-система напольно-колонного типа; 
21.встроенный модуль авто рестарта; 
22.встроенный электронагреватель;
23.в комплект поставки должен входить беспроводной пульт ДУ; 
24.рабочий диапазон наружных температур: при охлаждении от -15°С до +43°С, при обогреве от -7°С до +24°С;
25.внутренние блоки должны быть укомплектованы фильтрами предварительной очистки воздуха;
26.рекомендуемая площадь охлаждения не менее (м2):100;
Предлагаемая модель оборудования должна быть стандартной моделью серийного производства. 
Не должна быть моделью  оборудования, которое снято с производства.
Оборудование должно быть новым, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов.
Оборудование должно быть упаковано и иметь заводскую маркировку.
Требования к упаковке товара: 
Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. 
Потенциальный Поставщик, в составе конкурсной заявки должен представить достоверную информацию, которая позволяет Заказчику сравнить и сопоставить технические параметры поставляемого товара, с требованиями указанными в Технических спецификациях  Заказчика.
В технической спецификации товара Потенциального Поставщика, должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре.
Наименование завода-изготовителя в сертификатах/декларация соответствия и происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального Поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. 

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	При поставке товара Поставщик обязан:
1. Предъявить копию Сертификата соответствия ЕАЭС или Декларации соответствия ЕАЭС, заверенную печатью Поставщика. 
2. Предъявить копию Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее (до трех лет) до даты заключения договора. 
3. Передать Заказчику:
1) руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде на русском языке. 
2) паспорт/протокол, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика.



* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, 
иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2.   Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Директор департамента обслуживания сети 									____________________ Баиркенов А.К.



Начальника Отдела инфраструктуры и  энергетики	 						____________________ Ордатаев К.Т.







Конкурс құжаттамасына
13 қосымша

Бекітемін
«Қазтелерадио» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары
Техникалық директор
 ___________________Оспанов Е.М.
« _____ » _________________ 2026 ж.
Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі 
(тапсырыс беруші толтырады)
 
Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ  
Конкурстың № __________________________________
Конкурстың атауы Кондиционер (сплит-жүйе)
Лоттың № ______________________________________
Лоттың атауы ___________________________________


	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	282512.300.000023

	Тауардың атауы*
	Едендік бағаналы кондиционер 100-120 м2

	Өлшем бірлігі*
	Дана

	Саны (көлемі)*
	16

	Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда*
	

	Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	

	Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*
	DDP  

	Жеткізу мерзімі*
	Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн

	Тауарларды жеткізу орны*
	Ақтөбе қ, Летняя көшесі 25 үй - 3 дана;
Қостанай қаласы, Қайырбеков көшесі 312 - 2 дана;
Астана қаласы, Сүйінбай ақын көшесі 87 - 2 дана;
Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 б - 3 дана;
Шымкент қ, И.Есенберлина көшесі, 11Б - 6 дана;

	Аванстық төлем мөлшері*
	0%

	Шыққан жылы
	Шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін)

	Кепілдік мерзімі (айлар)
	12 (он екі)

	Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы
	Жабдықтың техникалық параметрлері:
1.номиналды кернеу, (В): кем емес 220В-240В; бір фазалық;
2.номиналды жиілік (Гц): 50; 50-60Hz±10-дан жаман емес%;
3.салқындату өнімділігі, номиналды, кем емес (кВт): 10,55;
4.жылу өнімділігі, номиналды, кем емес (кВт): 10,55;
5.тұтынылатын қуат, салқындату / жылыту (кВт) артық емес: 3,60/3,35;
6.энергия тиімділігі коэффициенті-EER (салқындату), кем емес:2,65; 
7.энергия тиімділігі коэффициенті-COP (жылыту), кем емес: 2,80;  
8.тұтынудың максималды жұмыс тогы (А) артық емес:18,0;
9.ішкі блоктың шу деңгейі, - дБ (А) Мин / Макс артық емес: 46/55;
10.сыртқы блоктың шу деңгейі, - дБ (А) Мин / Макс артық емес: 63,55;
11.ішкі блоктың ауа шығыны, - текше метр / сағ кем емес: 1200;
12.ішкі блоктың жалпы өлшемдері, ВхШхГ, мм кем емес: 1750х500х320; 
13.сыртқы блоктың жалпы өлшемдері, ВхШхГ, мм кем емес: 940х700х320;
14.ішкі/сыртқы блоктардың салмағы (Кг) кем емес: 38,0 / 52,0;
15.салқындатқыш құбырлардың диаметрі, сұйық / Газ-мм (дюйм) артық емес:9,52(3/8)/19,10(3/4);
16.құбырлардың максималды ұзындығы (жанармай құюды қажет етпейтін ұзындық), кемінде(м):50 (30);
17.блоктар арасындағы айырмашылық, кемінде (м): 20; 
18.салқындатқыш түрі, жаман емес: R410A;
19.салқындатқыштың мөлшері, – Кг, кем емес: 2,80;
20.кондиционердің орындалуы - еден-баған типті сплит жүйесі; 
21.кіріктірілген автоматты қайта іске қосу модулі; 
22.кіріктірілген электр жылытқышы;
23.жеткізу пакетіне сымсыз қашықтан басқару пульті кіруі керек; 
24.сыртқы температураның жұмыс диапазоны: -15°С-тан +43°С-қа дейін салқындаған кезде, -7°С-тан +24°С-қа дейін қыздырғанда;
25.ішкі блоктар ауаны алдын ала тазарту сүзгілерімен жабдықталуы керек;
Ұсынылған жабдық моделі стандартты сериялық өндіріс моделі болуы керек. Тоқтатылған жабдықтың үлгісі болмауы керек.
26.ұсынылатын салқындату алаңы кемінде (м2): 100;

Жабдық жаңа, зауыттық құрастырылған болуы керек, яғни.пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған. Жабдық оралған және зауыттық таңбаланған болуы керек.

[bookmark: _GoBack]Тауардың қаптамасына қойылатын талаптар: 
қаптама жеткізілетін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. 
Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімнің құрамында Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауардың техникалық параметрлерін Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген талаптармен салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік беретін сенімді ақпаратты ұсынуы тиіс.
Әлеуетті Өнім берушінің тауарының техникалық ерекшелігінде жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндірілген елі және дайындаушы зауыттың тауарға электрондық сілтемесі бар электрондық сайты, сондай-ақ тауар туралы толық түсінік беретін басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс.
Сертификаттардағы дайындаушы зауыттың атауы / сәйкестік және шығу тегі декларациясы конкурстық өтінім құрамында берілетін әлеуетті Өнім берушінің техникалық ерекшелігінде дайындаушы зауыттың атауына сәйкес келуге тиіс. 

	Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау)
	Жабдықты Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді және түсіруді тауарды Жеткізуші жүзеге асырады.

	Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші:
1.	Өнім берушінің мөрімен куәландырылған ЕАЭО сәйкестік сертификатының немесе ЕАЭО сәйкестік декларациясының көшірмесін ұсынсын. 
2.	Шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) бұрын берілген тауардың шығарылған күні сертификатының көшірмесін ұсынсын. 
3.	Тапсырыс Берушіге Беру:
1) Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және орыс тіліндегі қағаз түріндегі техникалық сипаттама. 
2) Өнім берушінің мөрімен расталған тауарды өндіру күнін және пайдалану сипаттамаларының сәйкестігін растайтын паспорт/хаттама.



* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескерту.
      1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.
      2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.




Желіге қызмет көрсету Департаментінің директоры								___________________ А. Баиркенов



Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бастығы								___________________ К. Ордатаев
