Приложение 12
к конкурсной документации
 
 
Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)
 
Наименование заказчика _____ АО "Казтелерадио"_____________________
Наименование организатора 
№ конкурса _____________________________________
Наименование конкурса  Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации
№ лота _________________________________________
Наименование лота  Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охранного освещения, системы контроля доступом

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	432110.400.000002

	Наименование товара*
	Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования

	Единица измерения*
	работа

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	46 244 572,75

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	46 244 572,75

	Срок поставки*
	до 30 ноября 2026 года

	Размер авансового платежа*
	0%

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	


СТ РК 1699-2007, СТ РК 3848-2023, СТ РК 3360-2019, СТ РК 4044-2026
СН РК 1.03-00-2011; СН РК 1.03-05-2011; СН РК 4.04-01-2011 и СП РК 4.04-106-2013




	Год выпуска
	Не ранее 2025 года. Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не снятыми с производства, в заводской упаковке изготовителя.

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев 

	[bookmark: _Hlk169620694]Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Технические требования к оборудованию, монтажу, подключения, настройка и пусконаладка комплекса технических средств безопасности объекта, включающего систему контроля и управления доступом, охранную сигнализацию, систему IP-видеонаблюдения и систему охранного освещения, с выполнением кабельных, коммутационных и сопутствующих работ, подготовкой исполнительной документации и вводом системы в эксплуатацию.

Технические требования к оборудованию, используемого для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке системы охранной сигнализации и системы контроля доступом.

Преобразователь интерфейса USB RS-485, Количество: 1 шт.
Преобразователь интерфейса предназначен для организации связи персонального компьютера с оборудованием системы по интерфейсу RS-485 и выполнения программирования, конфигурирования и диагностики оборудования.
· интерфейс со стороны ПК — USB;
· интерфейс со стороны оборудования — RS-485;
· двунаправленный обмен данными;
· возможность подключения к ПК для конфигурирования контроллеров;
· подключение к оборудованию — по линии RS-485;
· исполнение — для стационарного/сервисного подключения;
· питание — от USB-интерфейса либо в соответствии с технической документацией изготовителя;
· должен обеспечивать устойчивый обмен данными между ПК и подключаемым оборудованием.
Контроллер доступа. Количество: 31 шт.
Контроллер предназначен для управления точками доступа, считывателями, электромагнитными замками, кнопками выхода и контроля состояния дверей.
· интерфейс связи — RS-485;
· питание — постоянное напряжение номиналом 12 В с допустимым отклонением не менее ±15 %;
· возможность работы от резервированного источника питания;
· наличие входов для подключения устройств контроля доступа;
· поддержка интерфейсов считывателей:
· возможность управления исполнительными устройствами;
· количество релейных выходов — не менее 2;
· возможность управления электромагнитными замками;
· возможность подключения кнопки выхода;
· возможность контроля состояния двери;
· наличие датчика вскрытия корпуса;
· программирование с ПК;
· возможность настройки через ПО;
· возможность регистрации событий;
· наличие энергонезависимой памяти;
Управление одной точкой доступа на вход/выход либо двумя точками доступа на вход. Поддержка бесконтактных идентификаторов стандарта MIFARE и интерфейса подключения считывателей, соответствующего применяемым в рамках настоящей закупки считывателям (Wiegand и (или) эквивалентный открытый интерфейс).

Бесконтактный считыватель, Количество: 30 шт.
· тип — бесконтактный RFID-считыватель;
· рабочая частота — 13,56 МГц;
· поддерживаемые идентификаторы: MIFARE
· дальность чтения — не менее 3 см;
· напряжение питания — 12 В DC;
· допустимый диапазон питания — 10–16 В DC;
· потребляемый ток — не более 60 мА;
Кнопка выхода, Количество: 32 шт.
· тип — механическая контактная кнопка выхода;
· назначение — разблокировка двери СКУД;
Электромагнитный замок, Количество: 30 шт.
· тип — электромагнитный накладной замок;
· номинальное удерживающее усилие — не менее 280 кг;
· питание — 12/24 В DC;
· контакты мониторинга — NO/NC/COM;
· монтажный уголок — в комплекте;
· разблокировка при снятии управляющего питания;
Дверной доводчик. Количество: 30 шт.
· тип — дверной гидравлический доводчик;
· рычаг — складной;
· усилие закрывания — EN 2/3/4;
· возможность регулировки усилия закрывания;
· возможность регулировки конечного дохлопа;
· комплект — доводчик, складной рычаг, крепежные элементы;
· доводчик должен обеспечивать стабильное закрытие двери после каждого прохода.
Устройство аварийной разблокировки, Количество: 31 шт.
· тип — устройство аварийной разблокировки двери;
· назначение — ручное аварийное отключение блокировки двери;
· применение — в системе контроля доступа;
Резервируемый блок питания, Количество: 35 шт. 
(31 шт. системы контроля доступом, 4 шт для системы охранной сигнализации).
· тип — резервируемый источник питания;
· входное напряжение — 190–265 В AC;
· частота сети — 50–60 Гц;
· выходное напряжение — 13,8 В DC ±2 %;
· номинальный выходной ток — не менее 3 А (достаточный для питания подключаемой нагрузки с запасом не менее 30 % и одновременного заряда АКБ); выходная мощность — не менее 40 Вт;
· зарядное напряжение АКБ — 13,8 В ±2 %;
· максимальный ток заряда АКБ — 1 А;
· количество выходных каналов — не менее 1;    
· КПД — более 85 %;
· пульсации и шум — менее 120 мВ p-p;
· защита входа — предохранитель 3,15 А/250 В;
· защита от перегрузки — около 12 А;
· защита от перенапряжения — около 16 В;
· защита от короткого замыкания;
· защита от глубокого разряда АКБ;
· порог отключения при низком напряжении АКБ — не выше 10 В;
· поддерживаемая АКБ — 12 В, 7 А·ч;
Аккумулятор 12 В 7 А·ч. Количество: 35 шт. 
(31 шт. системы контроля доступом, 4 шт для системы охранной сигнализации).
· тип — герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея;
· номинальное напряжение — 12 В;
· номинальная емкость — 7 А·ч;
· технология — VRLA/AGM;
· необслуживаемая конструкция;
· возможность работы в буферном режиме;
· предназначение — резервное питание систем безопасности;
· совместимость с резервируемым БП;
· клеммы — стандартные для АКБ данного типоразмера;
· корпус — герметизированный;
· возможность установки в корпус резервируемого источника питания;
Радиоволновый извещатель. Количество: 16 шт.
· тип — радиоволновый двухпозиционный охранный извещатель;
· рабочая частота — 24,05–24,25 ГГц;
· длина зоны обнаружения — до 200 м;
· ширина зоны обнаружения — не более 1,0 м;
· высота зоны обнаружения — не менее 1,6 м;
· напряжение питания — 9–30 В DC;
· потребляемый ток — не более 0,05 А;
· рабочая температура — -50…+80 °С;
· двухпозиционное исполнение — передатчик + приемник;
· возможность настройки и юстировки;
· возможность работы в составе системы охраны периметра;
· наличие нескольких частотных литер для снижения взаимных помех;
· возможность интеграции по RS-485 для соответствующих исполнений;
Контроллер адресной линии. Количество: 3 шт.
· тип — контроллер двухпроводной адресной линии;
· количество подключаемых адресных устройств — не менее 100;
· количество входов питания — 2;
· питание — 10,2–28,4 В DC;
· ток потребления при 12 В — не более 400 мА;
· ток потребления при 24 В — не более 200 мА;
· время готовности — не более 15 с;
· интерфейс связи — RS-485;
· количество линий RS-485 — не менее 1;
· буфер событий — не менее 256 событий;
· максимальный выходной ток ДПЛС — не менее 100 мА;
· подключение адресных устройств — по двухпроводной линии;
· поддержка подключения считывателей с интерфейсом Wiegand и (или) Touch Memory;
· возможность подключения адресных расширителей;
· возможность управления;
· рабочая температура — -30…+55 °С;
· относительная влажность — до 98 % при +25 °С;
· степень защиты — IP40;
· монтаж — настенный или на DIN-рейку;
 Блок сигнально-пусковой. Количество: 3 шт.
· тип — адресный сигнально-пусковой блок;
· количество выходов — 2 релейных;
· контакты — переключаемые;
· максимальный коммутируемый ток одного реле — 2 А;
· максимальное коммутируемое напряжение — 100 В;
· максимальная коммутируемая мощность — 30 ВА;
· ток потребления от ДПЛС — не более 1 мА;
· рабочее напряжение исполнительной части — 10,2–28,4 В DC;
· напряжение приемо-передающей части — 8…10,2 В по ДПЛС;
· гальваническая развязка ДПЛС и силовой части — до 4 кВ;
· наличие контроля вскрытия;
· рабочая температура — -30…+55 °С;
· влажность — до 93 % при +40 °С;
· степень защиты — IP40;
· монтаж — настенный или DIN-рейка.
Блок индикации. Количество: 1 шт.
· тип — блок индикации с клавиатурой;
· предназначение — отображение состояния разделов/зон системы;
· количество отображаемых разделов — до 60;
· наличие световой индикации;
· наличие клавиатуры управления;
· поддержка интеграции с приемно-контрольным оборудованием охранной сигнализации, поставляемым в рамках настоящей закупки, по интерфейсу RS-485 с использованием открытого (документированного изготовителем) протокола обмена;
· степень защиты — IP20;
· климатическое исполнение — О3;
· рабочая температура — -30…+50 °С;
· влажность — до 93 % при +40 °С;
· монтаж — настенный;
· исполнение — для внутренней установки.
Адресный магнитоконтактный извещатель. Количество: 9 шт.
· тип — адресный магнитоконтактный охранный извещатель;
· назначение — контроль открытия дверей/окон;
· тип зоны — точечная;
· питание — по двухпроводной линии;
· напряжение питания по ДПЛС — 8–11 В;
· потребляемый ток — 0,5 мА;
· расстояние срабатывания до ответной части — 10 мм;
· время готовности — не более 15 с;
· рабочая температура — -30…+50 °С;
· влажность — до 95 % при +25 °С;
· степень защиты — не ниже IP40/IP41;
· адрес хранится в энергонезависимой памяти;
· наличия контроля вскрытия/работоспособности;
· монтаж — на охраняемую  конструкцию.
Адресный расширитель. Количество: 18 шт.
· тип — адресный расширитель;
· количество контролируемых цепей — 2;
· питание — от ДПЛС;
· напряжение питания — 8–11 В;
· ток потребления — не более 1 мА;
· время готовности — не более 15 с;
· максимальное сопротивление проводов ДПЛС — 100 Ом;
· минимальное сопротивление изоляции — 50 кОм;
· максимальное сопротивление контролируемой цепи — 100 Ом;
· минимальное сопротивление изоляции контролируемой цепи — 50 кОм;
· рабочая температура — -30…+55 °С;
· влажность — до 93 % при +40 °С;
· степень защиты — IP40/IP41 в зависимости от исполнения;
· наличие встроенного индикатора;
· контроль вскрытия корпуса;
· адрес хранится в энергонезависимой памяти.
 Адресный акустический извещатель. Количество: 27 шт.
· тип — адресный поверхностный звуковой охранный извещатель;
· назначение — обнаружение разрушения/разбития стекла;
· питание — по ДПЛС;
· тип передачи — цифровой адресный;
· максимальная дальность действия — 6 м;
· ток потребления — 2,5 мА;
· рабочая температура — -10…+45 °С;
· степень защиты корпуса — IP30;
· подключение — к двухпроводной адресной линии;
· адресация — индивидуальная;
· монтаж — настенный/поверхностный;
· должна обеспечиваться передача состояния извещателя в контроллер.
Адресный ИК извещатель. Количество: 37 шт.
· тип — адресный пассивный инфракрасный объемный извещатель;
· питание — по ДПЛС;
· средний ток потребления — 450 мкА;
· время готовности — не более 15 с;
· рабочая дальность — 0,3–12 м;
· диапазон скоростей обнаружения — 0,3–3 м/с;
· устойчивость к внешней засветке — более 6500 лк;
· степень защиты — IP41;
· рабочая температура — -30…+40 °С;
· влажность — до 93 % при +40 °С;
· наличие тампера;
· адресная передача состояния;
· индивидуальная адресация.
Оповещатель. Количество: 4 шт.
· тип — комбинированный светозвуковой оповещатель;
· питание — 12 В DC;
· уровень звукового давления — до 105 дБ;
· потребляемый ток — около 40 мА;
· степень защиты — IP52;
· рабочая температура — -50…+55 °С;
· способ монтажа — настенный/наружный;
· одновременное наличие световой и звуковой сигнализации.
Чувствительный кабель. Количество: 950 м
· тип — специализированный чувствительный кабель системы охраны периметра;
· предназначение — обнаружение механического воздействия/вибрационного воздействия на охраняемый элемент;
· предназначен для формирования чувствительной линии;
· возможность наружной стационарной прокладки;
· устойчивость к эксплуатационным воздействиям в соответствии с паспортом;
Линейный блок. Количество: 3 шт.
· тип — линейный блок обработки;
· подключение чувствительного кабеля;
· количество подключаемых модульных плат — не менее 2 шт.;
· контролируемые состояния — «Норма», «Тревога», «Неисправность»;
· релейные выходы — электромеханические;
· контакты — НО/НЗ;
· нагрузка контактов реле:
· 24 В DC — до 8 А / 300 Вт;
· 250 В AC — до 8 А / 2000 ВА;
· встроенное питание:
· 12 В DC / 300 мА;
· 24 В DC / 150 мА;
· наличие встроенного источника питания для подключаемых устройств; 
· интерфейс — RS-485;
· напряжение питания — 10–30 В DC;
· ток потребления без плат — не более 20 мА при 24 В;
· рабочая температура — -40…+55 °С;
· относительная влажность — до 98 % при +35 °С;
· возможность настенного монтажа;
Кабель UTP-5 внешний. Количество: 915 м
Предназначен для монтажа системы контроля доступом и охранной сигнализации 
· категория — Cat.5 или выше;
· тип — UTP;
· количество пар — 4;
· количество жил — 8;
· проводники — медные либо соответствующие проектному решению;
· исполнение — наружное;
· оболочка — устойчивая к воздействию окружающей среды;
· назначение — передача данных/связь оборудования;
· волновое сопротивление — согласно стандарту категории;
· кабель должен иметь маркировку производителя;
· после монтажа должна быть выполнена проверка целостности и качества линии.
Кабель 4×0,5 мм² негорючий, Количество: 600 м
· количество жил — 4;
· сечение жил — 0,5 мм²;
· материал токопроводящей жилы — медь;
· назначение — системы охранной/пожарной сигнализации и управления;
· исполнение — негорючее/с требуемыми характеристиками пожарной безопасности;
· класс пожарной опасности — согласно проекту и действующим нормативным требованиям.
Кабель силовой ПВС 3×2,5 мм², Количество: 200 м
· тип — ПВС;
· количество жил — 3;
· сечение жил — 2,5 мм²;
· проводник — медный многопроволочный;
· гибкое исполнение;
· назначение — подключение оборудования к электросети;
· наличие защитной изоляции и наружной оболочки;
· номинальное напряжение — согласно стандарту на конкретное исполнение;
· частота — 50 Гц.
Труба ПНД D25.  Количество: 900 м
· материал — полиэтилен низкого давления;
· наружный диаметр — 25 мм;
· толщина стенки не менее – 2.3 мм;
· предназначение — защита кабельных линий;
· возможность протяжки кабеля;
· стойкость к влаге;
· возможность применения соединительных элементов.
Кабельный канал 10×15 мм.  Количество: 100 м
· тип — кабельный канал;
· материал — полимер;
Прокси карта 
· Бесконтактные идентификаторы (карты) стандарта MIFARE DESFire EV2/EV3 либо MIFARE Plus с уровнем безопасности SL3, с криптографической взаимной аутентификацией — 200 шт. 

Требование на выполнение работ по монтажу, подключению, настройке и пусконаладке системы видеонаблюдения
IP-видеокамера купольная 4 Мп, объектив 2,8 мм. Количество: 45 шт.
· тип — IP-видеокамера купольного исполнения;
· назначение — внутреннее/наружное видеонаблюдение в зависимости от места установки;
· тип матрицы — CMOS;
· разрешение матрицы — не менее 4 Мп;
· максимальное разрешение изображения — не менее 2560×1440 пикселей;
· частота кадров — не менее 20 кадров/с при максимальном разрешении;
· объектив — фиксированный;
· фокусное расстояние — около 2,8 мм;
· горизонтальный угол обзора — не менее 90°;
· вертикальный угол обзора — не менее 45°;
· режим день/ночь — автоматическое переключение;
· ИК-фильтр;
· ИК-подсветка;
· дальность ИК/гибридной подсветки — не менее 30 м;
· широкий динамический диапазон WDR, не менее 120 дБ;
· компенсация встречной засветки BLC;
· компенсация яркой засветки HLC;
· цифровое шумоподавление 3D DNR;
· обнаружение движения;
· видеокодеки — H.265/H.265+/H.264/H.264+ или эквивалентные;
· количество видеопотоков — не менее 2;
· сетевой интерфейс — RJ-45 Ethernet 10/100 Мбит/с;
· питание — PoE IEEE 802.3af и/или 12 В постоянного тока;
· поддержка протокола ONVIF;
· удаленная настройка;
· удаленный просмотр;
· синхронизация времени — NTP;
· степень защиты корпуса для наружных мест установки — не ниже IP67;
· рабочая температура — не уже диапазона от -30 °C до +50 °C;
· возможность регулировки направления обзора;
· встроенный микрофон либо возможность подключения аудиомодуля;
· корпус — предназначенный для длительной эксплуатации в условиях объекта.
IP-видеокамера цилиндрическая 4 Мп, объектив 4 мм. Количество: 38 шт.
IP-видеокамера предназначена для круглосуточного наблюдения за входами, выходами, территорией и другими зонами объекта с передачей цифрового видеосигнала по IP-сети.
· тип — IP-видеокамера цилиндрического исполнения;
· тип матрицы — CMOS;
· разрешение — не менее 4 Мп;
· максимальное разрешение — не менее 2560×1440 пикселей;
· частота кадров — не менее 20 кадров/с;
· объектив — фиксированный;
· фокусное расстояние — около 4 мм;
· горизонтальный угол обзора — не менее 75°;
· режим день/ночь — автоматический;
· ИК-фильтр;
· ИК/гибридная подсветка;
· дальность подсветки — не менее 30 м;
· WDR, не менее 120 дБ;
· BLC, HLC, 3D DNR;
· обнаружение движения;
· классификация объектов «человек/транспорт» либо эквивалентная функция;
· видеокодеки — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· количество потоков — не менее 2;
· сетевой интерфейс — RJ-45 10/100 Мбит/с;
· питание — PoE IEEE 802.3af и/или 12 В DC;
· поддержка ONVIF;
· удаленная настройка;
· удаленный просмотр;
· степень защиты — не ниже IP67;
· рабочая температура — не уже -30…+60 °C;
· возможность регулировки положения объектива;
· встроенный микрофон либо возможность подключения аудио.
IP-видеокамера цилиндрическая 4 Мп, объектив 2,8 мм. Количество: 44 шт.
· тип — IP-видеокамера цилиндрического исполнения;
· матрица — CMOS;
· разрешение — не менее 4 Мп;
· разрешение изображения — не менее 2560×1440 пикселей;
· частота кадров — не менее 20 кадров/с;
· объектив — фиксированный;
· фокусное расстояние — около 2,8 мм;
· горизонтальный угол обзора — не менее 90°;
· режим день/ночь — автоматический;
· ИК-фильтр;
· ИК/гибридная подсветка;
· дальность подсветки — не менее 30 м;
· WDR, не менее 120 дБ;
· BLC/HLC;
· 3D DNR;
· обнаружение движения;
· видеокодеки — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· количество видеопотоков — не менее 2;
· сетевой интерфейс — RJ-45 10/100 Мбит/с;
· PoE — IEEE 802.3af;
· поддержка ONVIF;
· удаленная настройка;
· степень защиты — не ниже IP67;
· рабочая температура — не уже -30…+60 °C;
· встроенный микрофон либо возможность подключения аудио.
IP-видеокамера цилиндрическая 4 Мп, объектив 12 мм. Количество: 1 шт.
· тип — IP-видеокамера цилиндрического исполнения;
· матрица — CMOS;
· разрешение — не менее 4 Мп;
· максимальное разрешение — не менее 2560×1440 пикселей;
· частота кадров — не менее 20 кадров/с;
· объектив — фиксированный;
· фокусное расстояние — около 12 мм;
· угол обзора — узкоугольный, соответствующий объективу 12 мм;
· режим день/ночь — автоматический;
· ИК-фильтр;
· ИК-подсветка;
· дальность подсветки — не менее 30 м;
· WDR;
· BLC/HLC;
· 3D DNR;
· обнаружение движения;
· видеокодеки — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· сетевой интерфейс — RJ-45 10/100 Мбит/с;
· PoE;
· ONVIF;
· степень защиты — не ниже IP67;
· рабочая температура — не уже -30…+50 °C.
Сетевой IP-видеорегистратор. Количество: 2 шт.
· тип — сетевой IP-видеорегистратор;
· количество подключаемых IP-камер — не менее 64 каналов;
· входящая пропускная способность — не менее 400 Мбит/с;
· исходящая пропускная способность — не менее 400 Мбит/с;
· поддерживаемое разрешение записи — не менее 4 Мп;
· видеокодеки — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· количество видеовыходов HDMI — не менее 2;
· количество видеовыходов VGA — не менее 1;
· максимальное разрешение основного видеовыхода — не менее 3840×2160 (4K); 
· интерфейсы SATA — не менее 4;
· возможность установки HDD;
· сетевые интерфейсы — не менее 2 портов Gigabit Ethernet;
· запись — непрерывная, по расписанию и по событию;
· поиск архива — по времени, дате и событию;
· воспроизведение архива;
· экспорт видеозаписей;
· USB-интерфейсы;
· удаленный просмотр;
· удаленное администрирование;
· поддержка ONVIF;
· синхронизация времени — NTP;
· разграничение прав пользователей;
· журналирование событий;
Жесткий диск для системы видеонаблюдения. Количество: 4 шт.
· тип — HDD для систем видеонаблюдения;
· емкость — не менее 10 ТБ;
· форм-фактор — 3,5";
· интерфейс — SATA III 6 Гбит/с;
· технология записи — CMR либо эквивалентная технология;
· скорость вращения — не менее 5400 об/мин;
· кэш — не менее 256 МБ;
· режим эксплуатации — круглосуточный, 24/7;
· предназначение — системы видеонаблюдения;
· поддержка непрерывной записи;
· совместимость — с устанавливаемыми сетевыми видеорегистраторами.
PoE-коммутатор 16-портовый. Количество: 10 шт.
· тип — PoE Ethernet-коммутатор;
· количество PoE-портов — не менее 16;
· тип портов — RJ-45;
· скорость портов — 10/100 Мбит/с;
· дополнительные сетевые порты — не менее 2;
· скорость дополнительных портов — не менее 1 Гбит/с;
· стандарт PoE — IEEE 802.3af/802.3at;
· коммутационная способность — не менее 7 Гбит/с;
· таблица MAC-адресов — не менее 8K;
· автоматическое определение PoE-устройств;
· суммарная мощность PoE (PoE-бюджет) коммутатора — не менее 220 Вт с возможностью одновременной подачи питания по всем PoE-портам без ограничения мощности на порт ниже 15,4 Вт;
· наличие встроенной защиты портов от импульсных перенапряжений (грозозащита) — не менее 4 кВ, либо применение внешних устройств защиты от импульсных перенапряжений на каждой линии наружной видеокамеры;
· защита от перенапряжения;
· защита от короткого замыкания;
· передача данных — без блокировки видеопотока;
· питание — 220 В AC;
· монтаж — в телекоммуникационный шкаф;
· назначение — подключение IP-видеокамер системы.

Оптический сетевой коммутатор. Количество: 1 шт.
Оптический коммутатор предназначен для объединения оптических линий системы видеонаблюдения и передачи данных между удаленными участками объекта.
· тип — управляемый оптический Ethernet-коммутатор;
· количество SFP/SFP+ портов — не менее 10, но в любом случае достаточное для подключения всех оптических линий системы с резервом не менее 2 портов; 
· скорость портов — до 10 Гбит/с;
· коммутационная способность — не менее 160 Гбит/с;
· производительность пересылки — не менее 100 Mpps;
· таблица MAC-адресов — не менее 16K;
· поддержка VLAN;
· поддержка QoS;
· поддержка STP/RSTP/MSTP;
· поддержка LACP;
· поддержка IGMP Snooping;
· поддержка ACL;
· поддержка SNMP;
· управление — WEB и/или CLI;
· поддержка Jumbo Frame;
· питание — 220 В AC;
Оптический SFP-модуль. Количество: 18 шт.
SFP-модуль предназначен для организации оптического соединения между сетевыми коммутаторами и передачи данных по одномодовому оптическому кабелю.
· тип — SFP-трансивер;
· скорость передачи данных — не менее 1,25 Гбит/с;
· тип волокна — одномодовое;
· исполнение — двухволоконное (дуплексное), рабочая длина волны 1310 нм; при применении одноволоконного (WDM/BiDi) исполнения модули поставляются комплектными парами 1310/1550 нм и 1550/1310 нм; 
· оптический бюджет линии — с запасом не менее 3 дБ относительно фактической длины трассы; дальность передачи — не менее 20 км;
· интерфейс — SFP;
· оптический разъем — LC;
· поддержка горячей замены;
· совместимость — с установленным оптическим коммутатором;
· рабочая температура — не менее 0…+70 °C.
Сетевой коммутатор 16-портовый. Количество: 1 шт.
· тип — Ethernet-коммутатор;
· количество портов — не менее 16;
· разъемы — RJ-45;
· скорость передачи — 10/100/1000 Мбит/с;
· автосогласование скорости;
· Auto MDI/MDIX;
· коммутационная способность — не менее 32 Гбит/с;
· таблица MAC-адресов — не менее 8K;
· защита портов;
· питание — 220 В AC;
· монтаж — в телекоммуникационный шкаф;
· назначение — подключение оборудования системы видеонаблюдения.
Коробка распредилительная. Количество: 91 шт.
· тип — распределительная/коммутационная коробка; 
· для монтажа кабельных линий; 
· материал корпуса — пластик либо иной износостойкий материал; 
· крепление к строительным конструкциям; 
· размеры — достаточные для размещения предусмотренных кабельных соединений; 
Коммутационный шкаф 7U. Количество: 3 шт.
· тип — телекоммуникационный шкаф; 
· монтажный размер — 19"; 
· высота — не менее 7U; 
· конструкция — металлическая; 
· замок на двери; 
Серверный/телекоммуникационный шкаф 9U. Количество: 1 шт.
· тип — телекоммуникационный шкаф; 
· монтажный стандарт — 19"; 
· высота — не менее 9U; 
· конструкция — металлическая; 
· передняя дверь; 
· дверь — с возможностью запирания; 
Термостат для телекоммуникационного/климатического шкафа. Количество: 4 шт.
· тип — электронный/механический термостат; 
· назначение — автоматическое регулирование температуры внутри шкафа; 
· диапазон регулирования — не менее 0…+50 °C; 
· регулируемый порог включения ; 
· температурный датчик — встроенный или выносной; 
· возможность управления вентилятором/нагревателем; 
Блок вентиляторов для шкафа. Количество: 4 шт.
· тип — вентиляторный блок; 
· количество вентиляторов — не менее 2; 
· автоматическое включение по температуре при совместной работе с термостатом; 
Уличный климатический шкаф в комплекте. Количество: 4 шт.
· тип — уличный климатический телекоммуникационный шкаф; 
· исполнение; 
· теплоизоляция; 
· система вентиляции; 
· кабельные вводы — герметичные; 
· дверь — с замком; 
· защита от конденсата; 
· рабочая температура — не уже диапазона от -40 °C до +50 °C; 
Оптический кросс-бокс на 4 волокна. Количество: 10 шт.
Оптический кросс-бокс предназначен для организации, защиты и коммутации оптических волокон системы.
· тип — оптический распределительный/кроссовый бокс;
· емкость — не менее 4 волокон;
· тип волокна — одномодовое;
· защита сварных соединений ;
· возможность обслуживания соединений.
Оптический патч-корд SC/SC. Количество: 20 шт.
Оптический патч-корд предназначен для коммутации оптического оборудования системы видеонаблюдения.
· тип — оптический патч-корд;
· количество волокон — 1 или 2 в зависимости от исполнения;
· тип волокна — одномодовое;
· диаметр волокна — 9/125 мкм;
· разъемы — SC/SC;
· тип полировки — в соответствии с применяемыми оптическими портами;
· длина — по месту установки;
· защитная оболочка;
· затухание — в пределах требований применяемого стандарта.
 Оптический самонесущий кабель 4-жильный. Количество: 1800 м.
Оптический кабель предназначен для передачи цифровых данных между удаленными участками системы видеонаблюдения.
· тип — самонесущий оптический кабель;
· количество волокон — не менее 4;
· тип волокна — одномодовое;
· конструкция — самонесущая;
· назначение — наружная прокладка;
· защита от влаги и от ультрафиолетового излучения;
· механическая прочность — соответствующая воздушной прокладке;
· рабочая температура — для наружной эксплуатации;
· допустимый радиус изгиба — согласно требованиям производителя;
· стойкость к атмосферным воздействиям.
Наружный кабель UTP категории 5e. Количество: 6100 м.
Кабель предназначен для передачи данных и питания IP-видеокамер на наружных участках системы.
· категория — не ниже Cat.5e;
· количество пар — 4 пары;
· проводник — медный;
· исполнение — наружное;
· устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
· устойчивость к влаге;
· оболочка — предназначенная для наружной прокладки;
· длина отдельного канала — в соответствии с требованиями Ethernet;
· маркировка обоих концов — обязательна.
Внутренний кабель UTP категории 5e. Количество: 2745 м.
Кабель предназначен для передачи данных и питания IP-видеокамер на вутренних участках системы.  категория — не ниже Cat.5e;
Силовой кабель 3×2,5 мм². Количество: 750 м.
· количество жил — 3, сечение каждой жилы — 2,5 мм²;
· медный, изоляция — ПВХ, номинальное напряжение — 220 В;
Защитная ПНД-труба Ø25 мм. Количество: 750 м.
· наружный диаметр не менее 25 мм;
· назначение — защита кабельных линий;
· устойчивость к влаге;
· соединение — с использованием соответствующих муфт/фитингов;
· толщина стенки не менее 2.3 мм.
Гофрированная защитная труба. Количество: 7500 м.
· тип — гофрированная защитная труба;
· материал — ПНД/ПВХ или эквивалентный;
· внутренний диаметр — достаточный для свободной прокладки предусмотренного кабеля;
Кабельный канал 20×16 мм. Количество: 500 м.
· материал — ПВХ либо аналогичный материал;
Металлическая стойка для установки видеокамер. Количество: 17 шт.
Стойка предназначена для надежной установки наружных видеокамер на территории объекта.
· тип — металлическая стойка/опора;
· материал — сталь;
· антикоррозионная защита, устойчивость к ветровым и механическим нагрузкам;
· высота — не менее 3 м. определяется проектным решением и зоной обзора;
· крепление к основанию — надежное, 
· возможность установки кронштейна видеокамеры;
· возможность скрытой/защищенной прокладки кабеля;
Закладная деталь для опоры для установки видеокамер. Количество: 17 шт.
Закладная предназначена для надежного крепления металлических опор освещения к бетонному основанию.
· тип — закладная деталь/анкерный комплект для опоры;
· материал — сталь;
· антикоррозионная защита;
· конструкция — рассчитанная на крепление опоры высотой 3 м;
· устойчивость к механическим нагрузкам;
· крепежные шпильки/болты;
· комплект гаек и шайб;
· возможность выравнивания опоры;
· совместимость с фундаментом;
· закладная должна обеспечивать надежное и устойчивое крепление опоры.
Монтажный комплект.  
Монтажный комплект предназначен для надежного крепления оборудования системы видеонаблюдения к строительным конструкциям и металлическим основаниям. В комплект должны входить необходимые кронштейны, анкеры, болты, гайки, шайбы, саморезы, крепежные элементы, кабельные вводы, герметизирующие элементы, элементы маркировки, иные расходные материалы, необходимые для выполнения монтажа.
Работы предусматривают монтаж, подключение, настройку и проверку всех предусмотренных системой IP-видеокамер. разметка места установки, установка кронштейнов и крепежных элементов, прокладка кабеля до камеры, подключение PoE, присвоение сетевых параметров, настройка видеопотока, настройка разрешения, настройка частоты кадров, настройка режима день/ночь,  настройка WDR, настройка BLC/HLC, настройка шумоподавления, настройка обнаружения движения, регулировка угла обзора, фокусировка, проверка изображения, проверка записи на видеорегистратор. Работы по установке шкафов, размещение оборудования, организацию электропитания, вентиляции и кабельных вводов.Монтаж металлических стоек для камер. подготовка места установки, установка кронштейна, камеры. Прокладка оптического кабеля: подготовка трассы, прокладка самонесущего оптического кабеля,соблюдение допустимого натяжения; организация ввода в шкафы, оконцевание, сварка/коммутация, маркировка волокон, измерение оптических параметров. Прокладка наружного UTP-кабеля. прокладка в предусмотренных защитных трубах/гофре; Прокладка внутреннего UTP-кабеля в кабель-канале/гофре;  Прокладка по согласованным трассам; Оконцевание, маркировка, коммутация и тестирование кабельных линий. 
Исполнительная документация.  По завершении работ Исполнитель передает Заказчику:
· исполнительную схему системы видеонаблюдения;
· схему размещения всех камер, кабельных трасс, коммутации, оптических соединений;
· перечень установленного оборудования, таблицу IP-адресов, таблицу маркировки камер, таблицу маркировки кабельных линий, таблицу коммутации портов,
· инструкции по эксплуатации на русском и казахском языках;
· гарантийные документы.
Размещение камер для внутреннего видеонаблюдения: 
1 этаж — 18 камер: входы-выходы; коридоры, зал; технологические помещения.
2 этаж — 7 камер: входы - выходы; коридоры, зал; лифтовая.
3 этаж — 3 камер: входы - выходы, лестничные площадки; коридоры.
Уровень -6 (подземный этаж) — 17 камер: входы - выходы, коридоры, технологические помещения. 
для наружного видеонаблюдение - 83 камер. 
Непрерывный визуальный контроль периметрального ограждения, взаимное перекрытие зон обзора соседних видеокамер, отсутствие не просматриваемых участков периметра, контроль подходов к периметру и прилегающей территории. Расстояние между соседними точками видеоконтроля, обеспечиваемого видеокамерами, не должно превышать 60 м, с учетом фактической конфигурации периметрального ограждения и обеспечения взаимного перекрытия зон обзора.  Контроль ворот, въездов и выездов, контроль подъездных путей. Контроль складов, гаражей и парковочных зон. Контроль антенного поля и эстакады.  Достаточную освещенность и качество изображения в темное время суток с учетом применения встроенной ИК/гибридной подсветки.
Монтаж и подключение рабочих мест охраны. Количество: 2 рабочих места.
Рабочие места охраны предназначены для постоянного визуального контроля состояния объекта и просмотра видеоархива. Работы по подключению к локальной сети системы видеонаблюдения, подключение к видеорегистраторам. Настройка программного обеспечения. Отображение всех подключенных камер, возможность многооконного просмотра. просмотр в реальном времени, архива, поиск видеозаписей, настройка прав доступа.
Состав рабочих мест охраны: технические средства и мониторы предоставляются Заказчиком; Исполнитель выполняет подключение к локальной сети системы, установку и настройку клиентского программного обеспечения, настройку прав доступа и инструктаж персонала. Технические характеристики предоставляемых Заказчиком технических средств сообщаются Исполнителю после заключения договора.

Общие требования к результату работ.
В результате выполнения работ должна быть создана полностью работоспособная система IP-видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточное видеонаблюдение объекта, запись и хранение видеоархива не менее 30 суток, просмотр изображения в реальном времени и из архива, а также  централизованное управление системой. 
Исполнитель представляет: протоколы измерения сопротивления изоляции кабельных линий; протокол измерения сопротивления заземляющего устройства; протоколы измерения оптических линий (рефлектограммы и измерение вносимых потерь по каждому волокну); протокол тестирования кабельных линий структурированной кабельной сети.
Разработка грунта и устройство траншеи при необходимости. Работы предназначены для подготовки трассы под прокладку защитной ПНД-трубы и кабельных линий.  разметка трассы; разработка грунта ручным и/или механизированным способом, устройство траншеи требуемой глубины, удаление камней и предметов, обеспечение безопасного производства работ; восстановление нарушенного покрытия территории.
Укладка ПНД- трубы по подготовленной трассе; установка вводов в шкафы и опоры, герметизация вводов при необходимости, обеспечение возможности последующей протяжки/замены кабеля. 
Работы предусматривают прокладку силового кабеля и кабеля передачи данных системы охранного освещения.  
Работы  по устройству закладных деталей и бетонных оснований предусматривают устройство оснований для установки металлических опор освещения. разметка мест установки, подготовка основания, устройство бетонного основания, установка закладной детали. 
Бетонное основание заводского изготовления (бетонный блок), предназначенное для установки соответствующей металлической опоры и обеспечивающее требуемую устойчивость опоры, с прочностными и эксплуатационными характеристиками, соответствующими расчетным нагрузкам, или бетонное основание под металлическую опору объемом не менее 0,3 м³ на одну опору, с закладной деталью (анкерным комплектом), при этом глубина заложения принимается ниже расчетной глубины сезонного промерзания грунта для г. Алматы, геометрические размеры и армирование основания определяются расчетом устойчивости опоры в соответствии с СН РК 5.01-01-2013 и требованиями Правил устройства электроустановок Республики Казахстан, отражаются в рабочей документации, класс бетона — не ниже В15, марка по морозостойкости — не ниже F150.

Технические требования к оборудованию, используемого для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке системы охранного освещения.

Кабель силовой уличный бронированный 4×4 мм². Количество: 1 880 м
Кабель предназначен для электроснабжения светильников наружного охранного освещения и прокладки в грунте на территории объекта.
· тип — силовой бронированный кабель;
· количество жил — 4;
· сечение токопроводящей жилы — не менее 4 мм²;
· материал токопроводящих жил — медь;
· номинальное напряжение — не менее 0,66/1 кВ;
· изоляция жил — поливинилхлоридная либо эквивалентная;
· наружная оболочка — защитная;
· броня — металлическая;
· исполнение — для наружной прокладки и прокладки в грунте;
· стойкость к механическим воздействиям;
· устойчивость к воздействию влаги;
· устойчивость к перепадам температуры;
· возможность длительной эксплуатации в грунте;
· допустимая температура эксплуатации — для наружной прокладки в климатических условиях объекта;
· кабель должен обеспечивать подключение светильников и распределительных щитов системы охранного освещения.
Кабель UTP категории 5е для наружной прокладки. Количество: 1 600 м
Кабель предназначен для передачи управляющих сигналов и сетевых данных между оборудованием системы охранного освещения.
· категория — не ниже Cat.5e;
· количество пар — 4, жил — 8;
· проводник — медный.
Светильник светодиодный 100 Вт для установки на опору. Количество: 20 шт.
Светильник предназначен для освещения территории объекта в составе системы охранного освещения.
· тип — светодиодный уличный светильник;
· мощность — не менее 100 Вт;
· световой поток — не менее 10 000 лм (световая отдача — не менее 100 лм/Вт);
·  цветовая температура — около 5000 К;
· тип источника света — LED;
· напряжение питания — 220–240 В AC;
· частота — 50 Гц;
· коэффициент мощности — не менее 0,9;
· степень защиты корпуса — не ниже IP65;
· степень защиты от механических воздействий — не ниже IK08;
· корпус — металлический, предназначенный для наружной эксплуатации;
· материал рассеивателя — светостойкий материал;
· защита от перегрева;
· защита от короткого замыкания;
· защита от перенапряжения;
· срок службы светодиодов — не менее 50 000 часов;
· рабочая температура — не уже диапазона от -40 °C до +50 °C;
· способ установки — на опору посредством кронштейна;
· возможность регулировки направления светового потока;
Светильник светодиодный 150 Вт для установки на опору. Количество: 36 шт.
· мощность — не менее 150 Вт;
· световой поток — не менее 15 000 лм (световая отдача — не менее 100 лм/Вт); 
· цветовая температура — около 5000 К;
· источник света — LED;
· напряжение питания — 220–240 В AC;
· частота — 50 Гц;
· коэффициент мощности — не менее 0,9;
· степень защиты корпуса — не ниже IP65;
· корпус — металлический;
· антикоррозионная защита корпуса;
· защита от перегрева;
· защита от перенапряжения;
· срок службы — не менее 50 000 часов;
· рабочая температура — не уже -40…+50 °C;
· способ установки — на опору посредством кронштейна;
· возможность регулировки угла наклона.
Кронштейн для установки светильника. Количество: 56 шт.
Кронштейн предназначен для надежного крепления светильников к опорам системы охранного освещения.
· тип — металлический монтажный кронштейн;
· назначение — установка уличного светильника на опору;
· материал — сталь;
· антикоррозионное покрытие;
· устойчивость к атмосферным воздействиям;
· механическая прочность — достаточная для установленного светильника;
· возможность регулировки положения светильника;
· крепежные элементы;
· надежность фиксации;
· совместимость со светильниками мощностью 100 и 150 Вт, применяемыми в настоящей закупке..
Опора освещения металлическая, высота 3 м. Количество: 18 шт.
Опора предназначена для установки светильников охранного освещения на территории объекта.
· тип — металлическая опора наружного освещения;
· высота — 3 м;
· материал — сталь;
· защитное покрытие — порошковая окраска, горячее цинкование либо эквивалентное;
· наличие монтажной площадки/крепления для светильника;
· нижняя часть — предназначена для установки на фундамент;
· возможность подключения защитного заземления ;
· комплект крепежных элементов;
· Общее количество светодиодных светильников — 56 шт. (20 шт. мощностью 100 Вт и 36 шт. мощностью 150 Вт). На вновь устанавливаемые металлические опоры высотой 3 м (18 шт.) монтируются светильники в количестве, определяемом светотехническим расчетом; остальные светильники устанавливаются на существующих строительных конструкциях (фасады зданий, ограждение, существующие опоры) с применением кронштейнов, входящих в объем поставки. Конкретное распределение светильников по местам установки определяется светотехническим расчетом Исполнителя и согласовывается с Заказчиком до начала монтажа.
Закладная деталь для опоры освещения. Количество: 18 шт.
Закладная предназначена для надежного крепления металлических опор освещения к бетонному основанию.
· тип — закладная деталь/анкерный комплект для опоры;
· материал — сталь;
· антикоррозионная защита;
· конструкция — рассчитанная на крепление опоры высотой 3 м;
· устойчивость к механическим нагрузкам;
· крепежные шпильки/болты;
· комплект гаек и шайб;
· возможность выравнивания опоры;
· совместимость с фундаментом;
· закладная должна обеспечивать надежное и устойчивое крепление опоры.
Защитная труба ПНД. Количество: 1 800 м
Предназначена для защиты силовых и слаботочных кабелей системы охранного освещения при прокладке в грунте.
Электрический распределительный щит в корпусе IP65. Количество: 6 шт.
Щит предназначен для размещения коммутационной и защитной аппаратуры системы охранного освещения.
· тип — распределительный электрический щит;
· исполнение — наружное;
· степень защиты корпуса — не ниже IP65;
· материал корпуса — ударопрочный пластик/металл с антикоррозионным покрытием;
· защита от пыли и влаги.
Автоматический выключатель 25 А, 3-полюсный. Количество: 12 шт.
Автоматический выключатель предназначен для защиты силовых цепей системы охранного освещения от токов перегрузки и короткого замыкания.
· тип — автоматический выключатель;
· количество полюсов — 3;
· номинальный ток — 25 А;
· номинальное рабочее напряжение — не менее 400 В AC;
· отключающая способность — не менее 4,5 кА;
· монтаж — на DIN-рейку;
· защита от перегрузки ;
· защита от короткого замыкания;
· возможность ручного включения/отключения;
· индикация состояния;
· соответствие действующим требованиям электробезопасности.
Автоматический выключатель 16 А, 1-полюсный. Количество: 12 шт.
Предназначен для защиты отдельных электрических цепей системы освещения и вспомогательного оборудования.
· тип — автоматический выключатель;
· количество полюсов — 1;
· номинальный ток — 16 А;
· рабочее напряжение — 230 В AC;
· характеристика срабатывания — C либо эквивалентная;
· отключающая способность — не менее 4,5 кА;
· монтаж — DIN-рейка;
· защита от перегрузки;
· защита от короткого замыкания;
· механическая износостойкость — соответствующая многократным циклам включения/отключения;
· индикация положения.
Контактор/пускатель 32 А, 3-полюсный. Количество: 6 шт.
Предназначен для коммутации силовых цепей наружного охранного освещения по команде системы автоматического управления.
· тип — контактор модульного/силового исполнения;
· количество силовых полюсов — 3;
· номинальный ток — не менее 32 А;
· номинальное рабочее напряжение — не менее 400 В AC;
· категория применения — AC-1 либо соответствующая режиму нагрузки;
· катушка управления — 220–230 В AC либо соответствующая системе управления;
· монтаж — на DIN-рейку или монтажную панель;
· электрическая износостойкость — соответствующая длительной эксплуатации;
· назначение — автоматическое включение/отключение групп светильников.
Датчик движения. Количество: 44 шт.
Датчик предназначен для автоматического обнаружения движения в контролируемой зоне и формирования управляющего сигнала для системы охранного освещения.
· тип — датчик движения;
· принцип действия — инфракрасный, микроволновый либо комбинированный;
· предназначение — управление освещением;
· исполнение — наружное/для соответствующей зоны установки;
· дальность обнаружения — не менее 30 м;
· угол обнаружения — не менее 120°;
· регулировка времени задержки;
· регулировка чувствительности;
· регулировка порога освещенности;
· напряжение питания — 220–240 В AC либо предусмотренное схемой управления;
· автоматическое формирование сигнала при обнаружении движения;
· рабочая температура — не уже -20…+40 °C;
· устойчивость к ложным срабатываниям;
· возможность регулировки направления зоны обнаружения.
LAN-реле/сетевое устройство управления. Количество: 6 шт.
Устройство предназначено для дистанционного и автоматического управления группами освещения через локальную сеть.
· тип — сетевое реле управления;
· количество управляемых каналов — не менее 1;
· сетевой интерфейс — Ethernet;
· разъем — RJ-45;
· поддержка управления через локальную сеть;
· возможность дистанционного включения и отключения нагрузки;
· номинальный коммутируемый ток — не менее 10 А на канал либо через промежуточный контактор;
· поддержка расписания включения/выключения;
· возможность автоматического управления по заданному сценарию;
· веб-интерфейс управления;
· возможность работы в локальной сети без обязательного подключения к внешней сети;
· защита доступа;
· возможность интеграции с системой управления освещением;
· монтаж — на DIN-рейку или в электрический шкаф;
· питание — 220–240 В AC либо согласно исполнению устройства.
Монтажные и пусконаладочные работы
Разработка грунта и устройство траншеи при необходимости. Работы предназначены для подготовки трассы под прокладку защитной ПНД-трубы и кабельных линий.  разметка трассы; разработка грунта ручным и/или механизированным способом, устройство траншеи требуемой глубины, удаление камней и предметов, обеспечение безопасного производства работ; восстановление нарушенного покрытия территории.
Укладка ПНД- трубы по подготовленной трассе; установка вводов в шкафы и опоры, герметизация вводов при необходимости, обеспечение возможности последующей протяжки/замены кабеля. 
Работы предусматривают прокладку силового кабеля и кабеля передачи данных системы охранного освещения.  
Работы  по устройству закладных деталей и бетонных оснований предусматривают устройство оснований для установки металлических опор освещения. разметка мест установки, подготовка основания, устройство бетонного основания, установка закладной детали. 
Бетонное основание заводского изготовления (бетонный блок), предназначенное для установки соответствующей металлической опоры и обеспечивающее требуемую устойчивость опоры, с прочностными и эксплуатационными характеристиками, соответствующими расчетным нагрузкам, или бетонное основание под металлическую опору объемом не менее 0,3 м³ на одну опору, с закладной деталью (анкерным комплектом), при этом глубина заложения принимается ниже расчетной глубины сезонного промерзания грунта для г. Алматы, геометрические размеры и армирование основания определяются расчетом устойчивости опоры в соответствии с СН РК 5.01-01-2013 и требованиями Правил устройства электроустановок Республики Казахстан, отражаются в рабочей документации, класс бетона — не ниже В15, марка по морозостойкости — не ниже F150. 
Монтаж светильников 100/150 Вт на опорах освещения. 
Работы предусматривают установку и подключение всех светодиодных светильников системы охранного освещения. установка кронштейна, крепление светильника, регулировка направления светового потока. 
Работы предусматривают коммутацию силовых и слаботочных кабельных линий системы охранного освещения. разделка кабеля, установка наконечников, подключение к автоматическим выключателям, подключение к LAN-реле, подключение к светильникам; маркировка. Система периметрального охранного освещения должна быть выполнена с разделением на не менее 4 независимых участков электроснабжения. Обрыв, повреждение или короткое замыкание кабеля одного участка не должны приводить к отключению остальных участков. Работоспособность каждого участка должна быть проверена в ходе пусконаладочных работ.

Лицензия (тип 1) – 1шт
Базовый пакет контроля доступа на требуемое количество дверей - включает необходимые условия для расширения количества дверей, все основные функции ACS и  лицензий на управление.
Лицензия должна быть бессрочной (perpetual license), без ограничения по времени использования.
Возможность установки и эксплуатации без необходимости ежегодного продления.
Поддерживает: управление человеком / группой лиц, мониторинг и получение событий доступа, управление уровнем доступа и т.д.
Управление доступом: позволяет управлять доступом дверей или входов. Возможность настраивать права доступа для пользователей, определять расписание доступа и контролировать проходы через двери.
Идентификация и аутентификация: программное обеспечение должно поддерживать идентификацию пользователей с использованием бесконтактных карт стандарта MIFARE и PIN-кодов, обеспечивать аутентификацию пользователей и контроль доступа на основании предоставленных идентификационных данных. Применение биометрических методов идентификации настоящей закупкой не предусматривается; обработка биометрических персональных данных не производится. 
Мониторинг и отчетность: возможность мониторинга активности доступа в реальном времени и получать уведомления о событиях, таких как несанкционированный доступ или попытки взлома. Программное обеспечение также должен предоставлять возможность создания отчетов о доступе и проходах через двери.
Интеграция с другими системами: возможность интеграции с другими системами безопасности, такими как системы видеонаблюдения, системы пожарной сигнализации и системы управления зданиями. Это позволяет создать комплексную систему безопасности с единым центральным управлением.
Резервное копирование и восстановление: Программное обеспечение должен предоставлять возможность создания резервных копий данных и восстановления системы в случае сбоев или потери данных.

Лицензия (тип 2) – 1шт
Программное обеспечение системы видеонаблюдения должно обеспечивать централизованное управление поставляемыми видеорегистраторами и видеокамерами, поддерживать протокол ONVIF (профили S и (или) G, T) и работу с оборудованием не менее чем двух различных производителей, обеспечивать построение отчетов по событиям и архиву. Функции автоматического биометрического распознавания лиц настоящей закупкой не предусматриваются.
Программное обеспечение обладает удобным и понятным интерфейсом и позволяет строить подробные графики и формировать отчеты на основе всей записанной истории. Мобильное приложение обеспечивает удобную настройку и оперативную работу с базой данных. Способно интегрироваться в базовую версию комплекса.
Лицензия должна быть бессрочной (perpetual license), без ограничения по времени использования.
Возможность установки и эксплуатации без необходимости ежегодного продления.
Лицензии оформляются на имя Заказчика — АО «Казтелерадио» — и передаются Заказчику с правом использования без ограничения срока, включая право переустановки программного обеспечения при замене или ремонте оборудования. Передача лицензий подтверждается лицензионным сертификатом (иным документом изготовителя) на имя Заказчика.

	Графические материалы объекта, схемы размещения оборудования, точные координаты мест установки видеокамер, направления обзора, детальные схемы кабельных трасс и иные сведения, раскрывающие организацию системы безопасности объекта, в настоящей технической спецификации не приводятся. 
	Указанные сведения предоставляются Исполнителю в порядке, установленном Заказчиком, в объеме, необходимом для выполнения работ, с соблюдением требований режима безопасности и неразглашения информации. 
Специалисты Исполнителя должны произвести работы по монтажу и пуско-наладке оборудования в зданий и территории филиала АО "Казтелерадио" по адресу:  г. Алматы,  Медеуский район, ул. Ж.Омаровой,35. 
Объект относится к объектам, для которых применяются специальные требования по обеспечению безопасности и ограничению распространения информации. После заключения договора Исполнителю необходимо предоставить списки работников (монтажников) с приложением удостоверения личности для получения допуска в здание филиала АО "Казтелерадио". 
Участник при подготовке заявки вправе уточнить условия выполнения работ и ознакомиться с объектом в пределах информации, предоставляемой Заказчиком с учетом установленного режима безопасности. 
Количество оборудования, объемы основных материалов, виды работ и иные исходные показатели закупки, установленные настоящей технической спецификацией Заказчиком, являются обязательными для исполнения.
Заказчик до окончания срока представления заявок предоставляет потенциальным поставщикам по их обращению исходные данные, необходимые для формирования заявки (планы размещения оборудования, схемы кабельных трасс, сведения о существующих сетях электроснабжения и заземления), в объеме, не противоречащем установленному на объекте режиму безопасности. Обследование объекта потенциальными поставщиками организуется Заказчиком по их обращению; проведение обследования не является обязательным условием подачи заявки и не влечет отклонение заявки.
Уточнение мест установки оборудования и маршрутов кабельных трасс в ходе выполнения работ не должно приводить к уменьшению установленного настоящей спецификацией количества оборудования и объемов материалов, а также к изменению цены договора.
При формировании заявки участник должен учитывать фактические условия объекта и предусмотреть все необходимые сопутствующие работы, материалы, комплектующие, крепежные элементы, расходные материалы и технологические операции, необходимые для полного, качественного и безопасного выполнения предусмотренного технической спецификацией комплекса работ и достижения конечного результата.
Места установки оборудования, направления обзора видеокамер,  и конкретные маршруты прокладки кабельных линий определяются в процессе выполнения работ с учетом требований безопасности объекта и согласовываются с Заказчиком в порядке, установленном договором.
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ. Гарантия на монтажные работы, включая кабельные соединения и программные конфигурации, 12 месяцев. Время реакции на аварийную заявку — не более 4 часов в режиме удалённой диагностики, не более 24 часов при выезде специалиста в пределах г. Алматы. Подменное оборудование при гарантийном случае предоставляется в течение 5 рабочих дней.
В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает бесплатное устранение выявленных недостатков, включая замену вышедшего из строя оборудования, а также бесплатное предоставление обновлений программного обеспечения, выпускаемых изготовителем. Гарантийные обязательства не могут быть меньше гарантийных обязательств изготовителя оборудования.
Исполнитель передает Заказчику все учетные записи администратора, пароли, ключи лицензий и параметры конфигурации системы. Установка недокументированных учетных записей, средств удаленного доступа и иных механизмов, ограничивающих Заказчику самостоятельное администрирование системы, не допускается.


	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	
Монтаж кабельной сети внутри и снаружи здания (прилегающей территории) производить в кабель-канале не нанося ущерба эстетическому виду сооружения.
Монтаж системы видеонаблюдения, охранного освещения, системы контроля и управления доступом и охранной сигнализацией завершается ее  тестированием и проверкой работоспособности всех подсистем. 
Оборудование, изделия и материалы, поставляемые Исполнителем в рамках выполнения работ, при наличии обязательных требований законодательства Республики Казахстан должны иметь документы об оценке соответствия (сертификат соответствия или декларацию о соответствии). По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет копии соответствующих документов.
После завершения всех пусконаладочных работ Исполнитель должен составить акт ввода в эксплуатацию для подписания с представителем Заказчика.
Исполнитель производит консультирование и обучение не менее двух сотрудников Заказчика по вопросам, видеонаблюдения, охранного освещения, системы контроля и управления доступом и охранной сигнализацией, касающимся работе и настройки системы контроля управления доступом.


	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	


 
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.





                                                                                                                                                                                                             12-қосымша
конкурстық құжаттамаға 

Техникалық ерекшелік
сатып алынатын тауарларға (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы __________________
«Қазтелерадио» АҚ________________________
Ұйымдастырушының атауы
Конкурс № _______________________________________________
Конкурстың атауы Күзет дабылын/бейнебақылау жүйесін және ұқсас жабдықтарды орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар
Лот № _________________________________________________
Лоттың атауы Күзет дабылын, бейнебақылау жүйесін, күзеттік жарықтандыруды, қолжетімділікті бақылау жүйесін орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар

	Лоттың атауы Күзет дабылын, бейнебақылау жүйесін, күзеттік жарықтандыруды, қолжетімділікті бақылау жүйесін орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар
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Тауардың атауы*
	Күзет дабылын/бейнебақылау жүйесін және ұқсас жабдықтарды орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар

		


Өлшем бірлігі*
		


жұмыс

		


Саны (көлемі)*
	1

		


Қосылған құн салығын есептемегендегі бірлік бағасы*
	46 244 572,75

		


Қосылған құн салығын есептемегендегі сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	46 244 572,75

		


Жеткізу мерзімі*
	2026 жылғы 30 қарашаға дейін

		


Аванстық төлем мөлшері*
	0%

		


Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.
	
СТ РК 1699-2007, СТ РК 3848-2023, СТ РК 3360-2019, СТ РК 4044-2026
СН РК 1.03-00-2011; СН РК 1.03-05-2011; СН РК 4.04-01-2011 и СП РК 4.04-106-2013







	Шығарылған жылы.
	2025 жылдан ерте емес шығарылған. Барлық жеткізілетін жабдықтар мен материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және өндірістен алынбаған болуы тиіс, сондай-ақ өндірушінің зауыттық қаптамасында жеткізілуі тиіс.

	Кепілдік мерзімі (аймен).
	12 ай

	Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы
	Объектінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің техникалық құралдар кешенін, оның ішінде қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесін, күзет дабылы жүйесін, IP-бейнебақылау жүйесін және күзеттік жарықтандыру жүйесін монтаждау, қосу, баптау және іске қосу-жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға, кабельдік, коммутациялық және ілеспе жұмыстарды жүргізуге, атқарушылық құжаттаманы дайындауға және жүйені пайдалануға беруге қойылатын техникалық талаптар.
Күзет дабылы жүйесі мен қолжетімділікті бақылау жүйесін монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын орындау үшін пайдаланылатын жабдыққа қойылатын техникалық талаптар.
USB RS-485 интерфейс түрлендіргіші, Саны: 1 дана.
Интерфейс түрлендіргіші дербес компьютерді жүйе жабдығымен RS-485 интерфейсі арқылы байланыстыруды ұйымдастыруға, сондай-ақ жабдықты бағдарламалау, конфигурациялау және диагностикалау үшін арналған.
· ДК жағындағы интерфейс — USB;
· Жабдық жағындағы интерфейс — RS-485;
· деректерді екі бағытта алмасу;
· контроллерлерді конфигурациялау үшін ДК-ге қосу мүмкіндігі;
· жабдыққа қосылу — RS-485 желісі арқылы;
· орындалуы — стационарлық/сервистік қосуға арналған;
· қоректендіру — USB интерфейсінен немесе дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес;
· ДК мен қосылатын жабдық арасында тұрақты деректер алмасуын қамтамасыз етуі тиіс.
Қолжетімділікті басқару контроллері. Саны: 31 дана
Контроллер қолжетімділік нүктелерін, оқырмандарды, электромагниттік құлыптарды, шығу түймелерін басқаруға және есіктердің күйін бақылауға арналған.
· байланыс интерфейсі — RS-485;
· қуаттандыру — номиналды кернеуі 12 В тұрақты ток, рұқсат етілген ауытқуы ±15 %-дан кем емес.резервтік қорек көзінен жұмыс істеу мүмкіндігі;
· қолжетімділікті бақылау құрылғыларын қосуға арналған кірістердің болуы;
· оқырмандар интерфейстерін қолдау:
· атқарушы құрылғыларды басқару мүмкіндігі;
· релелік шығыстар саны — кемінде 2;
· электромагниттік құлыптарды басқару мүмкіндігі;
· шығу түймесін қосу мүмкіндігі;
· есіктің күйін бақылау мүмкіндігі;
· корпустың ашылуын анықтайтын датчиктің болуы;
· ДК арқылы бағдарламалау;
· бағдарламалық жасақтама арқылы баптау мүмкіндігі;
· оқиғаларды тіркеу мүмкіндігі;
· энергияға тәуелсіз жадтың болуы;
Кіру/шығу режимінде бір қолжетімділік нүктесін немесе кіру режимінде екі қолжетімділік нүктесін басқару. MIFARE стандартына сәйкес жанаспайтын идентификаторларды және осы сатып алу шеңберінде қолданылатын карталарды оқу құрылғыларына сәйкес келетін оқу құрылғыларын қосу интерфейсін (Wiegand және (немесе) баламалы ашық интерфейс) қолдау.
Жанаспайтын оқырман, Саны: 30 дана
· түрі — жанаспайтын RFID-оқырман;
· жұмыс жиілігі — 13,56 МГц;
· қолдау көрсетілетін идентификаторлар: MIFARE;
· оқу қашықтығы — 3 см кем емес;
· қоректендіру кернеуі — 12 В DC;
· рұқсат етілетін қоректендіру диапазоны — 10–16 В DC;
· тұтынылатын ток — 60 мА-ден артық емес;
Шығу түймесі, Саны: 32 дана
· түрі — механикалық түйіспелі шығу түймесі;
· мақсаты — СКУД есігін бұғаттан шығару;
Электромагниттік құлып, Саны: 30 дана
· түрі — сыртқы орнатылатын электромагниттік құлып;
· номиналды ұстап тұру күші — кемінде 280 кг;
· қоректендіру — 12/24 В DC;
· мониторинг түйіспелері — NO/NC/COM;
· монтаждық бұрыштық — жиынтықта;
· басқару қоректендіруі ажыратылған кезде құлыптың ашылуы;
Есік жапқышы. Саны: 30 дана
· түрі — есіктің гидравликалық жапқышы;
· иінтірек — жиналмалы;
· жабу күші — EN 2/3/4;
· жабу күшін реттеу мүмкіндігі;
· соңғы жабылу күшін реттеу мүмкіндігі;
· жиынтық — жапқыш, жиналмалы иінтірек, бекіту элементтері;
· жапқыш әрбір өткеннен кейін есіктің тұрақты жабылуын қамтамасыз етуі тиіс.
Апаттық бұғаттан шығару құрылғысы, Саны: 31 дана
· түрі — есікті апаттық бұғаттан шығару құрылғысы;
· мақсаты — есік бұғаттауын қолмен апаттық ажырату;
· қолданылуы — қолжетімділікті бақылау жүйесінде;
Резервтік қорек көзі, Саны: 35 дана
(31 дана қолжетімділікті басқару жүйесі, 4 дана күзет сигнализациясы жүйесі үшін).
· түрі — резервтік қорек көзі;
· кіріс кернеуі — 190–265 В AC;
· желі жиілігі — 50–60 Гц;
· шығыс кернеуі — 13,8 В DC ±2 %;
· номиналды шығыс тогы — кемінде 3 А (қосылатын жүктемені кемінде 30 % қорымен қоректендіруге және АКБ-ны бір мезгілде зарядтауға жеткілікті);шығыс қуаты — кемінде 40 Вт;
· АКБ зарядтау кернеуі — 13,8 В ±2 %;
· АКБ зарядтаудың максималды тогы — 1 А;
· шығыс арналарының саны — кемінде 1;
· ПӘК — 85 %-дан жоғары;
· пульсациялар мен шу — 120 мВ p-p-ден төмен;
· кірісті қорғау — 3,15 А/250 В сақтандырғышы;
· шамадан тыс жүктемеден қорғау — шамамен 12 А;
· асқын кернеуден қорғау — шамамен 16 В;
· қысқа тұйықталудан қорғау;
· АКБ-ның терең разрядталуынан қорғау;
· АКБ төмен кернеу кезінде ажырату шегі —10 В жоғары емес;
· қолдау көрсетілетін АКБ — 12 В, 7 А·сағ;
12 В 7 А·сағ аккумуляторы. Саны: 35 дана
(31 дана қолжетімділікті басқару жүйесі, 4 дана күзет сигнализациясы жүйесі үшін).
· түрі — герметикаланған қорғасын-қышқылды аккумуляторлық батарея;
· номиналды кернеуі — 12 В;
· номиналды сыйымдылығы — 7 А·сағ;
· технологиясы — VRLA/AGM;
· қызмет көрсетуді қажет етпейтін конструкция;
· буферлік режимде жұмыс істеу мүмкіндігі;
· мақсаты — қауіпсіздік жүйелерін резервтік қоректендіру;
· резервтік қорек көзімен үйлесімділігі;
· клеммалар — осы тип өлшемдегі АКБ үшін стандартты;
· корпусы — герметикаланған;
· резервтік қорек көзі корпусына орнату мүмкіндігі;
Радиотолқынды хабарлағыш. Саны: 16 дана
· түрі — радиотолқынды екіпозициялы күзет хабарлағышы;
· жұмыс жиілігі — 24,05–24,25 ГГц;
· анықтау аймағының ұзындығы — 200 м-ге дейін;
· анықтау аймағының ені — 1,0 м-ден артық емес;
· анықтау аймағының биіктігі — кемінде 1,6 м;
· қоректендіру кернеуі — 9–30 В DC;
· тұтынылатын ток — 0,05 А-ден артық емес;
· жұмыс температурасы — -50…+80 °С;
· екіпозициялы орындалуы — таратқыш + қабылдағыш;
· баптау және туралау мүмкіндігі;
· периметрді күзету жүйесінің құрамында жұмыс істеу мүмкіндігі;
· өзара кедергілерді азайту үшін бірнеше жиілік литерінің болуы;
· тиісті орындалулар үшін RS-485 арқылы интеграциялау мүмкіндігі;
Адрестік желі контроллері. Саны: 3 дана
· түрі — екі сымды адрестік желі контроллері;
· қосылатын адрестік құрылғылар саны — 100-ден кем емес;
· қоректендіру кірістерінің саны — 2;
· қоректендіру — 10,2–28,4 В DC;
· 12 В кезіндегі тұтынылатын ток — 400 мА-ден артық емес;
· 24 В кезіндегі тұтынылатын ток — 200 мА-ден артық емес;
· дайындық уақыты — 15 с-тан артық емес;
· байланыс интерфейсі — RS-485;
· RS-485 желілерінің саны — 1 ден кем емес;
· оқиғалар буфері — 256 оқиғадан кем емес;
· ДПЛС максималды шығыс тогы — 100 мА кем емес;
· адрестік құрылғыларды қосу — екі сымды желі арқылы;
· Wiegand және/немесе Touch Memory интерфейсі бар оқырмандарды қосу мүмкіндігін қолдау;
· адрестік кеңейткіштерді қосу мүмкіндігі;
· басқару мүмкіндігі;
· жұмыс температурасы — -30…+55 °С;
· салыстырмалы ылғалдылық — +25 °С кезінде 98 %-ға дейін;
· қорғау дәрежесі — IP40;
· монтаж — қабырғаға немесе DIN-рейкаға;
Сигналдық-іске қосу блогы. Саны: 3 дана
· түрі — адрестік сигналдық-іске қосу блогы;
· шығыстар саны — 2 релелік;
· түйіспелер — ауыстырып-қосылатын;
· бір реленің максималды коммутацияланатын тогы — 2 А;
· максималды коммутацияланатын кернеу — 100 В;
· максималды коммутацияланатын қуат — 30 ВА;
· ДПЛС-тен тұтынылатын ток — 1 мА-ден артық емес;
· атқарушы бөліктің жұмыс кернеуі — 10,2–28,4 В DC;
· қабылдау-тарату бөлігінің кернеуі — ДПЛС бойынша 8…10,2 В;
· ДПЛС пен күштік бөліктің гальваникалық оқшаулануы — 4 кВ-қа дейін;
· ашылуды бақылаудың болуы;
· жұмыс температурасы — -30…+55 °С;
· ылғалдылық — +40 °С кезінде 93 %-ға дейін;
· қорғау дәрежесі — тиісті орындалуы үшін IP40;
· монтаж — қабырғаға немесе DIN-рейкаға.
Индикация блогы. Саны: 1 дана
· түрі — пернетақтасы бар индикация блогы;
· мақсаты — жүйе бөлімдерінің/аймақтарының күйін көрсету;
· көрсетілетін бөлімдер саны — 60-қа дейін;
· жарық индикациясының болуы;
· басқару пернетақтасының болуы;
· осы сатып алу шеңберінде жеткізілетін күзет дабылының қабылдау-бақылау жабдықтарымен RS-485 интерфейсі арқылы өндіруші құжаттаған ашық деректер алмасу хаттамасын пайдалана отырып интеграцияны қолдау;
· қорғау дәрежесі — IP20;
· климаттық орындалуы — О3;
· жұмыс температурасы — -30…+50 °С;
· ылғалдылық — +40 °С кезінде 93 %-ға дейін;
· монтаж — қабырғаға;
· орындалуы — ішкі орнатуға арналған.
Адрестік магниттік-түйіспелі хабарлағыш. Саны: 9 дана
· түрі — адрестік магниттік-түйіспелі күзет хабарлағышы;
· мақсаты — есіктердің/терезелердің ашылуын бақылау;
· аймақ түрі — нүктелік;
· қоректендіру — екі сымды желі бойынша;
· ДПЛС бойынша қоректендіру кернеуі — 8–11 В;
· тұтынылатын ток — 0,5 мА;
· жауап беруші бөлікке дейін іске қосылу қашықтығы — 10 мм;
· дайындық уақыты — 15 с-тан артық емес;
· жұмыс температурасы — -30…+50 °С;
· ылғалдылық — +25 °С кезінде 95 %-ға дейін;
· қорғау дәрежесі — IP40/IP41 кем емес;
· адрес энергияға тәуелсіз жадта сақталады;
· ашылуды/жұмысқа қабілеттілікті бақылауы болуы;
· монтаж — күзетілетін конструкцияға.
Адрестік кеңейткіш. Саны: 18 дана
· түрі — адрестік кеңейткіш;
· бақыланатын тізбектер саны — 2;
· қоректендіру — ДПЛС-тен;
· қоректендіру кернеуі — 8–11 В;
· тұтынылатын ток — 1 мА-ден артық емес;
· дайындық уақыты — 15 с-тан артық емес;
· ДПЛС сымдарының максималды кедергісі — 100 Ом;
· оқшаулаудың минималды кедергісі — 50 кОм;
· бақыланатын тізбектің максималды кедергісі — 100 Ом;
· бақыланатын тізбектің оқшаулауының минималды кедергісі — 50 кОм;
· жұмыс температурасы — -30…+55 °С;
· ылғалдылық — +40 °С кезінде 93 %-ға дейін;
· қорғау дәрежесі — орындалуына байланысты IP40/IP41;
· кіріктірілген индикатордың болуы;
· корпустың ашылуын бақылау;
· адрес энергияға тәуелсіз жадта сақталады.
Адрестік акустикалық хабарлағыш. Саны: 27 дана
· түрі — адрестік үстіңгі дыбыстық күзет хабарлағышы;
· мақсаты — әйнектің бұзылуын/сынуын анықтау;
· қоректендіру — ДПЛС бойынша;
· беру түрі — цифрлық адрестік;
· максималды әрекет ету қашықтығы — 6 м;
· тұтынылатын ток — 2,5 мА;
· жұмыс температурасы — -10…+45 °С;
· корпустың қорғау дәрежесі — IP30;
· қосылуы — екі сымды адрестік желіге;
· адрестеу — жеке;
· монтаж — қабырғаға/үстіңгі бетке;
· хабарлағыштың күйін контроллерге беруді қамтамасыз етуі тиіс.
Адрестік ИҚ хабарлағыш. Саны: 37 дана
· түрі — адрестік пассивті инфрақызыл көлемдік хабарлағыш;
· қоректендіру — ДПЛС бойынша;
· орташа тұтынылатын ток — 450 мкА;
· дайындық уақыты — 15 с-тан артық емес;
· жұмыс қашықтығы — 0,3–12 м;
· анықталатын қозғалыс жылдамдығының диапазоны — 0,3–3 м/с;
· сыртқы жарықтандыруға төзімділігі — 6500 лк-тан жоғары;
· қорғау дәрежесі — IP41;
· жұмыс температурасы — -30…+40 °С;
· ылғалдылық — +40 °С кезінде 93 %-ға дейін;
· тампердің болуы;
· күйді адрестік беру;
· жеке адрестеу.
Хабарлағыш. Саны: 4 дана
· түрі — біріктірілген жарық-дыбыстық хабарлағыш;
· қоректендіру — 12 В DC;
· дыбыстық қысым деңгейі — 105 дБ-ге дейін;
· тұтынылатын ток — шамамен 40 мА;
· қорғау дәрежесі — IP52;
· жұмыс температурасы — -50…+55 °С;
· монтаждау тәсілі — қабырғаға/сыртқы;
· жарық және дыбыстық сигнализацияның бір уақытта болуы.
Сезімтал кабель. Саны: 950 м
· түрі — периметрді күзету жүйесінің арнайы сезімтал кабелі;
· мақсаты — күзетілетін элементке механикалық/дірілдік әсерді анықтау;
· сезімтал желіні қалыптастыруға арналған;
· сыртқы стационарлық төсеу мүмкіндігі;
· пайдалану әсерлеріне төзімділігі паспортқа сәйкес;
Сызықтық блок. Саны: 3 дана
· түрі — өңдеу сызықтық блогы;
· сезімтал кабельді қосу;
· қосылатын модульдік платалар саны — кемінде 2 дана;
· бақыланатын күйлер — «Қалыпты», «Дабыл», «Ақау»;
· релелік шығыстар — электромеханикалық;
· түйіспелер — НО/НЗ;
· реле түйіспелерінің жүктемесі:
· 24 В DC — 8 А / 300 Вт-қа дейін;
· 250 В AC — 8 А / 2000 ВА-ға дейін;
· кіріктірілген қоректендіру:
· 12 В DC / 300 мА;
· 24 В DC / 150 мА;
· қосылатын құрылғыларға арналған кіріктірілген қуат көзі болуы;
· интерфейс — RS-485;
· қоректендіру кернеуі — 10–30 В DC;
· платаларсыз тұтынылатын ток — 24 В кезінде 20 мА-ден артық емес;
· жұмыс температурасы — -40…+55 °С;
· салыстырмалы ылғалдылық — +35 °С кезінде 98 %-ға дейін;
· қабырғаға монтаждау мүмкіндігі;
Сыртқы UTP-5 кабелі. Саны: 915 м
Қолжетімділікті басқару және күзет сигнализациясы жүйесін монтаждауға арналған.
· санаты — Cat.5 немесе одан жоғары;
· түрі — UTP;
· жұптар саны — 4;
· сымдар саны — 8;
· өткізгіштер — мыс немесе жобалық шешімге сәйкес;
· орындалуы — сыртқы;
· қабықшасы — қоршаған ортаның әсеріне төзімді;
· мақсаты — деректерді беру/жабдықтар арасындағы байланыс;
· толқындық кедергісі — санат стандартына сәйкес;
· кабельде дайындаушының таңбалауы болуы тиіс;
· монтаждан кейін желінің тұтастығы мен сапасы тексерілуі тиіс.
4×0,5 мм² жанбайтын кабель, Саны: 600 м
· сымдар саны — 4;
· сым қимасы — 0,5 мм²;
· ток өткізгіш сым материалы — мыс;
· мақсаты — күзет/өрт сигнализациясы және басқару жүйелері;
· орындалуы — жанбайтын/өрт қауіпсіздігі бойынша талап етілетін сипаттамалары бар;
· өрт қауіптілік класы — жобаға және қолданыстағы нормативтік талаптарға сәйкес.
ПВС 3×2,5 мм² күштік кабелі, Саны: 200 м
· түрі — ПВС;
· сымдар саны — 3;
· сым қимасы — 2,5 мм²;
· өткізгіш — көп сымды мыс;
· иілгіш орындалу;
· мақсаты — жабдықты электр желісіне қосу;
· қорғаныс оқшаулауы және сыртқы қабықшасының болуы;
· номиналды кернеуі — нақты орындалуына арналған стандартқа сәйкес;
· жиілігі — 50 Гц.
ПНД D25 құбыры. Саны: 900 м
· материал — төмен қысымды полиэтилен;
· сыртқы диаметрі — 25 мм;
· қабырға қалыңдығы — кемінде 2,3 мм;
· мақсаты — кабель желілерін қорғау;
· кабельді тарту мүмкіндігі;
· ылғалға төзімділігі;
· жалғау элементтерін пайдалану мүмкіндігі.
10×15 мм кабельдік канал. Саны: 100 м
· түрі — кабельдік канал;
· материал — полимер;
Прокси карта
· MIFARE DESFire EV2/EV3 стандартына немесе SL3 қауіпсіздік деңгейі бар MIFARE Plus стандартына сәйкес келетін, криптографиялық өзара аутентификациясы бар байланыссыз сәйкестендіргіштер (карталар) — 200 дана.
Бейнебақылау жүйесін монтаждау, қосу, баптау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар
4 Мп, 2,8 мм объективті күмбезді IP-бейнекамера. Саны: 45 дана
· түрі — күмбезді орындалудағы IP-бейнекамера;
· мақсаты — орнату орнына байланысты ішкі/сыртқы бейнебақылау;
· матрица түрі — CMOS;
· матрица ажыратымдылығы — кемінде 4 Мп;
· кескіннің максималды ажыратымдылығы — кемінде 2560×1440 пиксель;
· кадр жиілігі — максималды ажыратымдылықта кемінде 20 кадр/с;
· объектив — бекітілген;
· фокустық қашықтығы — шамамен 2,8 мм;
· көлденең көру бұрышы — кемінде 90°;
· тік көру бұрышы — кемінде 45°;
· күндіз/түн режимі — автоматты ауысу;
· ИҚ-сүзгі;
· ИҚ-жарықтандыру;
· ИҚ/гибридті жарықтандыру қашықтығы — кемінде 30 м;
· кең динамикалық диапазон WDR — кемінде 120 дБ;
· қарсы жарықты өтеу BLC;
· жоғары жарықты өтеу HLC;
· 3D DNR цифрлық шуды азайту;
· қозғалысты анықтау;
· бейне кодектері — H.265/H.265+/H.264/H.264+ немесе баламалары;
· бейне ағындарының саны — кемінде 2;
· желілік интерфейс — RJ-45 Ethernet 10/100 Мбит/с;
· қоректендіру — PoE IEEE 802.3af және/немесе 12 В тұрақты ток;
· ONVIF протоколын қолдау;
· қашықтан баптау;
· қашықтан көру;
· уақытты синхрондау — NTP;
· сыртқы орнату орындары үшін корпустың қорғау дәрежесі — кемінде IP67;
· жұмыс температурасы — -30 °C-тан +50 °C-қа дейінгі диапазоннан тар емес;
· көру бағытын реттеу мүмкіндігі;
· кіріктірілген микрофон немесе аудио модулін қосу мүмкіндігі;
· корпус — объект жағдайында ұзақ мерзімді пайдалануға арналған.
4 Мп, 4 мм объективті цилиндрлік IP-бейнекамера. Саны: 38 дана
IP-бейнекамера кіреберістерді, шығу жолдарын, аумақты және объектінің басқа да аймақтарын тәулік бойы бақылауға және цифрлық бейнесигналды IP-желісі арқылы беруге арналған.
· түрі — цилиндрлік орындалудағы IP-бейнекамера;
· матрица түрі — CMOS;
· ажыратымдылығы — кемінде 4 Мп;
· максималды ажыратымдылығы — кемінде 2560×1440 пиксель;
· кадр жиілігі — кемінде 20 кадр/с;
· объектив — бекітілген;
· фокустық қашықтығы — шамамен 4 мм;
· көлденең көру бұрышы — кемінде 75°;
· күндіз/түн режимі — автоматты;
· ИҚ-сүзгі;
· ИҚ/гибридті жарықтандыру;
· жарықтандыру қашықтығы — кемінде 30 м;
· WDR — кемінде 120 дБ;
· BLC, HLC, 3D DNR;
· қозғалысты анықтау;
· «адам/көлік» объектілерін жіктеу немесе баламалы функция;
· бейне кодектері — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· ағындар саны — кемінде 2;
· желілік интерфейс — RJ-45 10/100 Мбит/с;
· қоректендіру — PoE IEEE 802.3af және/немесе 12 В DC;
· ONVIF қолдауы;
· қашықтан баптау;
· қашықтан көру;
· қорғау дәрежесі — кемінде IP67;
· жұмыс температурасы — -30…+60 °C-тан тар емес;
· объективтің орналасуын реттеу мүмкіндігі;
· кіріктірілген микрофон немесе аудионы қосу мүмкіндігі.
4 Мп, 2,8 мм объективті цилиндрлік IP-бейнекамера. Саны: 44 дана
· түрі — цилиндрлік орындалудағы IP-бейнекамера;
· матрица — CMOS;
· ажыратымдылығы — кемінде 4 Мп;
· кескін ажыратымдылығы — кемінде 2560×1440 пиксель;
· кадр жиілігі — кемінде 20 кадр/с;
· объектив — бекітілген;
· фокустық қашықтығы — шамамен 2,8 мм;
· көлденең көру бұрышы — кемінде 90°;
· күндіз/түн режимі — автоматты;
· ИҚ-сүзгі;
· ИҚ/гибридті жарықтандыру;
· жарықтандыру қашықтығы — кемінде 30 м;
· WDR — кемінде 120 дБ;
· BLC/HLC;
· 3D DNR;
· қозғалысты анықтау;
· бейне кодектері — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· бейне ағындарының саны — кемінде 2;
· желілік интерфейс — RJ-45 10/100 Мбит/с;
· PoE — IEEE 802.3af;
· ONVIF қолдауы;
· қашықтан баптау;
· қорғау дәрежесі — кемінде IP67;
· жұмыс температурасы — -30…+60 °C-тан тар емес;
· кіріктірілген микрофон немесе аудио қосу мүмкіндігі.
4 Мп, 12 мм объективті цилиндрлік IP-бейнекамера. Саны: 1 дана
· түрі — цилиндрлік орындалудағы IP-бейнекамера;
· матрица — CMOS;
· ажыратымдылығы — кемінде 4 Мп;
· максималды ажыратымдылығы — кемінде 2560×1440 пиксель;
· кадр жиілігі — кемінде 20 кадр/с;
· объектив — бекітілген;
· фокустық қашықтығы — шамамен 12 мм;
· көру бұрышы — 12 мм объективке сәйкес келетін тар бұрышты;
· күндіз/түн режимі — автоматты;
· ИҚ-сүзгі;
· ИҚ-жарықтандыру;
· жарықтандыру қашықтығы — кемінде 30 м;
· WDR;
· BLC/HLC;
· 3D DNR;
· қозғалысты анықтау;
· бейне кодектері — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· желілік интерфейс — RJ-45 10/100 Мбит/с;
· PoE;
· ONVIF;
· қорғау дәрежесі — кемінде IP67;
· жұмыс температурасы — -30…+50 °C-тан тар емес.
Желілік IP-бейнетіркегіш. Саны: 2 дана
· түрі — желілік IP-бейнетіркегіш;
· қосылатын IP-камералар саны — кемінде 64 арна;
· кіріс өткізу қабілеті — кемінде 400 Мбит/с;
· шығыс өткізу қабілеті — кемінде 400 Мбит/с;
· қолдау көрсетілетін жазу ажыратымдылығы — кемінде 4 Мп;
· бейне кодектері — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· HDMI бейнешығыстарының саны — кемінде 2;
· VGA бейнешығыстарының саны — кемінде 1;
· негізгі бейнешығыстың максималды ажыратымдылығы — кемінде 3840×2160 (4K);
· SATA интерфейстері — кемінде 4;
· HDD орнату мүмкіндігі;
· желілік интерфейстер — кемінде 2 Gigabit Ethernet порты;
· жазу — үздіксіз, кесте бойынша және оқиға бойынша;
· архивті іздеу — уақыт, күн және оқиға бойынша;
· архивті ойнату;
· бейнежазбаларды экспорттау;
· USB интерфейстері;
· қашықтан көру;
· қашықтан әкімшілендіру;
· ONVIF қолдауы;
· уақытты синхрондау — NTP;
· пайдаланушылар құқықтарын бөлу;
· оқиғаларды журналдау;
Бейнебақылау жүйесіне арналған қатқыл диск. Саны: 4 дана
· түрі — бейнебақылау жүйелеріне арналған HDD;
· сыйымдылығы — кемінде 10 ТБ;
· форм-факторы — 3,5";
· интерфейсі — SATA III 6 Гбит/с;
· жазу технологиясы — CMR немесе баламалы технология;
· айналу жылдамдығы — кемінде 5400 айн/мин;
· кэш — кемінде 256 МБ;
· пайдалану режимі — тәулік бойы, 24/7;
· мақсаты — бейнебақылау жүйелері;
· үздіксіз жазуды қолдау;
· үйлесімділігі — орнатылатын желілік бейнетіркегіштермен.
16 портты PoE-коммутатор. Саны: 10 дана
· түрі — PoE Ethernet-коммутаторы;
· PoE порттарының саны — кемінде 16;
· порттар түрі — RJ-45;
· порттар жылдамдығы — 10/100 Мбит/с;
· қосымша желілік порттар — кемінде 2;
· қосымша порттардың жылдамдығы — кемінде 1 Гбит/с;
· PoE стандарты — IEEE 802.3af/802.3at;
· коммутациялық қабілеті — кемінде 7 Гбит/с;
· MAC-адрестер кестесі — кемінде 8K;
· PoE құрылғыларын автоматты анықтау;
· коммутатордың PoE жиынтық қуаты (PoE-бюджеті) — кемінде 220 Вт, барлық PoE порттарына бір мезгілде қуат беруді қамтамасыз ету мүмкіндігімен, бұл ретте бір портқа берілетін қуат 15,4 Вт-тан төмен болмауы тиіс;
· порттарды импульстік асқын кернеулерден (найзағайдан) кіріктірілген қорғаудың болуы — кемінде 4 кВ, немесе сыртқы бейнекамераның әрбір желісінде импульстік асқын кернеулерден қорғайтын сыртқы құрылғыларды қолдану;
· асқын кернеуден қорғау;
· қысқа тұйықталудан қорғау;
· деректерді беру — бейне ағынын бұғаттаусыз;
· қоректендіру — 220 В AC;
· монтаж — телекоммуникациялық шкафқа;
· мақсаты — жүйенің IP-бейнекамераларын қосу.
Оптикалық желілік коммутатор. Саны: 1 дана
Оптикалық коммутатор бейнебақылау жүйесінің оптикалық желілерін біріктіруге және объектінің қашықтағы учаскелері арасында деректерді беруге арналған.
· түрі — басқарылатын оптикалық Ethernet-коммутаторы;
· SFP/SFP+ порттарының саны — кемінде 10, бірақ кез келген жағдайда жүйенің барлық оптикалық желілерін қосуға жеткілікті және кемінде 2 порт резервте болуы тиіс;
· порттардың жылдамдығы — 10 Гбит/с дейін;
· коммутациялық қабілеті — кемінде 160 Гбит/с;
· қайта жіберу өнімділігі — кемінде 100 Mpps;
· MAC-адрестер кестесі — кемінде 16K;
· VLAN қолдауы;
· QoS қолдауы;
· STP/RSTP/MSTP қолдауы;
· LACP қолдауы;
· IGMP Snooping қолдауы;
· ACL қолдауы;
· SNMP қолдауы;
· басқару — WEB және/немесе CLI;
· Jumbo Frame қолдауы;
· қоректендіру — 220 В AC;
Оптикалық SFP-модуль. Саны: 18 дана
SFP-модуль желілік коммутаторлар арасында оптикалық қосылым ұйымдастыруға және бірмодалы оптикалық кабель арқылы деректерді беруге арналған.
· түрі — SFP-трансивер;
· деректерді беру жылдамдығы — кемінде 1,25 Гбит/с;
· талшық түрі — бірмодалы;
· орындалуы — екі талшықты (дуплексті), жұмыс толқын ұзындығы — 1310 нм; бір талшықты (WDM/BiDi) орындалуы қолданылған жағдайда, модульдер 1310/1550 нм және 1550/1310 нм жиынтық жұптарымен жеткізілуі тиіс;
· желінің оптикалық бюджеті — трассаның нақты ұзындығына қатысты кемінде 3 дБ қорымен;
· беру қашықтығы — кемінде 20 км;
· интерфейс — SFP;
· оптикалық қосқыш — LC;
· ыстық ауыстыруды қолдау;
· үйлесімділігі — орнатылған оптикалық коммутатормен;
· жұмыс температурасы — кемінде 0…+70 °C.
16 портты желілік коммутатор. Саны: 1 дана
· түрі — Ethernet-коммутаторы;
· порттар саны — кемінде 16;
· қосқыштар — RJ-45;
· беру жылдамдығы — 10/100/1000 Мбит/с;
· жылдамдықты автоматты келісу;
· Auto MDI/MDIX;
· коммутациялық қабілеті — кемінде 32 Гбит/с;
· MAC-адрестер кестесі — кемінде 8K;
· порттарды қорғау;
· қоректендіру — 220 В AC;
· монтаж — телекоммуникациялық шкафқа;
· мақсаты — бейнебақылау жүйесінің жабдықтарын қосу.
Таратқыш қорап. Саны: 91 дана
· түрі — тарату/коммутациялық қорап;
· кабель желілерін монтаждауға арналған;
· корпус материалы — пластик немесе басқа тозуға төзімді материал;
· құрылыс конструкцияларына бекіту;
· өлшемдері — қарастырылған кабельдік қосылыстарды орналастыруға жеткілікті;
7U коммутациялық шкаф. Саны: 3 дана
· түрі — телекоммуникациялық шкаф;
· монтаждық өлшемі — 19";
· биіктігі — кемінде 7U;
· конструкциясы — металл;
· есігінде құлыптың болуы;
9U серверлік/телекоммуникациялық шкаф. Саны: 1 дана
· түрі — телекоммуникациялық шкаф;
· монтаж стандарты — 19";
· биіктігі — кемінде 9U;
· конструкциясы — металл;
· алдыңғы есік;
· есікті құлыптау мүмкіндігі;
Телекоммуникациялық/климаттық шкафқа арналған термостат. Саны: 4 дана
· түрі — электрондық/механикалық термостат;
· мақсаты — шкаф ішіндегі температураны автоматты реттеу;
· реттеу диапазоны — кемінде 0…+50 °C;
· қосылу шегін реттеу;
· температура датчигі — кіріктірілген немесе сыртқы;
· желдеткішті/жылытқышты басқару мүмкіндігі;
Шкафқа арналған желдеткіштер блогы. Саны: 4 дана
· түрі — желдеткіштер блогы;
· желдеткіштер саны — кемінде 2;
· термостатпен бірге жұмыс істеген кезде температура бойынша автоматты қосылу;
Жиынтықтағы сыртқы климаттық шкаф. Саны: 4 дана
· түрі — сыртқы климаттық телекоммуникациялық шкаф;
· орындалуы;
· жылу оқшаулауы;
· желдету жүйесі;
· кабельдік кірістер — герметикалық;
· есік — құлыппен;
· конденсаттан қорғау;
· жұмыс температурасы — -40 °C-тан +50 °C-қа дейінгі диапазоннан тар емес;
4 талшыққа арналған оптикалық кросс-бокс. Саны: 10 дана
Оптикалық кросс-бокс жүйенің оптикалық талшықтарын ұйымдастыруға, қорғауға және коммутациялауға арналған.
· түрі — оптикалық тарату/кросстық бокс;
· сыйымдылығы — кемінде 4 талшық;
· талшық түрі — бірмодалы;
· дәнекерленген қосылыстарды қорғау;
· қосылыстарға қызмет көрсету мүмкіндігі.
SC/SC оптикалық патч-корды. Саны: 20 дана
Оптикалық патч-корд бейнебақылау жүйесінің оптикалық жабдықтарын коммутациялауға арналған.
· түрі — оптикалық патч-корд;
· талшықтар саны — орындалуына байланысты 1 немесе 2;
· талшық түрі — бірмодалы;
· талшық диаметрі — 9/125 мкм;
· қосқыштар — SC/SC;
· жылтырату түрі — қолданылатын оптикалық порттарға сәйкес;
· ұзындығы — орнату орны бойынша;
· қорғаныс қабықшасы;
· әлсіреуі — қолданылатын стандарт талаптары шегінде.
4 талшықты өздігінен көтерілетін оптикалық кабель. Саны: 1800 м
Оптикалық кабель бейнебақылау жүйесінің қашықтағы учаскелері арасында цифрлық деректерді беруге арналған.
· түрі — өздігінен көтерілетін оптикалық кабель;
· талшықтар саны — кемінде 4;
· талшық түрі — бірмодалы;
· конструкциясы — өздігінен көтерілетін;
· мақсаты — сыртқы төсеу;
· ылғалдан және ультракүлгін сәулеленуден қорғау;
· механикалық беріктігі — әуе арқылы төсеуге сәйкес;
· жұмыс температурасы — сыртқы пайдалануға арналған;
· рұқсат етілетін иілу радиусы — дайындаушының талаптарына сәйкес;
· атмосфералық әсерлерге төзімділігі.
5e санатты сыртқы UTP кабелі. Саны: 6100 м
Кабель жүйенің сыртқы учаскелерінде IP-бейнекамераларға деректер мен қоректендіруді беруге арналған.
· санаты — Cat.5e-ден төмен емес;
· жұптар саны — 4 жұп;
· өткізгіш — мыс;
· орындалуы — сыртқы;
· ультракүлгін сәулеленуге төзімділігі;
· ылғалға төзімділігі;
· қабықшасы — сыртқы төсеуге арналған;
· жеке арнаның ұзындығы — Ethernet талаптарына сәйкес;
· екі ұшын да таңбалау — міндетті.
5e санатты ішкі UTP кабелі. Саны: 2745 м
Кабель жүйенің ішкі учаскелерінде IP-бейнекамераларға деректер мен қоректендіруді беруге арналған.
· санаты — Cat.5e-ден төмен емес;
3×2,5 мм² күштік кабель. Саны: 750 м
· сымдар саны — 3, әр сымның қимасы — 2,5 мм²;
· мыс, оқшаулауы — ПВХ, номиналды кернеуі — 220 В;
Ø25 мм қорғаныс ПНД құбыры. Саны: 750 м
· сыртқы диаметрі кемінде 25 мм;
· мақсаты — кабель желілерін қорғау;
· ылғалға төзімділігі;
· қосылуы — тиісті муфталар/фитингтерді пайдалану арқылы;
· қабырға қалыңдығы — кемінде 2,3 мм.
Гофрленген қорғаныс құбыры. Саны: 7500 м
· түрі — гофрленген қорғаныс құбыры;
· материал — ПНД/ПВХ немесе баламалы;
· ішкі диаметрі — қарастырылған кабельді еркін төсеуге жеткілікті;
20×16 мм кабельдік канал. Саны: 500 м
· материал — ПВХ немесе ұқсас материал;
Бейнекамераларды орнатуға арналған металл тірек. Саны: 17 дана
Тіреуіш объект аумағында сыртқы бейнекамераларды сенімді орнатуға арналған.
· түрі — металл тіреуіш/тұғыр;
· материалы — болат;
· коррозияға қарсы қорғаныс, жел және механикалық жүктемелерге төзімділік;
· биіктігі — кемінде 3 м, жобалық шешіммен және көру аймағымен анықталады;
· негізге бекіту — сенімді;
· бейнекамера кронштейнін орнату мүмкіндігі;
· кабельді жасырын/қорғалған түрде төсеу мүмкіндігі;
Бейнекамераларды орнатуға арналған тірекке арналған ендірме бөлшек. Саны: 17 дана
Ендірме бөлшек металл жарықтандыру тіректерін бетон негізге сенімді бекітуге арналған.
· түрі — тірекке арналған ендірме бөлшек/анкерлік жиынтық;
· материалы — болат;
· коррозияға қарсы қорғаныс;
· конструкциясы — биіктігі 3 м тіректі бекітуге есептелген;
· механикалық жүктемелерге төзімділігі;
· бекіту шпилькалары/болттары;
· сомындар мен шайбалар жиынтығы;
· тіректің қалпын туралау мүмкіндігі;
· іргетаспен үйлесімділігі;
· ендірме бөлшек тіректің сенімді және орнықты бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс.
Монтаждау жиынтығы.
Монтаждау жиынтығы жабдықты бейнебақылау жүйесінің құрылыс конструкцияларына және металл негіздерге сенімді бекітуге арналған. Жиынтық құрамына қажетті кронштейндер, анкерлер, болттар, сомындар, шайбалар, өздігінен бұрап бекітетін бұрандалар, бекіту элементтері, кабельдік енгізбелер, герметизациялау элементтері, таңбалау элементтері, монтаждау жұмыстарын орындауға қажетті өзге де шығыс материалдары кіруі тиіс.
Жұмыстар жүйеде көзделген барлық IP-бейнекамераларды монтаждауды, қосуды, баптауды және тексеруді қамтиды. Орнату орнын белгілеу, кронштейндер мен бекіту элементтерін орнату, камераға дейін кабель төсеу, PoE қосу, желілік параметрлерді тағайындау, бейнеағынды баптау, ажыратымдылықты баптау, кадрлар жиілігін баптау, күн/түн режимін баптау, WDR, BLC/HLC баптаулары, шуды басуды баптау, қозғалысты анықтауды баптау, көру бұрышын реттеу, фокустау, кескінді тексеру, бейнетіркегішке жазуды тексеру. Шкафтарды орнату, жабдықты орналастыру, электрмен жабдықтауды, желдетуді және кабельдік енгізбелерді ұйымдастыру жұмыстары. Камераларға арналған металл тіреуіштерді монтаждау. Орнату орнын дайындау, кронштейнді, камераны орнату. Оптикалық кабельді төсеу: трассаны дайындау, өздігінен көтерілетін оптикалық кабельді төсеу, рұқсат етілген тарту күшін сақтау; шкафтарға енгізуді ұйымдастыру, ұштарын дайындау, дәнекерлеу/коммутациялау, талшықтарды таңбалау, оптикалық параметрлерді өлшеу. Сыртқы UTP-кабельді төсеу. Көзделген қорғаныш құбырларда/гофрада төсеу; Ішкі UTP-кабельді кабель-арнада/гофрада төсеу; келісілген трассалар бойынша төсеу; кабель желілерін ұштау, таңбалау, коммутациялау және тестілеу.
Атқарушылық құжаттама.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынады:
· бейнебақылау жүйесінің атқарушылық схемасы;
· барлық камералардың орналасу схемасы, кабельдік трассалар, коммутация, оптикалық қосылыстар схемасы;
· орнатылған жабдықтардың тізбесі, IP-мекенжайлар кестесі, камераларды таңбалау кестесі, кабель желілерін таңбалау кестесі, порттарды коммутациялау кестесі;
· пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар орыс және қазақ тілдерінде;
· кепілдік құжаттары;
Ішкі бейнебақылауға арналған камераларды орналастыру:
1-қабат — 18 камера: кіреберістер-шығаберістер; дәліздер, зал; технологиялық үй-жайлар.
2-қабат — 7 камера: кіреберістер - шығаберістер; дәліздер, зал; лифт аймағы.
3-қабат — 3 камера: кіреберістер - шығаберістер, баспалдақ алаңдары; дәліздер.
-6 деңгейі (жерасты қабаты) — 17 камера: кіреберістер - шығаберістер, дәліздер, технологиялық үй-жайлар.
сыртқы бейнебақылау үшін — 83 камера.
Периметрлік қоршауды үздіксіз визуалды бақылау, көршілес бейнекамералардың көру аймақтарының өзара жабылуы, периметрдің көрінбейтін учаскелерінің болмауы, периметрге жақындау жолдарын және іргелес аумақты бақылау. Бейнекамералармен қамтамасыз етілетін көршілес бейнебақылау нүктелерінің арасындағы қашықтық периметрлік қоршаудың нақты конфигурациясын және көру аймақтарының өзара жабылуын ескере отырып, 60 м-ден аспауы тиіс. Қақпаларды, кіреберістер мен шығаберістерді, кірме жолдарды бақылау. Қоймаларды, гараждар мен автотұрақ аймақтарын бақылау. Антенна алаңы мен эстакаданы бақылау. Кіріктірілген ИҚ/гибридті жарықтандыруды қолдануды ескере отырып, тәуліктің қараңғы уақытында жеткілікті жарықтандыруды және кескін сапасын қамтамасыз ету.
Күзет жұмыс орындарын монтаждау және қосу. Саны: 2 жұмыс орны.
Күзет жұмыс орындары объектінің жағдайын тұрақты визуалды бақылауға және бейнеархивті қарауға арналған. Жергілікті желіге бейнебақылау жүйесін қосу, бейнетіркегіштерге қосу жұмыстары. Бағдарламалық қамтамасыз етуді баптау. Барлық қосылған камераларды көрсету, көптерезелі қарау мүмкіндігі. Нақты уақыттағы бейнені, архивті қарау, бейнежазбаларды іздеу, қол жеткізу құқықтарын баптау.
Күзет жұмыс орындарының құрамы: техникалық құралдар мен мониторларды Тапсырыс беруші ұсынады; Орындаушы жүйенің жергілікті желісіне қосуды, клиенттік бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуды және баптауды, қол жеткізу құқықтарын баптауды және персоналға нұсқама жүргізуді жүзеге асырады. Тапсырыс беруші ұсынатын техникалық құралдардың техникалық сипаттамалары шарт жасалғаннан кейін Орындаушыға хабарланады.
Жұмыстар нәтижесіне қойылатын жалпы талаптар.
Жұмыстарды орындау нәтижесінде объектіге тәулік бойы бейнебақылауды, бейнеархивті кемінде 30 тәулік бойы жазуды және сақтауды, нақты уақыттағы және архивтен кескінді қарауды, сондай-ақ жүйені орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз ететін толық жұмысқа қабілетті IP-бейнебақылау жүйесі құрылуы тиіс.
[bookmark: _GoBack]Орындаушы мыналарды ұсынады: кабельдік желілердің оқшаулау кедергісін өлшеу хаттамаларын; жерге тұйықтау құрылғысының кедергісін өлшеу хаттамасын; оптикалық желілерді өлшеу хаттамаларын (рефлектограммалар және әрбір оптикалық талшық бойынша енгізілетін шығындарды өлшеу); құрылымдалған кабельдік желінің кабельдік желілерін тестілеу хаттамасын.
Қажет болған жағдайда топырақты әзірлеу және траншея орнату. Жұмыстар қорғаныш ПНД құбырын және кабельдік желілерді төсеуге арналған трассаны дайындау мақсатында орындалады. Жұмыстар құрамына мыналар кіреді: трассаны белгілеу; топырақты қолмен және/немесе механикаландырылған тәсілмен әзірлеу; қажетті тереңдіктегі траншеяны қазу; тастар мен бөгде заттарды алып тастау; жұмыстарды қауіпсіз орындауды қамтамасыз ету; аумақтың бұзылған жабындысын қалпына келтіру.
Дайындалған трасса бойынша ПНД құбырын төсеу; шкафтар мен тіректерге кірмелерді орнату; қажет болған жағдайда кірмелерді герметизациялау; кабельдерді кейіннен тарту және/немесе ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз ету.
Жұмыстар күзеттік жарықтандыру жүйесінің күштік кабелін және деректерді беру кабелін төсеуді көздейді.
Тіректерге арналған ендірме бөлшектер мен бетон негіздерді орнату
Жұмыстар металл жарықтандыру тіректерін орнатуға арналған негіздерді дайындауды қамтиды: орнату орындарын белгілеу, негізді дайындау, бетон негізін орнату, ендірме бөлшекті орнату.
Зауытта өндірілген бетон негізі (бетон блок) тиісті металл тіректі орнатуға арналған және тіректің қажетті орнықтылығын қамтамасыз ететін, беріктік және пайдалану сипаттамалары есептік жүктемелерге сәйкес келетін, немесе металл тірекке арналған бетон негізі бір тірекке кемінде 0,3 м³ көлемінде, анкерлік жиынтығы бар ендірме бөлшекпен орындалады, бұл ретте негізді орналастыру тереңдігі Алматы қаласы үшін топырақтың маусымдық қатуының есептік тереңдігінен төмен қабылданады, негіздің геометриялық өлшемдері мен арматурасы тіректің орнықтылығын есептеу негізінде ҚР ҚН 5.01-01-2013 және Қазақстан Республикасының Электр қондырғыларын орнату қағидаларының талаптарына сәйкес айқындалып, жұмыс құжаттамасында көрсетіледі, бетон класы — В15-тен төмен емес, аязға төзімділік маркасы — F150-ден төмен емес.
Күзеттік жарықтандыру жүйесін монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау үшін пайдаланылатын жабдыққа қойылатын техникалық талаптар.
Сыртқы төсеуге арналған брондалған 4×4 мм² күштік кабель. Саны: 1 880 м
Кабель объект аумағында күзеттік жарықтандыру шамдарын электрмен жабдықтауға және топыраққа төсеуге арналған.
· түрі — брондалған күштік кабель;
· ток өткізгіш желілер саны — 4;
· ток өткізгіш желінің қимасы — кемінде 4 мм²;
· ток өткізгіш желілердің материалы — мыс;
· номиналды кернеуі — кемінде 0,66/1 кВ;
· желілердің оқшаулауы — поливинилхлоридті немесе баламалы;
· сыртқы қабығы — қорғаныш;
· бронь — металл;
· орындалуы — сыртқы төсеуге және топыраққа төсеуге арналған;
· механикалық әсерлерге төзімділігі;
· ылғалдың әсеріне төзімділігі;
· температураның өзгеруіне төзімділігі;
· топырақта ұзақ уақыт пайдалануға мүмкіндігі;
· пайдаланудың рұқсат етілетін температурасы — объектінің климаттық жағдайларында сыртқы төсеуге арналған;
· кабель күзеттік жарықтандыру жүйесінің шамдары мен тарату қалқандарын қосуға мүмкіндік беруі тиіс.
Сыртқы төсеуге арналған 5е санатты UTP кабелі. Саны: 1 600 м
Кабель күзеттік жарықтандыру жүйесінің жабдықтары арасында басқару сигналдары мен желілік деректерді беруге арналған.
· санаты — кемінде Cat.5e;
· жұптар саны — 4, желілер саны — 8;
· өткізгіші — мыс.
Тірекке орнатуға арналған 100 Вт жарықдиодты шам. Саны: 20 дана
Шам объект аумағын күзеттік жарықтандыру жүйесінің құрамында жарықтандыруға арналған.
· түрі — жарықдиодты сыртқы жарықтандыру шамы;
· қуаты — кемінде 100 Вт;
· жарық ағыны — кемінде 10 000 лм (жарық қайтарымы — кемінде 100 лм/Вт);
· түс температурасы — шамамен 5000 К;
· жарық көзі — LED;
· қоректендіру кернеуі — 220–240 В AC;
· жиілігі — 50 Гц;
· қуат коэффициенті — кемінде 0,9;
· корпусын қорғау дәрежесі — кемінде IP65;
· механикалық әсерлерден қорғау дәрежесі — кемінде IK08;
· корпусы — сыртқы пайдалануға арналған металл;
· жарық таратқыш материалы — жарыққа төзімді материал;
· қызып кетуден қорғау;
· қысқа тұйықталудан қорғау;
· асқын кернеуден қорғау;
· жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі — кемінде 50 000 сағат;
· жұмыс температурасы — -40 °C-тан +50 °C-қа дейінгі диапазоннан кем емес;
· орнату тәсілі — кронштейн арқылы тірекке;
· жарық ағынының бағытын реттеу мүмкіндігі;
Тірекке орнатуға арналған 150 Вт жарықдиодты шам. Саны: 36 дана
· қуаты — кемінде 150 Вт;
· жарық ағыны — кемінде 15 000 лм (жарық қайтарымы — кемінде 100 лм/Вт);
· түс температурасы — шамамен 5000 К;
· жарық көзі — LED;
· қоректендіру кернеуі — 220–240 В AC;
· жиілігі — 50 Гц;
· қуат коэффициенті — кемінде 0,9;
· корпусын қорғау дәрежесі — кемінде IP65;
· корпусы — металл;
· корпустың коррозияға қарсы қорғанысы;
· қызып кетуден қорғау;
· асқын кернеуден қорғау;
· қызмет ету мерзімі — кемінде 50 000 сағат;
· жұмыс температурасы — -40…+50 °C-тан кем емес;
· орнату тәсілі — кронштейн арқылы тірекке;
· көлбеу бұрышын реттеу мүмкіндігі.
Жарықтандыру шамын орнатуға арналған кронштейн. Саны: 56 дана
Кронштейн күзеттік жарықтандыру жүйесінің тіректеріне жарықтандыру шамдарын сенімді бекітуге арналған.
· түрі — металл монтаждау кронштейні;
· мақсаты — сыртқы жарықтандыру шамын тірекке орнату;
· материалы — болат;
· коррозияға қарсы жабын;
· атмосфералық әсерлерге төзімділік;
· механикалық беріктігі — орнатылған шамға жеткілікті;
· шамның орналасуын реттеу мүмкіндігі;
· бекіту элементтері;
· бекітудің сенімділігі;
· осы сатып алу шеңберінде қолданылатын қуаты 100 және 150 Вт жарықтандырғыштармен үйлесімділігі.
Биіктігі 3 м металл жарықтандыру тірегі. Саны: 18 дана
Тірек объект аумағында күзеттік жарықтандыру шамдарын орнатуға арналған.
· түрі — сыртқы жарықтандыруға арналған металл тірек;
· биіктігі — 3 м;
· материалы — болат;
· қорғаныш жабыны — ұнтақпен бояу, ыстық мырыштау немесе баламасы;
· шамға арналған монтаждау алаңының/бекітпесінің болуы;
· төменгі бөлігі — іргетасқа орнатуға арналған;
· қорғаныш жерге тұйықтауды қосу мүмкіндігі;
· бекіту элементтерінің жиынтығы;
· Жарықдиодты жарықтандырғыштардың жалпы саны — 56 дана (қуаты 100 Вт болатын 20 дана және қуаты 150 Вт болатын 36 дана). Жаңадан орнатылатын биіктігі 3 м металл тіректерге (18 дана) жарықтандырғыштар жарық-техникалық есеппен айқындалатын мөлшерде орнатылады; қалған жарықтандырғыштар жеткізу көлеміне кіретін кронштейндерді пайдалана отырып, қолданыстағы құрылыс конструкцияларына (ғимараттардың қасбеттеріне, қоршауларға, қолданыстағы тіректерге) орнатылады. Жарықтандырғыштарды орнату орындары бойынша нақты бөлінуі Орындаушының жарық-техникалық есебі негізінде айқындалады және монтаждау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Жарықтандыру тірегіне арналған ендірме бөлшек. Саны: 18 дана
Ендірме бөлшек металл жарықтандыру тіректерін бетон негізге сенімді бекітуге арналған.
· түрі — тірекке арналған ендірме бөлшек/анкерлік жиынтық;
· материалы — болат;
· коррозияға қарсы қорғаныс;
· конструкциясы — биіктігі 3 м тіректі бекітуге есептелген;
· механикалық жүктемелерге төзімділік;
· бекіту шпилькалары/болттары;
· сомындар мен шайбалар жиынтығы;
· тіректі тегістеу мүмкіндігі;
· іргетаспен үйлесімділігі;
· ендірме бөлшек тіректің сенімді және тұрақты бекітілуін қамтамасыз етуі тиіс.
Қорғаныш ПНД құбыры. Саны: 1 800 м
Күзеттік жарықтандыру жүйесінің күштік және әлсіз токты кабельдерін топыраққа төсеу кезінде қорғауға арналған.
IP65 корпусындағы электр тарату қалқаны. Саны: 6 дана
Қалқан күзеттік жарықтандыру жүйесінің коммутациялық және қорғаныш аппаратурасын орналастыруға арналған.
· түрі — электр тарату қалқаны;
· орындалуы — сыртқы;
· корпусын қорғау дәрежесі — кемінде IP65;
· корпус материалы — соққыға төзімді пластик/коррозияға қарсы жабыны бар металл;
· шаң мен ылғалдан қорғау.
25 А, 3-полюсті автоматты ажыратқыш. Саны: 12 дана
Автоматты ажыратқыш күзеттік жарықтандыру жүйесінің күштік тізбектерін шамадан тыс жүктеме токтарынан және қысқа тұйықталудан қорғауға арналған.
· түрі — автоматты ажыратқыш;
· полюстер саны — 3;
· номиналды ток — 25 А;
· номиналды жұмыс кернеуі — кемінде 400 В AC;
· ажырату қабілеті — кемінде 4,5 кА;
· монтаждау — DIN-рейкаға;
· шамадан тыс жүктемеден қорғау;
· қысқа тұйықталудан қорғау;
· қолмен қосу/ажырату мүмкіндігі;
· күй индикациясы;
· электр қауіпсіздігі жөніндегі қолданыстағы талаптарға сәйкестігі.
16 А, 1-полюсті автоматты ажыратқыш. Саны: 12 дана
Жарықтандыру жүйесінің және қосалқы жабдықтың жекелеген электр тізбектерін қорғауға арналған.
· түрі — автоматты ажыратқыш;
· полюстер саны — 1;
· номиналды ток — 16 А;
· жұмыс кернеуі — 230 В AC;
· іске қосылу сипаттамасы — C немесе баламалы;
· ажырату қабілеті — кемінде 4,5 кА;
· монтаждау — DIN-рейкаға;
· шамадан тыс жүктемеден қорғау;
· қысқа тұйықталудан қорғау;
· механикалық тозуға төзімділігі — бірнеше рет қосу/ажырату циклдеріне сәйкес;
· орналасу күйінің индикациясы.
32 А, 3-полюсті контактор/іске қосқыш. Саны: 6 дана
Күзеттік жарықтандырудың күштік тізбектерін автоматты басқару жүйесінің командасы бойынша коммутациялауға арналған.
· түрі — модульдік/күштік орындалымдағы контактор;
· күштік полюстер саны — 3;
· номиналды ток — кемінде 32 А;
· номиналды жұмыс кернеуі — кемінде 400 В AC;
· қолдану санаты — AC-1 немесе жүктеме режиміне сәйкес;
· басқару катушкасы — 220–230 В AC немесе басқару жүйесіне сәйкес;
· монтаждау — DIN-рейкаға немесе монтаждау панеліне;
· электрлік тозуға төзімділігі — ұзақ уақыт пайдалануға сәйкес;
· мақсаты — жарықтандыру шамдарының топтарын автоматты түрде қосу/ажырату.
Қозғалыс датчигі. Саны: 44 дана
Датчик бақыланатын аймақта қозғалысты автоматты түрде анықтауға және күзеттік жарықтандыру жүйесіне басқару сигналын қалыптастыруға арналған.
· түрі — қозғалыс датчигі;
· жұмыс істеу принципі — инфрақызыл, микротолқынды немесе аралас;
· мақсаты — жарықтандыруды басқару;
· орындалуы — сыртқы/тиісті орнату аймағына арналған;
· анықтау қашықтығы — кемінде 30 м;
· анықтау бұрышы — кемінде 120°;
· уақыт кідірісін реттеу;
· сезімталдықты реттеу;
· жарықтандыру шегін реттеу;
· қоректендіру кернеуі — 220–240 В AC немесе басқару схемасында көзделген;
· қозғалыс анықталған кезде сигналды автоматты түрде қалыптастыру;
· жұмыс температурасы — -20…+40 °C-тан кем емес;
· жалған іске қосылуларға төзімділік;
· анықтау аймағының бағытын реттеу мүмкіндігі.
LAN-реле/желілік басқару құрылғысы. Саны: 6 дана
Құрылғы жергілікті желі арқылы жарықтандыру топтарын қашықтан және автоматты түрде басқаруға арналған.
· түрі — желілік басқару релесі;
· басқарылатын арналар саны — кемінде 1;
· желілік интерфейс — Ethernet;
· қосқышы — RJ-45;
· жергілікті желі арқылы басқаруды қолдау;
· жүктемені қашықтан қосу және ажырату мүмкіндігі;
· бір арнаға коммутацияланатын номиналды ток — кемінде 10 А немесе аралық контактор арқылы;
· қосу/ажырату кестесін қолдау;
· берілген сценарий бойынша автоматты басқару мүмкіндігі;
· басқарудың веб-интерфейсі;
· сыртқы желіге міндетті түрде қосылмай, жергілікті желіде жұмыс істеу мүмкіндігі;
· қолжетімділікті қорғау;
· жарықтандыруды басқару жүйесімен интеграциялау мүмкіндігі;
· монтаждау — DIN-рейкаға немесе электр шкафына;
· қоректендіру — 220–240 В AC немесе құрылғының орындалуына сәйкес.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары
Қажет болған жағдайда топырақты қазу және траншея орнату.
Жұмыстар қорғаныш ПНД құбырын және кабель желілерін төсеу трассасын дайындауға арналған. Трассаны белгілеу; топырақты қолмен және/немесе механикаландырылған тәсілмен қазу, қажетті тереңдіктегі траншеяны орнату, тастар мен бөгде заттарды алып тастау, жұмыстарды қауіпсіз орындауды қамтамасыз ету; аумақтың бұзылған жабындысын қалпына келтіру.
Дайындалған трасса бойынша ПНД құбырын төсеу; шкафтар мен тіректерге енгізбелерді орнату, қажет болған жағдайда енгізбелерді герметизациялау, кабельді кейіннен тарту/ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз ету.
Жұмыстар күзеттік жарықтандыру жүйесінің күштік кабелін және деректерді беру кабелін төсеуді қамтиды.
Ендірме бөлшектер мен бетон негіздерді орнату жұмыстары металл жарықтандыру тіректерін орнатуға арналған негіздерді орнатуды қамтиды. Орнатылатын орындарды белгілеу, негізді дайындау, бетон негізді орнату, ендірме бөлшекті орнату. 
Зауытта өндірілген бетон негізі (бетон блок) тиісті металл тіректі орнатуға арналған және тіректің қажетті орнықтылығын қамтамасыз ететін, беріктік және пайдалану сипаттамалары есептік жүктемелерге сәйкес келетін, немесе металл тірекке арналған бетон негізі бір тірекке кемінде 0,3 м³ көлемінде, анкерлік жиынтығы бар ендірме бөлшекпен орындалады, бұл ретте негізді орналастыру тереңдігі Алматы қаласы үшін топырақтың маусымдық қатуының есептік тереңдігінен төмен қабылданады, негіздің геометриялық өлшемдері мен арматурасы тіректің орнықтылығын есептеу негізінде ҚР ҚН 5.01-01-2013 және Қазақстан Республикасының Электр қондырғыларын орнату қағидаларының талаптарына сәйкес айқындалып, жұмыс құжаттамасында көрсетіледі, бетон класы — В15-тен төмен емес, аязға төзімділік маркасы — F150-ден төмен емес.Жарықтандыру тіректеріне 100/150 Вт шамдарды монтаждау. 
Жұмыстар күзеттік жарықтандыру жүйесінің барлық жарықдиодты шамдарын орнатуды және қосуды қамтиды. Кронштейнді орнату, шамды бекіту, жарық ағынының бағытын реттеу.
Жұмыстар күзеттік жарықтандыру жүйесінің күштік және әлсіз токты кабель желілерін коммутациялауды қамтиды. Кабельді дайындау, ұштықтарды орнату, автоматты ажыратқыштарға қосу, LAN-релеге қосу, шамдарға қосу; таңбалау.
Периметрлік күзеттік жарықтандыру жүйесі кемінде 4 тәуелсіз электрмен жабдықтау учаскесіне бөлінуі тиіс. Бір учаске кабелінің үзілуі, зақымдануы немесе қысқа тұйықталуы қалған учаскелердің өшірілуіне әкелмеуі тиіс. Әрбір учаскенің жұмысқа қабілеттілігі іске қосу-баптау жұмыстары барысында тексерілуі тиіс.
Лицензия (1-тип) – 1 дана
Қажетті есіктер санына арналған базалық қолжетімділікті бақылау пакеті — есіктер санын кеңейтуге қажетті шарттарды, ACS негізгі функцияларын және басқару лицензияларын қамтиды. Лицензия мерзімсіз (perpetual license) болуы және пайдалану мерзіміне шектеу қоймауы тиіс. Жыл сайын жаңартуды қажет етпей орнату және пайдалану мүмкіндігі.                            Қолдайды: адамды/адамдар тобын басқару, қолжетімділік оқиғаларын мониторингілеу және алу, қолжетімділік деңгейін басқару және т.б.  Қолжетімділікті басқару: есіктерге немесе кіреберістерге қолжетімділікті басқаруға мүмкіндік береді. Пайдаланушылар үшін қолжетімділік құқықтарын баптау, қолжетімділік кестесін анықтау және есіктер арқылы өтуді бақылау мүмкіндігі. Сәйкестендіру және аутентификация: бағдарламалық қамтамасыз ету MIFARE стандартына сәйкес келетін байланыссыз карталар мен PIN-кодтарды пайдалана отырып пайдаланушыларды сәйкестендіруді қолдауы, пайдаланушылардың аутентификациясын және ұсынылған сәйкестендіру деректерінің негізінде қолжетімділікті бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Осы сатып алу шеңберінде биометриялық сәйкестендіру әдістерін қолдану көзделмейді; биометриялық дербес деректер өңделмейді. Мониторинг және есептілік: нақты уақыт режимінде қолжетімділік белсенділігін мониторингілеу және рұқсат етілмеген қолжетімділік немесе бұзуға әрекет жасау сияқты оқиғалар туралы хабарламалар алу мүмкіндігі. Бағдарламалық қамтамасыз ету сондай-ақ қолжетімділік және өту туралы есептерді жасау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Басқа жүйелермен интеграция: бейнебақылау жүйелері, өрт дабылы жүйелері және ғимараттарды басқару жүйелері сияқты басқа қауіпсіздік жүйелерімен интеграциялау мүмкіндігі. Бұл бірыңғай орталықтандырылған басқарумен кешенді қауіпсіздік жүйесін құруға мүмкіндік береді. Резервтік көшіру және қалпына келтіру: бағдарламалық қамтамасыз ету істен шыққан немесе деректер жоғалған жағдайда деректердің резервтік көшірмелерін жасау және жүйені қалпына келтіру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Лицензия (2-тип) – 1 дана
Бейнебақылау жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз етуі жеткізілетін бейнетіркегіштер мен бейнекамераларды орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз етуі, ONVIF хаттамасын (S және/немесе G, T профильдері) қолдауы және кемінде екі түрлі өндірушінің жабдықтарымен жұмыс істеуі, оқиғалар мен мұрағат бойынша есептер қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Бетті автоматты түрде биометриялық тану функциялары осы сатып алу шеңберінде көзделмейді. 	Бағдарламалық қамтамасыз ету ыңғайлы әрі түсінікті интерфейске ие және барлық жазылған тарих негізінде егжей-тегжейлі графиктер құруға және есептер қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мобильді қосымша деректер базасын ыңғайлы баптауды және жедел жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Кешеннің базалық нұсқасымен интеграциялану мүмкіндігі болуы тиіс. 	Лицензия мерзімсіз (perpetual license) болуы және пайдалану мерзіміне ешқандай шектеу қойылмауы тиіс. 	Лицензияны жыл сайын ұзарту қажеттілігінсіз орнату және пайдалану мүмкіндігі болуы тиіс. Лицензиялар Тапсырыс берушінің — «Қазтелерадио» АҚ-ның атына рәсімделеді және Тапсырыс берушіге пайдалану мерзіміне шектеусіз, оның ішінде жабдықты ауыстыру немесе жөндеу кезінде бағдарламалық қамтамасыз етуді қайта орнату құқығымен беріледі. Лицензиялардың берілуі Тапсырыс берушінің атына рәсімделген лицензиялық сертификатпен (немесе өндірушінің өзге де құжатымен) расталады.

	
Объектінің графикалық материалдары, жабдықтарды орналастыру схемалары, бейнекамераларды орнатудың нақты координаттары, көру бағыттары, кабельдік трассалардың егжей-тегжейлі схемалары және объектінің қауіпсіздік жүйесінің ұйымдастырылуын ашатын өзге де мәліметтер осы техникалық ерекшелікте келтірілмейді. 
	Көрсетілген мәліметтер қауіпсіздік режимінің және ақпаратты жария етпеу талаптарының сақталуын ескере отырып, Тапсырыс беруші белгілеген тәртіппен, жұмыстарды орындау үшін қажетті көлемде Орындаушыға ұсынылады.Орындаушының мамандары монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын «Қазтелерадио» АҚ филиалының ғимаратында және аумағында мына мекенжай бойынша орындауы тиіс: Алматы қ., Медеу ауданы, Ж.Омарова көшесі, 35.
	Объект қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және ақпараттың таралуын шектеуге қатысты арнайы талаптар қолданылатын объектілерге жатады. Шарт жасалғаннан кейін Орындаушы ғимаратқа кіруге рұқсат алу үшін қызметкерлердің (монтажшылардың) тізімдерін жеке куәліктерінің көшірмелерін қоса бере отырып ұсынуы қажет. 
Қатысушы өтінімді дайындау кезінде белгіленген қауіпсіздік режимін ескере отырып, Тапсырыс беруші ұсынатын ақпарат шегінде жұмыстарды орындау шарттарын нақтылауға және объектімен танысуға құқылы. 
	Тапсырыс беруші өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін әлеуетті өнім берушілердің өтініші бойынша өтінімді қалыптастыру үшін қажетті бастапқы деректерді (жабдықтарды орналастыру жоспарлары, кабельдік трассалардың схемалары, қолданыстағы электрмен жабдықтау және жерге тұйықтау желілері туралы мәліметтер) объектіде белгіленген қауіпсіздік режиміне қайшы келмейтін көлемде ұсынады. Әлеуетті өнім берушілердің объектіні тексеруі олардың өтініші бойынша Тапсырыс беруші тарапынан ұйымдастырылады; объектіні тексеру өтінім берудің міндетті шарты болып табылмайды және өтінімнің қабылданбауына негіз болмайды.
	Жұмыстарды орындау барысында жабдықтарды орнату орындары мен кабельдік трассалардың маршруттарын нақтылау осы техникалық ерекшелікте белгіленген жабдықтар саны мен материалдар көлемінің азаюына, сондай-ақ шарт бағасының өзгеруіне әкелмеуі тиіс.
	Тапсырыс беруші осы техникалық ерекшелікте белгілеген жабдықтардың саны, негізгі материалдардың көлемі, жұмыстардың түрлері және сатып алудың өзге де бастапқы көрсеткіштері орындау үшін міндетті болып табылады.
	Өтінімді қалыптастыру кезінде қатысушы объектінің нақты жағдайларын ескеруге және техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстар кешенін толық әрі сапалы орындау және түпкілікті нәтижеге қол жеткізу үшін қажетті барлық ілеспе жұмыстарды, материалдарды, жинақтауыштарды, бекіту элементтерін, шығыс материалдарын және технологиялық операцияларды қарастыруы тиіс.
	Жабдықтарды орнату орындары, бейнекамералардың көру бағыттары және кабель желілерін төсеудің нақты маршруттары жұмыстарды орындау барысында объектінің қауіпсіздік талаптарын ескере отырып анықталады және шартта белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушімен келісіледі. 
	Жеткізілетін жабдыққа кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды. Монтаждау жұмыстарына, оның ішінде кабельдік қосылыстар мен бағдарламалық конфигурацияларға берілетін кепілдік — 12 ай. Апаттық өтінімге әрекет ету уақыты — қашықтан диагностикалау режимінде 4 сағаттан аспайды, Алматы қ. шегінде маманның шығуы кезінде 24 сағаттан аспайды. Кепілдік жағдайы туындаған кезде алмастыратын жабдық 5 жұмыс күні ішінде ұсынылады.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы анықталған ақауларды, оның ішінде істен шыққан жабдықты ауыстыруды тегін жоюды, сондай-ақ өндіруші шығаратын бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңартуларын тегін ұсынуды қамтамасыз етеді. Кепілдік міндеттемелері жабдық өндірушісінің кепілдік міндеттемелерінен кем болмауы тиіс.
Орындаушы Тапсырыс берушіге барлық әкімші есептік жазбаларын, парольдерді, лицензиялық кілттерді және жүйенің конфигурация параметрлерін береді. Құжатталмаған есептік жазбаларды, қашықтан қол жеткізу құралдарын және Тапсырыс берушінің жүйені өз бетінше әкімшілендіруін шектейтін өзге де тетіктерді орнатуға жол берілмейді.

	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынақтан өткізу)
	
Ғимараттың ішінде және сыртында (іргелес аумақта) кабельдік желіні монтаждау құрылыс нысанының эстетикалық көрінісіне зиян келтірмей, кабель-арнада жүргізілуі тиіс.
Бейнебақылау жүйесін, күзет жарықтандыруын, қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесін және күзет сигнализациясын монтаждау барлық ішкі жүйелердің жұмысқа қабілеттілігін тестілеумен және тексерумен аяқталады.
Орындаушы жұмыстарды орындау шеңберінде жеткізетін жабдықтар, бұйымдар мен материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сәйкестікті бағалау талаптары болған жағдайда, сәйкестікті бағалау құжаттарына (сәйкестік сертификатына немесе сәйкестік туралы декларацияға) ие болуы тиіс. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы тиісті құжаттардың көшірмелерін ұсынады.
Барлық іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілімен қол қою үшін пайдалануға беру актісін жасауы тиіс.
Орындаушы Тапсырыс берушінің кемінде екі қызметкеріне бейнебақылау, күзет жарықтандыруы, қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесі және күзет сигнализациясы мәселелері бойынша, қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесінің жұмысы мен баптауына қатысты консультация және оқыту жүргізеді.

	Потенциалды өнім беруші жеңімпаз деп айқындалған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Көрсетілген мәліметтерді көрсетпеуі және ұсынбауы үшін потенциалды өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)
	


 
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларға, ілеспе қызметтерге және орындаушыға қойылатын қосымша шарттарға қатысты әрбір талап жеке жолмен көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте потенциалды өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Техникалық ерекшелік талаптарын өзге құжаттарда белгілеуге жол берілмейді.











