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	[bookmark: 3424026625]Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	263060.000.000014

	Наименование товара*
	Система оповещения локальная для малых населенных пунктов и объектов

	Единица измерения*
	комплект

	Количество (объем)*
	12

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	67 022,98 тенге

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	804 275,76 тенге

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP. Поставщик несет все расходы по транспортировке, страхованию, таможенному оформлению, уплате импортных пошлин, налогов (включая НДС) и сборов. Товар предоставляется готовым к разгрузке в пункте назначения. 

	Срок поставки*
	45 календарных дней с момента заключения договора

	Место поставки*
	г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 118

	Размер авансового платежа*
	30%

	Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, применимых технических регламентов ЕАЭС и действующих нормативных документов в области пожарной безопасности.
В части средств систем оповещения должны учитываться требования ТР ЕАЭС 043/2017 и применимых стандартов, включая ГОСТ 34699-2020, в части, применимой к конкретному виду оборудования.

	Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники
	Вся продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не восстановленной), произведенной не ранее 01.01.2025 г., и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием.

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	1. Общие требования.
Все компоненты каждого комплекта (блок речевого оповещения, настенные речевые громкоговорители, аккумуляторная батарея, блок бесперебойного питания) должны быть электрически и функционально совместимы между собой для обеспечения полноценной совместной работы в составе системы оповещения объекта.
Поставщик должен обеспечить совместимость блока речевого оповещения, БВП и аккумуляторной батареи по напряжению, току, способу подключения и режимам работы.
2. Блок речевого оповещения (кол-во: 12 шт.) 
Назначение: автоматическое и полуавтоматическое управление оповещением людей о пожаре и других чрезвычайных ситуациях, включая трансляцию предварительно записанных речевых сообщений, специальных звуковых сигналов и сигнала «Сирена».
Функциональные требования. Блок должен обеспечивать:
· автоматический запуск речевого оповещения при поступлении сигнала от прибора приемно-контрольного пожарного (ППКП) или иного предусмотренного проектом устройства;
· воспроизведение предварительно записанных речевых сообщений и специальных звуковых сигналов;
· наличие встроенной цифровой памяти для хранения тревожных речевых сообщений;
· возможность записи/замены предварительно записанных сообщений в соответствии с документацией производителя;
· возможность ручного речевого оповещения диспетчером посредством встроенного микрофона на передней панели либо выносного микрофона/тангенты;
· наличие управляющих входов типа «сухой контакт», триггерных или иных совместимых входов для сопряжения с ППКП;
· автоматический переход в режим тревожного оповещения при поступлении соответствующего сигнала от ППКП;
· индикацию нормального состояния и неисправностей;
· контроль исправности линий оповещения.
· Приоритетность:
· блок должен обеспечивать приоритетное управление источниками звуковой информации;
· при поступлении сигнала «Пожар» автоматическое тревожное сообщение должно иметь приоритет над фоновой трансляцией;
· ручное речевое сообщение должно иметь приоритет над фоновой трансляцией;
· алгоритм приоритетов для сигналов ГО и ЧС должен соответствовать проектной документации объекта.
· Технические характеристики:
· тип выходной трансляционной линии: 100 В;
· номинальная выходная мощность встроенного усилителя — не менее 60 Вт;
· мощность усилителя должна обеспечивать работу 7 предусмотренных настоящей спецификацией громкоговорителей с суммарной номинальной мощностью нагрузки 21 Вт с эксплуатационным запасом не менее 20%;
· количество одновременно подключаемых громкоговорителей — не менее 7 шт.;
· автоматический контроль исправности линии оповещения на обрыв и короткое замыкание;
· при обнаружении неисправности должна обеспечиваться световая и/или звуковая индикация неисправности;
· при наличии соответствующего интерфейса должна обеспечиваться передача сигнала неисправности на внешнее устройство/ППКП;
· возможность подключения внешнего источника резервного питания в соответствии с технической документацией производителя.
· Электропитание:
· основное питание: 220 В, 50 Гц;
· резервное питание: от внешнего источника резервного питания через соответствующий БВП;
· номинальное напряжение резервного питания — 12 В DC.
· Поставщик должен обеспечить совместимость блока речевого оповещения, БВП и аккумуляторной батареи по параметрам электропитания.
3. Настенный речевой громкоговоритель (кол-во: 84 шт.) 
Назначение: Высококачественное воспроизведение речевых сообщений, специальных звуковых сигналов и фоновой трансляции в закрытых помещениях.
Технические характеристики:
· тип: пассивный настенный речевой громкоговоритель;
· тип подключения: трансляционная линия 100 В;
· номинальная мощность устанавливаемого отвода трансформатора: не менее 3 Вт;
· возможность выбора мощности посредством встроенного трансформатора/переключателя либо иным штатным способом;
· уровень звукового давления: не менее 90 дБ на расстоянии 1 м при мощности 1 Вт;
· диапазон воспроизводимых частот: не уже 100–15 000 Гц;
· конструктивное исполнение: настенный монтаж;
· корпус — закрытого типа, пластиковый или металлический;
· для полимерного корпуса — класс воспламеняемости/горючести не ниже UL94 V-0, при наличии соответствующей классификации у производителя;
· степень защиты корпуса — не хуже IP41, если иное не установлено проектными требованиями конкретного объекта;
· громкоговоритель должен быть предназначен для применения в системах речевого оповещения и соответствовать требованиям применимых технических регламентов и стандартов.
4. Аккумуляторная батарея (кол-во: 12 шт.)
Назначение: Обеспечение автономной работы компонентов системы при отключении основного электропитания 220 В. Технические характеристики: 
· тип: герметизированная свинцово-кислотная батарея, изготовленная по технологии AGM / VRLA;
· исполнение: необслуживаемая;
· номинальное напряжение: 12 В;
· номинальная емкость — не менее 7 А•ч;
· фактическая емкость аккумуляторной батареи должна быть достаточной для обеспечения автономной работы системы в дежурном режиме не менее 24 часов и в режиме тревожного оповещения не менее 1 часа с учетом фактического токопотребления оборудования и эксплуатационного запаса;
· поставщик обязан предоставить расчет достаточности емкости АКБ для обеспечения указанного времени автономной работы;
· при недостаточности АКБ 7 А•ч для выполнения требований по времени автономной работы поставщик должен предложить аккумуляторную батарею большей емкости без ухудшения совместимости с БВП и остальным оборудованием комплекта;
· саморазряд — не более 3% в месяц при температуре 20 °C;
· срок службы в буферном режиме — не менее 5 лет при соблюдении условий эксплуатации производителя;
· аккумуляторная батарея должна быть совместима с БВП и блоком речевого оповещения.
5. Блок бесперебойного питания (БВП) (кол-во: 12 шт.)
Назначение: Обеспечение основного и резервного электропитания оборудования соответствующего комплекта стабилизированным напряжением постоянного тока, а также автоматическое заряжание подключенной аккумуляторной батареи.
Технические характеристики:
· входное напряжение: переменное 150–250 В, 50 Гц;
· номинальное напряжение системы резервного питания — 12 В DC. Выходное напряжение БВП должно соответствовать требованиям подключаемого оборудования и обеспечивать его штатное питание, а также заряд аккумуляторной батареи 12 В в соответствии с технической документацией производителя;
· номинальный ток нагрузки БВП - не менее 2,0 А и должен соответствовать максимальному расчетному токопотреблению подключаемого оборудования с учетом одновременного питания нагрузки и заряда АКБ;
· наличие встроенного автоматического зарядного устройства для АКБ;
· автоматическое переключение на резервное питание при исчезновении или недопустимом снижении основного сетевого напряжения;
· защита от короткого замыкания и перегрузки по выходу;
· защита от переполюсовки АКБ;
· защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда с автоматическим отключением нагрузки при достижении допустимого минимального напряжения АКБ;
· светодиодная индикация состояния: «Сеть», «АКБ», «Выход» либо эквивалентная по информативности;
· конструкция — металлический шкаф/бокс или корпус, обеспечивающий защиту оборудования от механического воздействия и несанкционированного доступа;
· наличие внутреннего посадочного места для установки поставляемой АКБ 12 В;
· возможность пломбирования или запирания корпуса;
· БВП должен обеспечивать совместную работу с блоком речевого оповещения и АКБ, предусмотренными настоящей спецификацией.

6. Документальное сопровождение.
В комплекте с товаром Поставщик предоставляет: 
· действующие документы об оценке соответствия, предусмотренные законодательством и применимыми техническими регламентами;
· сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии, если их наличие обязательно для соответствующего вида продукции;
· паспорта изделий;
· инструкции по эксплуатации на русском языке;
· техническую документацию производителя;
· гарантийные документы;
· документы должны относиться к предлагаемой модели/модификации либо распространяться на соответствующую серию изделий согласно области действия документа.
Документы об оценке соответствия должны быть действующими на дату поставки и, при необходимости, иметь возможность проверки в соответствующих официальных реестрах.
7. Упаковка и маркировка.
Оборудование должно поставляться в заводской упаковке.
Упаковка должна обеспечивать защиту от: механических повреждений; воздействия влаги; загрязнения; иных воздействий, способных повлиять на работоспособность оборудования при транспортировке и хранении.
Каждое изделие должно иметь четкую заводскую маркировку с указанием, в зависимости от типа изделия: производителя/ бренда; модели; серийного номера; даты изготовления либо производственного кода, позволяющего определить дату изготовления.
Маркировка должна сохраняться в течение всего установленного срока эксплуатации изделия.
8. Дополнительные требования.
Гарантийный срок на поставляемое оборудование: не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ на портале государственных закупок Республики Казахстан. В случае выявления заводского брака в течение гарантийного периода Поставщик обязуется произвести замену оборудования за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	-

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	


[bookmark: 3424026626]Примечание.
[bookmark: 3424026627]1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
[bookmark: 3424026628]2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
[bookmark: 3424026629]3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
















































13-қосымша
конкурстық құжаттамаға

3-қосымша ҚР Қаржы министрінің 2025 жылғы 19.12. № 791 бұйрығымен жаңа редакцияда жазылды (04.12.2025 ж. редакциясын қараңыз) (өзгеріс 2026 жылғы 01.01. бастап қолданысқа енгізіледі)
Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)
Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ
Конкурс № ________________________________________________

Конкурс атауы _____________________________________________

Лот № _________________________________________________

Лот атауы _______________________________________________

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	263060.000.000014

	Тауардың атауы*
	Шағын елді мекендер мен объектілерге арналған жергілікті хабарлау жүйесі

	Өлшем бірлігі*
	жиынтық

	Саны (көлемі)*
	12

	Қосылған құн салығын есептемегендегі бірлік бағасы*
	67 022,98 тенге

	Қосылған құн салығын есептемегендегі сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	804 275,76 тенге

	Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес)*
	DDP. Жеткізуші тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік ресімдеуге, импорттық баждарды, салықтарды (оның ішінде ҚҚС) және алымдарды төлеуге байланысты барлық шығыстарды көтереді. Тауар тағайындалған жерге түсіруге дайын күйінде жеткізіледі.

	Жеткізу мерзімі*
	Шарт жасалған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн

	Жеткізу орны*
	Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 118

	Аванстық төлем мөлшері*
	0

	Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда мемлекеттік сатып алуды нормалау талаптарын ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.
	Жеткізілетін жабдық Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, қолданылатын ЕАЭО техникалық регламенттерінің және өрт қауіпсіздігі саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.

Хабарлау жүйелерінің құралдары бөлігінде ТР ЕАЭО 043/2017 талаптары және нақты жабдық түріне қолданылатын бөлігінде ГОСТ 34699-2020 қоса алғанда, қолданылатын стандарттардың талаптары ескерілуі тиіс.

	Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс, шарт жасалған күнге дейін шығарылғанына 3 жылдан аспауы тиіс, ғимараттарды, құрылыстарды, құрылыстарды, тұрғын емес мақсаттағы үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда.
	Барлық өнім жаңа (бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген), 01.01.2025 ж. ерте шығарылмаған болуы және конструкциясына, материалдарына немесе жұмыс істеуіне байланысты ақаулары болмауы тиіс.

	Кепілдік мерзімі (аймен)
	12 ай.

	Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы
	1. Жалпы талаптар
Әрбір жиынтықтың барлық компоненттері (сөйлеу арқылы хабарлау блогы, қабырғалық сөйлеу динамиктері, аккумуляторлық батарея, үздіксіз қуат көзі блогы) объектіні хабарлау жүйесінің құрамында толыққанды бірлесіп жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін электрлік және функционалдық тұрғыдан өзара үйлесімді болуы тиіс.
[bookmark: _GoBack]Жеткізуші сөйлеу арқылы хабарлау блогының, ҮҚК блогының және аккумуляторлық батареяның кернеу, ток, қосу тәсілі және жұмыс режимдері бойынша үйлесімділігін қамтамасыз етуі тиіс.
2. Сөйлеу арқылы хабарлау блогы (саны: 12 дана)
Мақсаты: өрт және басқа да төтенше жағдайлар туралы адамдарды автоматты және жартылай автоматты түрде хабардар ету, оның ішінде алдын ала жазылған сөйлеу хабарламаларын, арнайы дыбыстық сигналдарды және «Сирена» сигналын тарату.
Функционалдық талаптар. Блок мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
· өрт қабылдау-бақылау аспабынан (ӨҚБА) немесе жобада көзделген өзге құрылғыдан сигнал түскен кезде сөйлеу арқылы хабарлауды автоматты түрде іске қосу;
· алдын ала жазылған сөйлеу хабарламаларын және арнайы дыбыстық сигналдарды ойнату;
· дабылға арналған сөйлеу хабарламаларын сақтауға арналған кіріктірілген цифрлық жадтың болуы;
· өндірушінің құжаттамасына сәйкес алдын ала жазылған хабарламаларды жазу/ауыстыру мүмкіндігі;
· алдыңғы панельге кіріктірілген микрофон немесе сыртқы микрофон/тангента арқылы диспетчердің қолмен сөйлеу арқылы хабарлау мүмкіндігі;
· ӨҚБА-мен түйістіру үшін «құрғақ контакт» типті басқару кірістерінің, триггерлік немесе өзге де үйлесімді кірістердің болуы;
· ӨҚБА-дан тиісті сигнал түскен кезде дабылды хабарлау режиміне автоматты түрде ауысу;
· қалыпты күй мен ақауларды индикациялау;
· хабарлау желілерінің жарамдылығын бақылау.
Басымдылық:
· блок дыбыстық ақпарат көздерін басымдықпен басқаруды қамтамасыз етуі тиіс;
· «Өрт» сигналы түскен кезде автоматты дабыл хабарламасы фондық трансляциядан басым болуы тиіс;
· қолмен берілетін сөйлеу хабарламасы фондық трансляциядан басым болуы тиіс;
· АҚ және ТЖ сигналдары үшін басымдық алгоритмі объектінің жобалық құжаттамасына сәйкес келуі тиіс.
Техникалық сипаттамалары:
· шығыс трансляциялық желісінің түрі: 100 В;
· кіріктірілген күшейткіштің номиналды шығыс қуаты — кемінде 60 Вт;
· күшейткіштің қуаты осы техникалық ерекшелікте көзделген, жалпы номиналды жүктеме қуаты 21 Вт болатын 7 динамиктің кемінде 20% пайдалану қорымен жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс;
· бір мезгілде қосылатын динамиктер саны — кемінде 7 дана;
· хабарлау желісінің үзілуге және қысқа тұйықталуға автоматты бақылауы;
· ақау анықталған кезде жарық және/немесе дыбыстық ақау индикациясы қамтамасыз етілуі тиіс;
· тиісті интерфейс болған жағдайда ақау сигналының сыртқы құрылғыға/ӨҚБА-ға берілуі қамтамасыз етілуі тиіс;
· өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес сыртқы резервтік қуат көзіне қосылу мүмкіндігі.
Электрмен жабдықтау:
· негізгі қорек көзі: 220 В, 50 Гц;
· резервтік қорек: тиісті ҮҚК блогы арқылы сыртқы резервтік қорек көзінен;
· резервтік қоректендірудің номиналды кернеуі — 12 В DC.
Жеткізуші сөйлеу арқылы хабарлау блогының, ҮҚК блогының және аккумуляторлық батареяның электрмен қоректендіру параметрлері бойынша үйлесімділігін қамтамасыз етуі тиіс.
3. Қабырғалық сөйлеу динамигі (саны: 84 дана)
Мақсаты: жабық үй-жайларда сөйлеу хабарламаларын, арнайы дыбыстық сигналдарды және фондық трансляцияны сапалы ойнату.
Техникалық сипаттамалары:
· түрі: пассивті қабырғалық сөйлеу динамигі;
· қосылу түрі: 100 В трансляциялық желі;
· орнатылатын трансформатор тармағының номиналды қуаты: кемінде 3 Вт;
· кіріктірілген трансформатор/ауыстырып-қосқыш арқылы немесе штаттық өзге тәсілмен қуатты таңдау мүмкіндігі;
· дыбыстық қысым деңгейі: 1 Вт қуат кезінде 1 м қашықтықта кемінде 90 дБ;
· ойнатылатын жиіліктер диапазоны: 100–15 000 Гц-тен кем емес;
· конструкциялық орындалуы: қабырғалық монтаж;
· корпусы — жабық типті, пластикалық немесе металл;
· полимерлік корпус үшін — UL94 V-0-ден төмен емес тұтанғыштық/жанғыштық класы, өндірушіде тиісті жіктеу болған жағдайда;
· корпус қорғау дәрежесі — IP41-ден төмен емес, егер нақты объектінің жобалық талаптарында өзгеше белгіленбесе;
· динамик сөйлеу арқылы хабарлау жүйелерінде пайдалануға арналуы және қолданылатын техникалық регламенттер мен стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс.
4. Аккумуляторлық батарея (саны: 12 дана)
Мақсаты: негізгі 220 В электрмен жабдықтау ажыратылған кезде жүйе компоненттерінің автономды жұмысын қамтамасыз ету.
Техникалық сипаттамалары:
· түрі: AGM / VRLA технологиясы бойынша жасалған герметикаланған қорғасын-қышқылды батарея;
· орындалуы: қызмет көрсетілмейтін;
· номиналды кернеуі: 12 В;
· номиналды сыйымдылығы — кемінде 7 А·сағ;
· аккумуляторлық батареяның нақты сыйымдылығы жабдықтың нақты ток тұтынуын және пайдалану қорын ескере отырып, жүйенің кезекшілік режимінде кемінде 24 сағат және дабылды хабарлау режимінде кемінде 1 сағат автономды жұмысын қамтамасыз етуге жеткілікті болуы тиіс;
· Жеткізуші көрсетілген автономды жұмыс уақытын қамтамасыз ету үшін АКБ сыйымдылығының жеткіліктілігі бойынша есеп ұсынуға міндетті;
· автономды жұмыс уақыты бойынша талаптарды орындау үшін 7 А·сағ АКБ жеткіліксіз болған жағдайда, Жеткізуші ҮҚК блогымен және жиынтықтың қалған жабдығымен үйлесімділікті төмендетпей, сыйымдылығы жоғары аккумуляторлық батареяны ұсынуы тиіс;
· өздігінен разрядталуы — 20 °C температурада айына 3%-дан аспауы тиіс;
· буферлік режимдегі қызмет ету мерзімі — өндірушінің пайдалану талаптары сақталған жағдайда кемінде 5 жыл;
· аккумуляторлық батарея ҮҚК блогымен және сөйлеу арқылы хабарлау блогымен үйлесімді болуы тиіс.
5. Үздіксіз қуат көзі блогы (ҮҚК) (саны: 12 дана)
Мақсаты: тиісті жиынтық жабдығын тұрақтандырылған тұрақты ток кернеуімен негізгі және резервтік электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ қосылған аккумуляторлық батареяны автоматты түрде зарядтау.
Техникалық сипаттамалары:
· кіріс кернеуі: айнымалы 150–250 В, 50 Гц;
· резервтік қоректендіру жүйесінің номиналды кернеуі — 12 В DC. ҮҚК блогының шығыс кернеуі қосылатын жабдықтың талаптарына сәйкес келуі және оның штаттық қоректенуін, сондай-ақ өндірушінің техникалық құжаттамасына сәйкес 12 В аккумуляторлық батареяны зарядтауды қамтамасыз етуі тиіс;
· ҮҚК жүктемесінің номиналды тогы — кемінде 2,0 А және жүктемені бір мезгілде қоректендіру мен АКБ зарядтауын ескере отырып, қосылатын жабдықтың максималды есептік ток тұтынуына сәйкес келуі тиіс;
· АКБ-ға арналған кіріктірілген автоматты зарядтау құрылғысының болуы;
· негізгі желілік кернеу жоғалған немесе жол берілмейтін деңгейге дейін төмендеген кезде резервтік қорекке автоматты ауысу;
· шығыс бойынша қысқа тұйықталудан және артық жүктемеден қорғау;
· АКБ полярлығын қате қосудан қорғау;
· АКБ-ны терең разрядталудан қорғау, АКБ кернеуі рұқсат етілген ең төменгі мәнге жеткен кезде жүктемені автоматты ажырату;
· күйдің жарықдиодты индикациясы: «Желі», «АКБ», «Шығыс» немесе ақпараттылығы жағынан баламасы;
· конструкциясы — жабдықты механикалық әсерден және рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды қамтамасыз ететін металл шкаф/қорап немесе корпус;
· жеткізілетін 12 В АКБ орнатуға арналған ішкі монтаждық орынның болуы;
· корпусты пломбалау немесе құлыптау мүмкіндігі;
· ҮҚК блогы осы техникалық ерекшелікте көзделген сөйлеу арқылы хабарлау блогымен және АКБ-мен бірлесіп жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.
6. Құжаттамалық сүйемелдеу
Тауармен бірге Жеткізуші мыналарды ұсынады:
· заңнамада және қолданылатын техникалық регламенттерде көзделген сәйкестікті бағалау жөніндегі қолданыстағы құжаттар;
· егер өнімнің тиісті түрі үшін болуы міндетті болса, сәйкестік сертификаттары және/немесе сәйкестік туралы декларациялар;
· бұйымдардың паспорттары;
· орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар;
· өндірушінің техникалық құжаттамасы;
· кепілдік құжаттары;
· құжаттар ұсынылатын модельге/модификацияға қатысты болуы немесе құжаттың қолданылу саласына сәйкес бұйымдардың тиісті сериясына қолданылуы тиіс.
Сәйкестікті бағалау жөніндегі құжаттар жеткізу күніне жарамды болуы және қажет болған жағдайда тиісті ресми тізілімдерде тексеру мүмкіндігіне ие болуы тиіс.
7. Қаптама және таңбалау
Жабдық зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
Қаптама мынадай әсерлерден қорғауды қамтамасыз етуі тиіс:
· механикалық зақымданудан;
· ылғалдың әсерінен;
· ластанудан;
· тасымалдау және сақтау кезінде жабдықтың жұмысқа қабілеттілігіне әсер етуі мүмкін өзге де әсерлерден.
Әрбір бұйымда бұйым түріне қарай мынадай мәліметтер көрсетілген анық зауыттық таңбалау болуы тиіс:
· өндіруші/бренд;
· модель;
· сериялық нөмір;
· өндірілген күні немесе өндірілген күнін анықтауға мүмкіндік беретін өндірістік код.
Таңбалау бұйымның белгіленген пайдалану мерзімі бойы сақталуы тиіс.
9. Қосымша талаптар
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақау анықталған жағдайда Жеткізуші жабдықты 10 (он) жұмыс күні ішінде өз есебінен ауыстыруға міндетті.

	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)
	-

	Жеңімпаз анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	


Ескерту.
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларға, ілеспе қызметтерге және орындаушыға қойылатын қосымша шарттарға қатысты әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Техникалық ерекшелік талаптарын өзге құжаттарда белгілеуге жол берілмейді.
* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).











