Конкурс құжаттамасына

13 қосымша

Бекітемін

«Қазтелерадио» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары

Техникалық директор

___________________Оспанов Е.М.

« _____ » _________________ 2026 ж.

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

| Тапсырыс берушінің атауы | "Қазтелерадио" акционерлік қоғамының «Астана» филиалы |
| --- | --- |
| Ұйымдастырушының атауы | «Қазтелерадио» АҚ |
| Конкурстың номері |  |
| Конкурстың атауы | РТС Щучинскте, Автоматты газды өрт сөндіру жүйелерінің модульдерін қайта куәландыру және қайта зарядтау |
| Лоттың номері |  |
| Лоттың атауы |  |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 749020.000.000101 |
| Қызметтің атауы* | Техникалық газдармен / сұйықтықтармен толтыру жөніндегі қызметтер |
| Өлшем бірлігі* | қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосылған құн салығын қоспағанда бірлік бағасы* | 416 964,29тг. |
| Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 416 964,29тг. |
| Қызметтерді көрсету мерзімі* | Шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн. |
| Қызметтерді көрсету орны* | Ақмола обл., Бурабай ауд., Щучинск қ.,, Телевышка, 117220100 |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12-ай |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы: | Сипаттама: АГПТ модульдерін техникалық қайта куәландыруды артық қысыммен жұмыс істейтін жабдыққа техникалық куәландыруды жүргізуге уәкілетті мамандандырылған сервистік орталықта (зертханада) жүргізеді және диагностикалық аппаратураны қолдана отырып, арнайы оқытылған персонал орындайды. Газды өрт сөндіру модульдерін қайта куәландыру жөніндегі қызметтердің құнына газды өрт сөндіру модульдерін бөлшектеу және монтаждау (бұдан әрі МГП мәтіні бойынша), тасымалдау (объект – зертхана - объект), Баллондарға гидравликалық сынақ жүргізу, қайта құю кезінде ГОТВ шығындарын өтеу жөніндегі ілеспе қызметтер кіруге тиіс. Тапсырыс берушінің объектілерінде АГПТ барлық жүйесі мен жабдықтарын инсталляциялау, тексеру бойынша. МГП және бүкіл АГПТ жүйесінің істен шыққан бөліктерін жөндеу немесе ауыстыру бойынша. МГП-ға төлқұжаттарды қалпына келтіру бойынша. Жүргізілетін жұмыстар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Орналасқан жері, маркасы(моделі) және МГП саны: Ақмола обл., Бурабай ауд., Щучинск қ.,, Телевышка, МГП С2000-АСПТ -саны 2 дана. МГП (атауы, маркасы, моделі); Өрт сөндіргіш заттың мөлшері, кг.. С2000-АСПТ; 34. С2000-АСПТ; 34. Жабдықты жеткізгеннен кейін берілетін құжаттаманың тізбесі: Әрбір МГП-ға арналған сынақ хаттамасы және МГП-ға техникалық паспорттар, сынақ күндері және келесі қайта куәландыру күндері көрсетілген. Қабылдау тапсыру актілері бойынша АГПТ бүкіл жүйесін инсталляциялау және тексеру актілері. Жұмыс тізімі: 1. Тапсырыс берушінің объектісінде газды өрт сөндіру модульдерін бөлшектеуді жүргізу. 2. Тапсырыс берушінің объектісінде МГП-ны өлшеуді жүргізу (объектідегі Тапсырыс берушінің өкілдерімен өлшеу және қабылдау-тапсыру актісін жасау және қол қою). 3. Аккредиттелген сервис орталығына (зертханаға) немесе орындаушы кәсіпорынға жеткізу. 4. Модульді көзбен шолып тексеру, модульді, баллонды және модульдің құрамдас бөліктерін сәйкестендіру, модульдің массасы мен оның қысымын паспорттық деректермен салыстыру. 5. Модуль баллонынан газды өрт сөндіргіш заттарды (ГОТВ) ағызуды ұйымдастыру. 6. Баллонды қысыммен жұмыс істейтін ыдыс ретінде техникалық куәландыру рәсімін жүргізу: кез келген зақымданудың жоқтығына тексеру және өндіруші мәлімдеген жұмыс жүктемелеріне төтеп беру қабілетіне гидравликалық сынақтардан өтеді. 7. Модуль цилиндрінің беріктігін тексеріңіз. 8. Модульдің құлыптау-іске қосу құрылғысын (ЖПҚ) талдауды, қажетті құрамдас бөліктерді күрделі жөндеуді және жұмысқа қабілеттілігін сынауды жүргізу. 9. БПҚ-ның герметикалығын тексеру және БПҚ-ны цилиндрге орнату. 10. Модульге орнатылған манометр рұқсат етілген қателік нормативі шегінде көрсеткіштердің дәлдігін тексереді. 11. Егер МГП немесе БПУ кезекті техникалық куәландырудан өтпеген жағдайда, Орындаушы өз қаражаты есебінен жөндеу немесе ұқсас ауыстыруды жүргізуге тиіс. 12. Модульді құрастырыңыз 13. Жиналған модульдің герметикалығын тексеру (24 сағат ішінде). 14. Газды өрт сөндіргіш затты (хладон немесе өзге де газ)регенерациялауды жүргізу 15. ГОТВ модулін толтыру және климаттық сынақтар жүргізу (72 сағат). 16. Инертті газбен жұмыс қысымына дейін үрлеу жүргізіледі 17. Модульді тасымалдау және Тапсырыс берушінің объектісіне жеткізу үшін орау. 18. Объектіде МГП өлшеуді ұйымдастыру (объектідегі Тапсырыс берушінің өкілдерімен өлшеу және қабылдау-тапсыру актісін жасау және қол қою) 19. Тапсырыс берушінің объектісінде газды өрт сөндіру модульдерін монтаждауды жүргізу. Техникалық куәландырудың оң нәтижелері және модульді келесі куәландыру күні модульдің паспортындағы арнайы кестеге енгізілуге тиіс, ал баллонды куәландырудың оң нәтижелері баллонға таңба қою арқылы сәйкестендірілуге тиіс. Орындаушы актілерге қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай МГП қайта куәландыру бойынша орындалған қызметтің сапасына кепілдік беруге міндетті. |
| Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Қызмет көрсету ҚР заңнамасының қолданыстағы талаптарын, ережелер мен нұсқаулықтарды, бірақ қоршаған ортаны қорғау, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін сақтай отырып орындалуы тиіс. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2 Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Желіге қызмет көрсету Департаментінің директоры_________________ А. Баиркенов

Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бас маманы______________С. Бакимов

Приложение 13

к конкурсной документации

Утверждаю

Заместитель Председателя Правления АО «Казтелерадио»

Технический директор

___________________ Оспанов Е.М.

« _____ » _________________ 2026 г.

Техническая спецификация закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

| Наименование заказчика | Филиал АО «Казтелерадио» «Астанинский» |
| --- | --- |
| Наименование организатора | АО «Казтелерадио» |
| Номер конкурса |  |
| Наименование конкурса: | Переосвидетельствование и перезарядка модулей систем автоматического газового пожаротушения РТС Щучинск |
| Номер лота |  |
| Наименование лота |  |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 749020.000.000101 |
| Наименование услуги* | Услуги по заправке техническими газами/жидкостями |
| Единица измерения* | Услуга |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость * | 416 964,29тг. |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость * | 416 964,29тг. |
| Срок оказания услуги* | 60 календарных дней с момента заключения договора. |
| Место оказания услуги* | Акмолинская обл, Бурабайский район, г.Щучинск, Телевышка, 117220100 |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12-месяцев |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Описание: Техническое переосвидетельствование модулей АГПТ проводится в специализированном сервисном центре (лаборатории), уполномоченными для проведения технического освидетельствования оборудования, работающего под избыточным давлением и выполняется специально обученным персоналом с применением диагностической аппаратуры. В стоимость услуг по переосвидетельствованию модулей газового пожаротушения должны входить сопутствующие услуги по демонтажу и монтажу модулей газового пожаротушения (далее по тексту МГП), по транспортировке (объект – лаборатория - объект), по проведению гидравлического испытания баллонов, по возмещению потерь ГОТВ при перезаправке. По инсталляции, проверке всей системы АГПТ и оборудования на объектах заказчика. По ремонту или замене вышедших из строя частей МГП и всей системы АГПТ. По восстановлению паспортов на МГП. Проводимые работы должны соответствовать требованиям действующей Нормативной документации Республики Казахстан. Адрес расположения, марка(модель) и количество МГП: Акмолинская обл, Бурабайский район, г.Щучинск, ул.Телевышка 1/1 МГП С2000-АСПТ – в количестве 2 шт.; МГП (наименование, марка, модель); Количество огнетушещего вещества, кг.. С2000-АСПТ; 34. С2000-АСПТ; 34. Перечень передаваемой документации после поставки оборудования: Протокола испытания на каждый МГП и технические паспорта на МГП с датами испытаний и указанием дат следующего переосвидетельствования. Акты инсталляции и проверки всей системы АГПТ по Актам приема передачи. Список работ: - Произвести демонтаж модулей газового пожаротушения на объекте заказчика. - Произвести взвешивание МГП на объекте заказчика (составить и подписать АКТ взвешивания и приема-передачи с представителями Заказчика на объекте). - Доставка в аккредитованный сервисный центр (лабораторию) или предприятие - исполнителя. - Произвести визуальный осмотр модуля, идентификация модуля, баллона и составных частей модуля, сравнение массы модуля и его давления с паспортными данными. - Организовать слив газовых огнетушащих веществ (ГОТВ) из баллона модуля. - Произвести процедуру технического освидетельствования баллона как сосуда, работающего под давлением: осмотр на предмет отсутствия любых повреждений и подвергается гидравлическим тестам на способность выдерживать заявленные производителем рабочие нагрузки. - Произвести проверку баллона модуля на прочность. - Произвести разбор запорно-пускового устройства (ЗПУ) модуля, замену необходимых комплектующих капитальный ремонт и испытания на работоспособность. - Произвести проверку ЗПУ на герметичность и смонтировать ЗПУ на баллон. - Смонтированный на модуле манометр проверить на точность показаний в пределах допустимой нормативом погрешности. - В случае, если МГП или ЗПУ, не прошел очередное техническое освидетельствование, исполнитель должен за счет собственных средств произвести ремонт или замену аналогичным. - Произвести сборку модуля - Произвести проверку собранного модуля на герметичность (в течении 24 часа). - Произвести регенерацию газового огнетушащего вещества (хладона или иного газа) - Произвести наполнение модуля ГОТВ и климатические испытания (72 часа). - Производится наддув до рабочего давления инертным газом - Произвести упаковку модуля для транспортировки и доставку на объект заказчика. - Организовать взвешивание МГП на объекте (составить и подписать АКТ взвешивания и приема-передачи с представителями Заказчика на объекте) - Произвести монтаж модулей газового пожаротушения на объекте заказчика. Положительные результаты технического освидетельствования и дату следующего освидетельствования модуля должны занести в специальную таблицу в паспорте на модуль, а положительные результаты освидетельствования баллона должны идентифицировать нанесением клейма на баллон. Исполнитель обязан предоставить гарантию на качество выполненной услуги по переосвидетельствованию МГП, не менее 12 месяцев с даты подписания актов. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Оказание услуги должно выполняются с соблюдением действующих требований Законодательства РК, положений и инструкций, но вопросам охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Директора департамента обслуживания сети______________________Баиркенов А.К.

Главный специалист Отдела инфраструктуры и

энергетики                                                                    ___________________Бакимов С.Н.