14-қосымша

тендерлік құжаттамаға

Құрылысқа қатысы жоқ сатып алынатын жұмыстарға

техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы  Электрлік, электр таратушы / реттеуші жабдықтарды және ұқсас аппаратураны жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы Орал қ. ТО БЖБ жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру және техникалық қызмет көрсету

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 331411.200.000000 |
| --- | --- |
| Жұмыстың атауы* | Электрлік, электр таратушы / реттеуші жабдықтарды және ұқсас аппаратураны жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар (Орал қ. ТО БЖБ жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру және техникалық қызмет көрсету) |
| Өлшем бірлігі* | қызмет |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жұмысты аяқтау мерзімі* | 30 күнтізбелік күн |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттауы | 1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ. Бұл техникалық ерекшелік Орал ТО ҰҚК жұмысын қалпына келтіру жұмыстарын сатып алу үшін әзірленген. «Орал» ТО үздіксіз электрмен жабдықтау қатарлас жұмыс істейтін екі Borri Ingenio Plus 80кВА қондырғысынан тұрады. Әр блокта 12 Ah сыйымдылығы бар 120 аккумулятор бар. Үздіксіз электрмен жабдықтау «Қазтелерадио» АҚ спутниктік желісінің жабдықтарын үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз етуге арналған. Жұмыс Тұтынушыға қызмет көрсетуді тоқтатпай жүргізілуі керек. Жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша жұмыстардың тізімі мыналарды қамтуы керек: 1) ҰҚК-ны диагностикалау және сынау; 2) Borri Ingenio Plus 80кВА №1 қондырғыдағы сенсорлық басқару панелін ауыстыру; 3) қосымша анықталған ақауларды жою (ақаулы бөлшектерді ауыстыру); 4) өндірушінің талаптарына сәйкес жоспарлы техникалық қызмет көрсету; 5) ҰҚК интерфейсіне қол жеткізуді блоктау функцияларын өшіру 6) техникалық қолдау 31.12.2025 жылға дейін Орал қаласы, Сдықова к-сі, 1/4, Орал ТО мекен-жайы бойынша ҰҚК жабдығы орнатылған. 2. ЖҰМЫСҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. «Қазтелерадио» АҚ спутниктік желісінің жабдығының ажыратылуын және телерадиобағдарламалардың таратылуын тоқтатуды болдырмау үшін Әлеуетті жеткізуші жұмыстың кезең-кезеңімен жүргізілуін қамтамасыз етуі тиіс. Екі құрылғыны бір уақытта ажыратуға жол берілмейді. №1 құрылғыда орнатылған сенсорлық басқару тақтасы жаңа және пайдаланылмаған болуы керек. ҰҚК диагностикасы және конфигурациялау үшін Жеткізуші тек лицензияланған бағдарламалық құралды пайдалануы керек. Әлеуетті өнім берушіде жұмысты орындау үшін қажетті жабдықтар мен құралдар болуы керек. Барлық жұмыстар сапалы және бүлінбей орындалуы керек. Жұмыстар электр қондырғылары ережелері мен ПТБ талаптарына сәйкес орындалуы керек. Потенциалды Жеткізушінің персоналында жарамды қауіпсіздік сертификаттары және жұмыс істеуге рұқсат етілген сәйкес электр қауіпсіздігі тобы болуы керек. Әлеуетті өнім беруші Шартқа қол қойғаннан кейін жұмыс басталғанға дейін 10 (он) күн бұрын сайтқа кіруді талап ететін қызметкерлердің деректемелерін беруге міндетті. 3. ОРЫНДАУ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК. 1. Жабдықтарды жөндеу Орал қаласы, Н.Сдықова көшесі 1/4 Техникалық орталығы мекен-жайы бойынша жүргізіледі. 2. Әлеуетті өнім беруші жұмыс аяқталған күннен бастап кемінде 12 айға орындалған жұмыстарға кепілдік береді. 3. Әлеуетті өнім беруші 31.12.2025 жылға дейін оқиғаның қайталануы кезінде объектіге келетін маманмен консультациялық және техникалық қолдау көрсетуге міндеттенеді |
| Жеңімпаз деп танылған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім беруші көрсетілген ақпаратты көрсетпеген және ұсынбағаны үшін бас тартуға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Орындаушыға әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2 Техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

4. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленген

### Приложение 14
к конкурсной документации

### Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио» 
Наименование организатора АО «Казтелерадио»
№ конкурса _______________________________
Наименование конкурса Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры
№ лота ___________________________________
Наименование лота Восстановление работоспособности и сервисное обслуживание ИБП ТЦ г.Уральск

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 331411.200.000000 |
| --- | --- |
| Наименование работы* | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (Восстановление работоспособности и сервисное обслуживание ИБП ТЦ г.Уральск) |
| Единица измерения* | Работа |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Срок выполнения работы* | 30 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Настоящая техническая спецификация разработана для приобретения работ по восстановлению работоспособности ИБП ТЦ г.Уральск. Источник бесперебойного питания ТЦ г.Уральск состоит из двух блоков Borri Ingenio Plus 80kVA работающих параллельно. В каждом блоке установлено 120 АКБ емкостью 12Ач. Источник бесперебойного питания предназначен для обеспечения бесперебойного электроснабжения оборудования спутниковой сети АО «Казтелерадио». Работы должны проводиться без прерывания сервиса Заказчика. В перечень работ по восстановлению работоспособности должно входить: - диагностика и тестирование ИБП; - замена сенсорной панели управления на блоке Borri Ingenio Plus 80kVA №1; - устранение дополнительно выявленных неисправностей (замена неисправных частей); - регламентное обслуживание в соответствии с требованием изготовителя; - отключение функций блокировки доступа к интерфейсу ИБП - техническая поддержка в срок до 31.12.2025г. Оборудование ИБП установлено по адресу: г. Уральск, ул.Сдыкова, 1/4, ТЦ г.Уральск. 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ. Во избежание отключения оборудования спутниковой сети АО «Казтелерадио» и остановки вещания телерадиопрограмм, Потенциальный поставщик должен обеспечить поэтапное проведение работ. Отключение обоих блоков одновременно - недопустимо. Устанавливаемая на блоке №1 сенсорная панель управления должна быть новой, не бывшей в употреблении. Для диагностики и конфигурации ИБП Поставщик должен использовать только лицензионное программное обеспечение. Потенциальный поставщик должен иметь необходимое оборудование и инструменты для выполнения работ. Все работы должны быть сделаны качественно и без повреждений. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТБ. Персонал Потенциального поставщика, для допуска к работам должен иметь действующие удостоверения по ТБ и соответствующую группу по электробезопасности. Потенциальный поставщик, после подписания Договора должен за 10 (десять) дней до начала работ предоставить данные сотрудников которым необходим допуск на объект. 3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ГАРАНТИИ. 1. Ремонт оборудования производится по адресу: г. Уральск, ул. Н.Сдыкова 1 /4 Технический центр (ТЦ) г. Уральск. 2. Потенциальный поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты завершения работ. 3. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить консультационную и техническую поддержку в срок до 31.12.2025г. с выездом на место специалиста в случае повторных инцидентов. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

4. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.