Приложение 12

### Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

- Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг_______282512.500.000053_____________________________________________

- Наименование товара, работы, услуги _Кондиционер (сплит-система) 25кВт, 380В,_

- Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)_____DDP______________

- Срок поставки_____30 календарных дней с момента заключения договора ________

- Размер авансового платежа_____0%_________________________________________

- Год выпуска товара ___не ранее (до трех лет) до даты заключения договора_____

- Гарантийный срок (в месяцах)___ 12 (двенадцать)_____________________________

| Для закупок товара | Технические параметры оборудования. 1.номинальное напряжение, (В): не менее 220В не более 240В; однофазный; 2.номинальная частота (Гц): 50; не хуже, чем 50-60Hz±10%; 3.мощность охлаждения, не менее (кВт):25; 4.исполнение кондиционера – канальная сплит-система потолочного типа; 5.тип хладагента/количество - фреон R32/не менее 5,10кг; 6.холодопроизводительность номинал/мин/макс (кВт) не менее: 25,0/6,9/28,0; 7.теплопроизводительность номинал/мин/макс (кВт) не менее: 28,0/6,7/31,5; 8.потребляемая мощность охлаждение/обогрев (кВт) не более: 8,25/7,55; 9.класс энергоэффективности, охлаждение/обогрев: не хуже А++/А++; 10.должен использоваться инверторный DC компрессор; 11.внутренние блоки должны быть укомплектованы противопылевыми фотокаталическими фильтрами тонкой очистки воздуха; 12.встроенный модуль авторестарта; 13.коэффициент энергоэффективности - EER (охлаждение), не менее 3,03; 14.коэффициент энергоэффективности - COP (обогрев), не менее 3,75; 15.должен использоваться инверторный DC компрессор; 16.комплектация оборудования должна включать зимний комплект (подогрев картера и утепление компрессора) для работы при низких температурах наружного воздуха, адаптированный под данную модель кондиционера, в комплект поставки должен входить низкотемпературный зимний комплект; 17.встроенный модуль авторестарта; 18.общие размеры внутреннего блока, не более ВхШхГ, мм: 379х1600х893; 19.общие размеры внешнего блока, не более ВхШхГ, мм: 1505х970х370; 20.в комплект поставки должен входить беспроводной пульт ДУ; 21.вес блоков внутренний/наружный (кг) не более: 89,0/153,0; 22.максимальная длина труб/длина, не требующая дозаправки, не менее (м): 70/30; 23.максимальный перепад высот/наружный блок выше/ниже, не менее (м): 50/15; 24.в комплект поставки должен входить беспроводной пульт ДУ; 25.рабочий диапазон наружных температур: при охлаждении от -15°С до +50°С, при обогреве от -20°С до +20°С; 26.совместимость с системой управления: шлюз MH-RC-MBS-1; 27.протокол ошибок и неисправностей: не менее 80 пунктов. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. Оборудование должно быть новым, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Оборудование должно быть упаковано и маркировано. Перечень передаваемой документации при поставке товара: 1.Копия сертификата соответствия, заверенная печатью Поставщика. 2.Копия паспорта, подтверждающая эксплуатационные характеристики товара, заверенная печатью Поставщика. Место поставки товара: 1.Республика Казахстан, г. Караганда, р-н Алихана Бокейханова, трасса Караганда-Темиртау, РТС «Новая», филиал АО «Казтелерадио» «Карагандинская ОДРТ» - 1 шт; |
| --- | --- |
| Для закупок услуг/работ не связанных со строительством |  |

Примечание.

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

Заместителя Председателя Правления –

Технический директор                                            ________________________Е. Оспанов

Начальник Отдела инфраструктуры и энергетики _______________________ Г. Рахимжанов