Конкурс  құжаттамасына
2 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:  «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы Кондиционер (сплит-жүйе) 25 кВт

Лоттың № _________________________________

Лоттың атауы ______________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 282512.300.000026 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Кондиционер (сплит-жүйе) 25 кВт, 380В |
| Өлшем бірлігі* | дана |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* | 3 882 540,00 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 3 882 540,00 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | Шарт жасалған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн |
| Тауар жеткізілетін жер* | Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейханов ауданы, Қарағанды-Теміртау тас жолы, РТС «Новая» |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| Кепілдік мерзімі (аймен) | 12 (он екі) |
| Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Жабдықтың техникалық параметрлері. Жабдықтың техникалық параметрлері. 1. номиналды кернеуі, В: 380В; 2. номиналды жиілігі, Гц: 50Гц; 3. суыту қуаты, кемінде: от 6,7 до 28,0 кВт, фреон R-32; 4. кондиционердің орындалуы – типі төбеге орнатылатын сплит-жүйе; 5. инверторлық DC компрессор қолданылуы керек; 6. жабдықтың жиынтықталуыж: өмен температура жинағы, қашықтан бақылауға қосылу, ауа тазарту сүзгісі, қашықтан басқару құралы; 7. ішкі блоктар терең тазартылатын сүзгілермен жабдықталуы керек; 8. кіріктірілген авторестарт модулі; 9. энергия тиімділігінің класы, суыту/жылыту: А++/А++ 10. энергия тиімділігінің коэффициенті - SEER (салқындату), кемінде 4,89; 11. энергия тиімділігінің коэффициенті - SCOP (жылыту), кемінде 3,54; 12. ішкі блоктың жалпы өлшемдері, ВхШхГ, мм артық емес: 379х1600х893; 13. сыртқы блоктың жалпы өлшемдері, ВхШхГ, мм артық емес: 1505х970х370; 14. салқындату кезінде тұтынылатын қуат, кВт: 8,25 артық емес; 15. құбырлардың максималды ұзындығы/ биіктіктің максималды құламасы, кемінде м: 50/50; 16. жеткізу жиынтығына сымсыз ҚБ пульті кіруі керек; 17. мониторинг болуы тиіс; 18. қате және ақаулық хаттамасы: кемінде 80 балл. Орамаға қойылатын талаптар: Орама жеткізілетін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігінде жеткізілетін тауардың типі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндірген елі көрсетілуі тиіс. Әлеуетті жеткізуші өтінім құрамында жеткізілетін тауарға өзінің техникалық ерекшелігін ұсынуы тиіс, Тапсырыс берушінің ерекшелігін қайталауға жол берілмейді. Сәйкестік сертификатындағы дайындаушы зауыттың атауы конкурстық өтінім құрамында берілетін әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіндегі дайындаушы зауыттың атауына сәйкес келуі тиіс. Жабдық жаңа, зауытта құрастырылған, яғни, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған болуы тиіс. Жабдық оралған және таңбаланған болуы керек. Тауар жеткізілген кезде берілетін құжаттаманың тізбесі: 1. Жеткізушінің мөрімен расталған Сәйкестік сертификаты. 2. Жеткізушінің мөрімен расталған төлқұжат. Тауардың жеткізілетін жері: Қазақстан Республикасы 1. Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейханов ауданы, Қарағанды-Теміртау тас жолы, РТС «Новая», «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Қарағанды ОДРТ» – 1 дана; |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (құрастыру, баптау, оқыту, тауарларды тексеру және сынау) |  |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Тауарды жеткізген кезде Жеткізуші: - Сәйкестік сертификатының көшірмесін көрсетуге міндетті. Тапсырыс берушіге: - Тауардың пайдалану сипаттамасын растайтын төлқұжатты тапсыруға міндетті. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Кондиционер (сплит-система) 25 кВт

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 282512.300.000026 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Кондиционер (сплит-система) 25 кВт, 380В, |
| Единица измерения* | штука |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 3 882 540,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 3 882 540,00 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| Место поставки товара* | г. Караганда, р-н Алихана Бокейханова, трасса Караганда-Темиртау, РТС «Новая» |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Технические параметры оборудования. 1. номинальное напряжение, В: 380В; 2. номинальная частота, Гц: 50Гц; 3. мощность охлаждения, не менее: от 6,7-28,0 кВт; фреон R-32 4. исполнение кондиционера - сплит-система потолочного типа; 5. должен использоваться инверторный DC компрессор; 6. комплектация оборудования должна включать зимний комплект (подогрев картера и утепление компрессора) для работы при низких температурах наружного воздуха, адаптированный под данную модель кондиционера; 7. внутренние блоки должны быть укомплектованы фильтрами тонкой очистки; 8. встроенный модуль авторестарта; 9. класс энергоэффективности, охлаждение/обогрев: А++/А++ 10. сезонный коэффициент энергоэффективности - SEER (охлаждение), не менее 4,89; 11. сезонный коэффициент энергоэффективности - SCOP (обогрев), не менее 3.54; 12. общие размеры внутреннего блока, не более ВхШхГ, мм: 379х1600х893; 13. общие размеры внешнего блока, не более ВхШхГ, мм: 1505х970х370; 14. потребляемая мощность при охлаждении, не более кВт: 8,25; 15. максимальная длина труб/максимальный перепад высот, не менее м: 50/50; 16. в комплект поставки должен входить беспроводной пульт ДУ; 17. наличие мониторинга; 18. протокол ошибок и неисправностей: не менее 80 пунктов. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. В технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства. Потенциальный поставщик в составе заявки должен представить свою техническую спецификацию на поставляемый товар, дублирование спецификации Заказчика не допускается. Наименование завода-изготовителя в сертификате соответствия должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. Оборудование должно быть новым, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Оборудование должно быть упаковано и маркировано. Перечень передаваемой документации при поставке товара: 1. Сертификат соответствия заверенный печатью Поставщика. 2. Паспорт, заверенный печатью Поставщика. Место поставки товара: Республика Казахстан 1. г. Караганда, р-н Алихана Бокейханова, трасса Караганда-Темиртау, РТС «Новая», филиал АО «Казтелерадио» «Карагандинская ОДРТ» - 1 шт; |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: - Предъявить копию сертификата соответствия. Передать Заказчику: - Паспорт, подтверждающий ээксплуатационные характеристики товара |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

- Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,

иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.