Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора РГУ «Комитет казначейства Министерства Республики Казахстан»

№ конкурса _________________________________

Наименование конкурса Радиопередатчик

№ лота _____________________________________

Наименование лота «Развитие и модернизация государственной сети радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в приграничных территориях Республики Казахстан – II этап-82 РТС+23 РТС»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263011.000.000026 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Радиопередатчик |
| Единица измерения* | Комплект |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |
| Срок поставки* | 15 календарных дней с даты подписания договора |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | 1. ГОСТ Р 51741-2001.Передатчики радиовещательные стационарные диапазона ОВЧ. Основные параметры, технические требования и методы измерений. 2. СТ РК 2203-2012. Кабели витой пары для структурированных кабельных систем. Общие технические требования. 3. СТ РК 2338-2013. Кабели гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Общие технические условия. 4. СТ РК 2530-2014. Кабели высокочастотные симметричные малогабаритные. Технические условия. 5. СТ РК 2342-2013. Кабели многопарные внешние связи для телекоммуникационных сетей с высокой скоростью передачи битов. Общие технические условия. |
| Год выпуска | 2023 года выпуска |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | В состав комплекта поставки должны входить: - Радиовещательный передатчик FM диапазона, стерео, моноблок или с отдельным формирователем, со встроенным или внешним SNMP адаптером, кодером RDS в соответствии п.6 ТС. - Стойка 42U, укомплектованная вентиляторами, блоком розеток и автоматическими выключателями в соответствии п.9 ТС. - Устройство сложения (мост) на 2 частоты в соответствии п. 10 ТС. - Комплект соединительных кабелей (коаксиальных джамперов), переходников и кабелей электропитания, микрофонных кабелей и разъемов типа XLR, патчкорды, необходимых для подключения передатчиков к источнику подачи программы (спутниковому/эфирному приемнику, аудиорезерватору), к системе мониторинга. - Комплект ЗИП в составе: - внутренний вентилятор охлаждения передатчика в соответствии с п.6 ТС. - резервный передатчик Р = 100 Вт – в соответствии с п. 6 ТС. - Комплект эксплуатационных документов на русском и английском (за исключением производителей из РФ) языках на бумажном носителе и USB flash накопитель- 2 комп.; Все комплекты поставляемого оборудования должны соответствовать настоящей технической спецификации. ## 1. Общие требования к радиовещательным передатчикам: Радиовещательные передатчики должны быть рассчитаны на работу в стереофоническом режиме в диапазоне частот (87,5-108 МГц) и соответствовать Рекомендациям ITU-R BS 450-3. 1.1. Частотная модуляция с регулируемой девиацией частоты не менее 75 кГц. 1.2. Номинальное значение девиации несущей частоты, вызываемой пилот-тоном ± 6,75 кГц. 1.3. Погрешность установления девиации несущей частоты, вызываемой пилот-тоном, в пределах ± 0,75 кГц. 1.4. Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне модулирующих частот относительно характеристики корректирующей RC-цепи с постоянной времени 50 мкс должна быть в режиме «Стерео» в пределах ± 0,2 дБ. 1.5. Уровень побочных излучений должен быть не более минус 70 дБ. 1.6. Электропитание передатчиков должно осуществляться от электросети переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220В. Передатчики должны соответствовать динамическим изменениям напряжения электропитания в соответствии ГОСТ 51317.4.11. 1.7. Передатчик должен сохранять работоспособность и значения своих параметров и характеристик, за исключением выходной мощности, при колебаниях и скачках напряжения сети в пределах от 160 до 250 В. Пределы изменения выходной мощности при колебаниях напряжения и частоты электросети должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспорте на передатчик. 1.8. Потребляемая мощность передатчика с системой воздушного охлаждения не должна превышать значение, указанное в техническом паспорте на передатчик, при этом КПД должно быть не менее значений, приведённых в п. 2.15. 1.9. Исполнение передатчиков: для 50Вт и 100Вт - моноблочное, высота – не более 2RU, для передатчиков 500Вт, 1000Вт - моноблочное или с отдельным формирователем, общая высота - не более 3U. Конструкция передатчиков должна предусматривать их установку в 19-ти дюймовую стойку. Требования к стойке - в разделе 9. 1.10. Передатчик должен иметь наглядный информационный дисплей, на который должно выводиться большинство параметров передатчика и простой интуитивно-понятный интерфейс для их контроля и регулировки. 1.11. Передатчик должен иметь встроенный стереокодер с пилот-тоном. 1.12. В передатчике должна быть предусмотрена защита от несанкционированного удалённого доступа к его настройкам. 1.13. Передатчик должен иметь систему дистанционного контроля и управления модулятором и усилителем через интерфейс RJ 45 по протоколу SNMP. 1.14. Передатчик должен комплектоваться встроенным или внешним SNMP адаптером, кодером RDS. 1.15. Передатчик должен соответствовать международным стандартам: - Требования здоровья и безопасности: EN60215:1989/A1:1992/A2:1994; - Требования защиты, касающиеся электромагнитной совместимости: EN301 489-1 V 1.8.1; EN301 489-11 V 1.3.1; - Измерения для эффективного использования радиочастотного спектра: EN302 018-2 V1.2.1 2. Требования к техническим характеристикам FM передатчика: 2.1. Диапазон рабочих частот, МГц – 87,5 -108,0. 2.2. Шаг перестройки рабочей частоты, кГц – 10. 2.3. Выходная мощность, Вт – в соответствии с п.6 ТС, плавно регулируемая от 10 % номинальной мощности. 2.4. Выходной импеданс – 50 Ом. 2.5. Тип выходного разъема – N(f) типа для Р = 50-100 Вт.; 7/16(f) для Р = 500-1000 Вт. 2.6. Импеданс аудио входа по каналам «А» и «В» - 600 Ом/10 кОм/ симметричный. 2.7. Уровень взвешенного (псофометрического) шума — не более минус 65 дБ. 2.8. Уровень побочных излучений, дБ - не более - 70. 2.9. Частота пилот-тона – 19 kHz 0,5Hz. 2.10. Стабильность частоты несущей от номинального значения, Гц, не более в год – 50. 2.11. Коэффициент гармоник – не более 0,5. 2.12. Неравномерность АЧХ – < ±0,2 дБ. 2.13. Диапазон частот – не хуже 30…15 000 Гц. 2.14. Промышленный КПД передатчика во всем диапазоне рабочих частот должен быть не менее 50 Вт - 35%, 100 Вт - 40%, 500 Вт - 50%, 1000 Вт - 50%; 2.15. Уровень паразитной амплитудной модуляции, % - не более 0,3. 2.16. Уровень сопутствующей паразитной амплитудной модуляции, % - не более 0,5. 2.17. Уровень невзвешенного (интегрального) шума — не более минус 70 дБ. 2.18. Отклонение между АЧХ стереоканалов, дБ, не более - 0,2. 2.19. Размер передатчика (Ш х В х Г) мм – в соответствии с п. 1.9. 2.20. Охлаждение - Воздушное, принудительное, забор воздуха с передней панели, отвод воздуха осуществляется через заднюю панель. Для моноблоков допустимы забор и отвод воздуха через переднюю панель. 2.21. Тип входов и входной разъём: 1. Analog Разъем: XLR female, симметричный, 600 Ом. 2. Цифровой разъём (AES): XLR female. 3. Multiplex разъём (MPX/SCA): BNC female. 2.22. Передатчик должен иметь разъём (калиброванный направленный ответвитель/порт и т.п.) для подключения измерительных устройств, с целью проведения измерений и мониторинга качества передаваемых сигналов. Тип контрольного разъема: BNC-female - 50 Ом (или SMA female с переходом на BNC female). Уровень контроля выхода ВЧ - (-40 dB до – 50 dB). 2.23. Адаптер SNMP - Дистанционное управление по TCP/IP со встроенным веб-сервером и протоколом SNMP. 2.24. Устойчивость к искусственным радиочастотным помехам: 2.24.1. Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля. Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию радиочастотного электромагнитного поля со следующими параметрами: - напряженность поля: 3 В/м; диапазон частот 80 – 1000 МГц; модуляция, амплитудная, 1000 Гц, глубина модуляции 80%. 2.24.2. Устойчивость к воздействию электростатических разрядов. Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию электростатических разрядов со следующими параметрами: - при контактном разряде не менее ±4 кВ, при воздушном разряде не менее ±8 кВ. 2.24.3. Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех (далее – НИП). Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию следующих наносекундных импульсных помех: 0,5 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на сигнальные порты, порты управления; 0,5 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания при питании передатчиков от источников переменного тока. 2.24.4. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. При колебаниях напряжения питающей электросети в пределах ± 5 % и частоты в пределах ± 1 Гц параметры передатчика, за исключением мощности, должны соответствовать требованиям раздела 2. Требования к техническим характеристикам FM передатчика. 2.24.5.Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию следующих МИП большой энергии: для цепей питания напряжением переменного тока в режиме «провод-провод» значение импульса напряжения МИП: 1 кВ, в режиме «провод-земля» значение импульса напряжения МИП: 2 кВ. 2.25. В усилителях мощности передатчиков должны применяться транзисторы, выполненные по технологии LDMOS. 2.26. В передатчике должна быть реализована возможность использовать встроенную карту памяти в качестве резервного источника сигнала, должны поддерживаться карты памяти до 32 ГБ. 2.27. Передатчики должны быть полностью настроены, готовы к работе и не должны требовать никаких дополнительных регулировок. Необходимые параметры для настройки – Приложение 1. - 3. Общие требования по устойчивости к динамическим изменениям напряжения электропитания: Изменения выходной мощности передатчиков при медленных колебаниях напряжения сети от + 10% до -15% номинального значения при частоте напряжения сети (50±1) Гц должно не превышать + 0, 25 дБ. 4. Требования по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям: #### 4.1. Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям при температуре воздуха в помещении от +5 до +45С и относительной влажности не более 80% при температуре +20С. #### 4.2. Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям после воздействия в транспортной таре температуры от минус -20С до +50С, относительной влажности до 95% (при температуре +20С), соответствующих условиям транспортирования. - Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям после воздействия в транспортной таре механико-динамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования: - синусоидальных вибраций частотой 5 — 35 Гц; - пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс и числом ударов 1000 10. ## 5. Требования надежности: #### 5.1. Передатчик должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. #### 5.2. Защита по КСВ должна обеспечивать безопасную работу передатчика при увеличенном значении КСВ путем прогрессивного уменьшения мощности. В случае короткого замыкания или обрыва в антенно-фидерном тракте передатчик должен отключаться. #### 5.3. В передатчике должна быть предусмотрена защита по току усилителей мощности от номинального значения не менее чем в 1,2 раза. #### 5.4 Защита от перегрева должна прогрессивно уменьшать мощность до безопасного уровня, увеличивая при этом интенсивность охлаждения. #### 5.5 Передатчик должен иметь «мягкий старт» с плавным наращиванием выходной мощности от 10% до 100%. 5.6. Наработка на отказ должна составлять не менее 40 000 часов, с приложением расчётных данных в произвольной форме. 6. Комплект поставки радиовещательного передатчика: #### В комплект поставки передатчиков должны входить: #### - FM передатчик, Р = не менее 50 Вт: 65 шт.; - FM передатчик, Р = не менее 100 Вт: 24 шт.+2 шт. резерв; - FM передатчик, Р = не менее 500 Вт: 4 шт.; - FM передатчик, Р = не менее 1000 Вт: 14 шт.; Общее количество, шт. – 109 шт.; - 2 комплекта эксплуатационных документов на русском и английском (за исключением производителей из РФ) языках на бумажном носителе на каждое изделие и USB flash накопитель на одно место поставки, состоящих из: - руководство по эксплуатации ……………1 экз. - схемы функциональные/блок-схемы …… 1 экз. - сертификат соответствия государственного образца (копия)………………………… 1 экз.; - резервные вентиляторы охлаждения в количестве: - г. Алматы - 62 шт.: для Р = 50 Вт - 48 шт.; Р = 100 Вт - 14 шт.; - г. Костанай - 7 шт.: для Р = 50 Вт - 6 шт., Р = 100 Вт - 1 шт.; - г. Павлодар - 4 шт.: для Р = 50 Вт - 3 шт., Р = 100 Вт - 1 шт.; - г. Петропавловск – 5 шт.: для Р = 50 Вт - 5 шт.; - г. Шымкент – 1 шт.: для Р = 50 Вт - 1 шт.; - г. Уральск – 1 шт.: для Р= 500 Вт - 1 шт.; - г. Кызылорда – 5 шт.: для Р = 50 Вт - 2 шт., Р = 100 Вт - 1 шт., Р = 500 Вт - 2 шт. Общее количество, шт. – 85 шт. 7. Требования к техническим характеристикам внешнего или внутреннего RDS кодера: В комплекте поставки должен быть предусмотрен внешний или внутренний RDS кодер. Поддержка PI, PS, TP, TA, MS, PTY, DI, AF, RT. 7.1. Комплектность для внешнего RDS кодера: ## В комплект поставки должны входить: Цифровой RDS кодер -1 шт.; Комплект соединительных кабелей - 1 шт.; Программное обеспечение на CD\DVD - 1 шт.; Комплект эксплуатационных документов (на русском и английском языках) на бумажном носителе - 2 комп.; Сертификат соответствия государственного образца (копия) - 1шт. 8. Требования к радиовещательным передатчикам FM диапазона для интеграции в Систему управления и мониторинга сети ЦЭТВ (СУМС): Поставляемые радиовещательные передатчики FM диапазона должны иметь возможность интеграции в систему управления и мониторинга АО «Казтелерадио», с целью получения всех необходимых параметров, подлежащих контролю. 8.1. Технические параметры радиовещательных передатчиков FM диапазона на РТС, подлежащие мониторингу: 8.1.1. Падающая (выходная) мощность передатчика, Вт - Major - снижение мощности на 15% - желтый сектор; - Critical - снижение мощности на 20% и более - красный сектор. 8.1.2. Отраженная мощность передатчика, Вт - Critical - при превышении КСВ=1,5 (5Вт для РВП мощностью 100Вт). 8.1.3. Температура передатчика, °C – Critical – при превышении критической температуры, указанной производителем. 8.1.4. Работа передатчика на заниженной падающей (выходной) мощности – Откл.(1), Вкл.(2). 8.1.5. Девиация несущей частоты, кГц - ±75. 8.1.6. Общий статус передатчика – mains-ok(1); mains-fault(2). 8.1.7. Статус аудио - ok(1); audio-alarm(2). 8.2. Предлагаемые подрядчиком методы интеграции и мониторинга должны обеспечить 100% достоверность получаемых данных от контролируемого оборудования и систем. 8.3. Указанные выше параметры должны быть доступны через Ethernet-интерфейс передатчика, посредством использования протокола SNMP. 8.4. Радиовещательные передатчики FM диапазона должны иметь физический интерфейс и программное обеспечение для передачи в систему мониторинга данных о своём состоянии. 8.5. Радиовещательные передатчики FM диапазона должны иметь возможность для принятия команд управления, формат команд управления и протокол их передачи согласовывается с заказчиком. 8.6. Протокол обмена данными между оборудованием и БКУ должен обеспечивать безопасность и достоверность передаваемой информации, и гарантию её доставки. Оборудование должно поддерживать контроль и настройку параметров посредством использования Web-Интерфейса. 8.7. Передача данных от оборудования в БКУ РТС, должна осуществляться за временной цикл менее чем 60 секунд. 8.8. При использовании протокола SNMP (SNMP, HTTP) Trap-сообщения должны поддерживать следующие версии: - SNMP V1 traps, V2c traps; - SNMP V2c. 8.9. Поставщик предоставляет Заказчику готовые файлы шаблонов для каждой РТС, согласно Приложению №1 (шаблоны с соответствующей версией - для локальных серверов и центрального сервера, сравнимой с текущей версией системы у Заказчика, а также MIB-файлы для оборудования) с целью последующей независимой интеграции оборудования в систему управления и мониторинга сети ЦЭТВ Заказчика. 9. Технические требования к шкафу (стойке) для размещения оборудования: 9.1. Напольный 19” телекоммуникационный шкаф, с передней, задней дверями и съёмными боковыми стенками. Количество - 2 шт. Для РТС Жосалы, Кызылординская область, РТС Пятимар, Западно-Казахстанская область. 9.2. Размеры: 42U, Ш600хВ2000хГ800 мм. 9.3. Передняя дверь - перфорированная, с поворотной ручкой, с возможностью установки для открывания в левую и правую сторону. 9.4. Задняя дверь перфорированная, распашная. 9.5. Боковые панели – съёмные на замках и защёлках. 9.6. Полка стационарная, универсальная с грузоподъёмностью не менее 12 кг – 3шт. 9.7. Полка стационарная, с грузоподъёмностью не менее 80 кг – 1 шт. 9.8. Панель с вентиляторами - 4 шт. и термостатом. 9.9. Фальшь панель 2U – 18 шт. (возможно 3 U-12 шт.) 9.10. Фальшь панель 1U – 2 шт. 9.11. Кабельный организатор металлический 1U – 1шт. 9.12. Блок автоматических выключателей из расчета 16А – для каждого потребителя. 9.13. Электропитание стойки (шкафа): для передатчиков с Р = от 50 до 500 Вт включительно однофазное, с распределительным блоком и вводным автоматом U = 240 В и I = 16 А. 9.14. Сетевой фильтр для шкафов и стоек размера 19”, не менее 6 розеток, эл. кабель - 2 м,16А, 3500W. 9.15. Комплект заземления (на раме и всех съемных деталях должны быть клеммы заземления). 9.16. Ножки для напольных шкафов и монтажных стоек, упаковка – 4 шт. 9.17. Покрытие – порошковая окраска, с предварительным фосфатированием. 9.18. Способ поставки: монтажные шкафы должны поставляться в разобранном виде в гофрокартонном ящике с усиливающими деревянными планками, с маркировкой. 9.19. Стойка должна включать комплект соединительных кабелей (коаксиальных джамперов), переходников и кабелей электропитания, микрофонных кабелей и разъемов типа XLR, патчкорды, необходимых для подключения передатчиков к источнику подачи программы (спутниковому/эфирному приемнику, аудиорезерватору), к системе мониторинга в соответствии с данными, предоставленными заказчиком. 9.20. Место поставки стоек: - г. Кызылорда – 1 шт. - г. Уральск – 1 шт. 10. Технические требования к устройству сложения сигналов метрового диапазона: 10.1. Диапазон частот, МГц - 87,5 – 108. 10.2. Количество входов, ед. – 2; Рвх не менее 500 Вт; 10.3. Рабочая частота, МГц: - 102,0+106,2 – 1 шт. РТС «Жосалы»; 10.4. Сопротивление, Ом - 50. 10.5. Переходное затухание, дБ, не менее - 30. 10.6. Потери, дБ, не более - 0,8. 10.7. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) на входах, не более – 1,2 10.8. ВЧ разъёмы: вход – 7/16(f) - вверх. 10.9. ВЧ разъёмы: выход – 7/16(f) - вверх. 10.10. Мощность на каждом входе, Вт, не менее – 500 Вт. 10.11. Направленный калиброванный ответвитель с измерительным разъёмом N с паспортом, для измерения КСВН - для Р (Вт) = 1000. Устанавливается на выход моста сложения. Тип входного разъема - 7/16(m). Тип выходного разъема - 7/16(f). 10.12. Рабочая температура – (-10̊ С до + 50̊ С). 10.13. Срок службы устройства – 20 лет. 10.1. Особые требования к устройству сложения: 10.1.1. Предусмотреть стопорение регулировочных элементов при транспортировке изделия. 10.1.2. Все подводящие разъёмы должны быть установлены согласно п.10.8 и п. 10.9. 10.1.3. Исполнение моста сложения предусматривает его установку в стойку 19`` 42RU. 10.1.4. Габариты моста (Ш х В х Г), мм, не более: 450х1000х600. 10.2. Комплект поставки устройства сложения: 10.2.1. Устройство сложения на два входа, в комплекте с направленным калиброванным ответвителем - 1 шт. 10.2.2. Коаксиальные джампера (фидерные перемычки с разъёмами): - 1/2", flex 7/16(m)-7/16(m); L= 2,0 м. - 2 шт.; - 1/2", flex 7/16(m)-7/8 EIA; L= 2,0 м. - 1 шт.; 10.2.3. Комплект эксплуатационных документов, в том числе паспорт и протокол испытаний на мост сложения и направленный ответвитель, на русском и английском (за исключением производителей из РФ), на бумажном носителе и USB flash накопитель - 2 экз. 10.2.4. Место поставки УС в комплекте: г. Кызылорда. 11. Требования к материалам и покупным изделиям. 11.1. Требования к инсталляционным материалам для подачи НЧ программ: Подача НЧ программ внутри помещения: Тип - Микрофонный/патч, симметричный. Центральный проводник – не менее 2х0,3мм2, кол-во проводников – 2. Экран – Плетённый. Плотность экранирования - не менее 94%. Сопротивление проводника - не более 12,7 Ом/100. Количество, м – 258 м, в том числе: - г. Алматы – 180 м; - г. Уральск – 6 м; - г. Костанай - 21 м; - г. Кызылорда – 21 м; - г. Павлодар - 12 м; - г. Петропавловск – 15 м; - г. Шымкент – 3 м. Разъём XLR(m), количество, шт.- 166, в том числе: - г. Алматы – 120 шт.; - г. Уральск – 4 шт.; - г. Костанай – 14 шт.; - г. Кызылорда – 8 шт.; - г. Павлодар – 8 шт.; - г. Петропавловск – 10 шт.; - г. Шымкент – 2 шт. Разъём XLR(f), количество, шт.- 166, в том числе: - г. Алматы – 120 шт.; - г. Уральск – 4 шт.; - г. Костанай – 14 шт.; - г. Кызылорда – 8 шт.; - г. Павлодар – 8 шт.; - г. Петропавловск – 10 шт.; - г. Шымкент – 2 шт. Гарантия – не менее 12 мес. 11.2. Требования к инсталляционным материалам для подключения к системе мониторинга: Вид кабеля - UTP. Категория - 5е. Электрическое сопротивление цепи постоянному току при температуре 20 С - не более 16,0 Ом/100 м. Волновое сопротивление в диапазоне частот от 4 до 100 МГц - 100 +/- 15 Ом. Количество, м – 132,0, в том числе: - г. Алматы – 90 м., 60 отрезков; - г. Уральск – 4 м., 1 отрезок; - г. Костанай – 10,5 м., 7 отрезков; - г. Кызылорда – 12,5 м., 4 отрезка; - г. Павлодар - 6 м., 4 отрезка; - г. Петропавловск – 7,5 м., 5 отрезка. - г. Шымкент – 1,5 м., 1 отрезок. Разъёмы - RJ-45 (сетевой), с колпачком. Количество, шт – 166, в том числе: - г. Алматы – 120 шт.; - г. Уральск – 4 шт.; - г. Костанай – 14 шт.; - г. Кызылорда – 8 шт.; - г. Павлодар – 8 шт.; - г. Петропавловск – 10 шт.; - г. Шымкент – 2 шт. Тип упаковки - Пакет. Гарантия – не менее 12 мес. 11.3. Материалы и комплектующие изделия оборудования должны соответствовать стандартам РК (СТ РК 2203-2012, СТ РК 2338-2013, СТ РК 2530-2014, СТ РК 2342-2013), требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке, и иметь сертификаты, паспорта, штампы, удостоверяющие их качество. 11.4. Требования к инсталляционным материалам для подключения к источнику электропитания, ИБП: Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой ГОСТ 16442-80, ВВГ -660 (3х2,5); Общее количество, м – 14,0, в том числе: - г. Уральск – 7 м., 1 отрезок; - г. Кызылорда – 7 м., 1 отрезок; Шланг электромонтажный диаметром 22мм ГОСТ 15150-69. Общее количество, м – 14,0, в том числе: - г. Уральск – 7 м., 1 отрезок; - г. Кызылорда – 7 м., 1 отрезок; Сетевой фильтр для шкафов и стоек размера 19”, не менее 3 розеток, эл. кабель – не менее 1,5 м, 16А, 3500W шт. – 80, в том числе: - г. Алматы – 60 шт.; - г. Костанай - 7 шт.; - г. Кызылорда – 3 шт.; - г. Павлодар - 4 шт.; - г. Петропавловск – 5 шт.; - г. Шымкент – 1 шт.; Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией сечением 6 кв. мм, м – 174,0, в том числе: - г. Алматы – 120 м; - г. Уральск – 7 м; - г. Костанай - 14 м; - г. Кызылорда – 13 м; - г. Павлодар - 8 м; - г. Петропавловск – 10 м. - г. Шымкент – 2 м. Пластиковые хомуты, L= 300 мм, шт. – 8200,0, в том числе: - г. Алматы – 6000 шт.; - г. Уральск – 100 шт.; - г. Костанай - 700 шт.; - г. Кызылорда – 400 шт.; - г. Павлодар - 400 шт.; - г. Петропавловск – 500 шт.; - г. Шымкент – 100 шт.; Медные наконечники на кабель сечением 6 кв. мм, шт. – 164,0, в том числе: - г. Алматы – 120 шт.; - г. Уральск – 2 шт.; - г. Костанай - 14 шт.; - г. Кызылорда – 8 шт.; - г. Павлодар - 8 шт.; - г. Петропавловск – 10 шт.; - г. Шымкент – 2 шт.; Болт с гайками М6, L=35 мм, шт. – 164,0, в том числе: - г. Алматы – 120 шт.; - г. Уральск – 2 шт.; - г. Костанай - 14 шт.; - г. Кызылорда – 8 шт.; - г. Павлодар - 8 шт.; - г. Петропавловск – 10 шт.; - г. Шымкент – 2 шт.; Гарантия – не менее 12 мес. 12. Маркировка оборудования: 12.1. Маркировка оборудования должна соответствовать требованиям IATA, IMDG, ADR, ГОСТ 26828, упаковка — ГОСТ 23178, маркировка груза — ГОСТ 14192. 12.2. На планке, укрепленной на оборудовании, должны быть нанесены: - код предприятия-изготовителя; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - год изготовления или шифр, его заменяющий. 12.3. Поясняющие надписи должны быть четкими и соответствовать чертежам. Маркировка должна быть нестираемой, оставаться легко распознаваемой на весь период эксплуатации оборудования. 12.4. Оборудование и эксплуатационная документация должны быть упакованы в ящики, снабженные амортизационными прокладками и выложенные внутри водонепроницаемой бумагой. 12.5. Эксплуатационная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки или папку. 13.Требования безопасности и охраны окружающей среды: 13.1. В оборудовании должна быть исключена возможность свободного доступа во внутреннее пространство и случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 13.2. Должна быть предусмотрена защита пользователя при наличии напряжения свыше 24 В переменного тока и 110 В постоянного тока при помощи ограждения токоведущих частей и предостерегающих надписей. 13.3. Подключение электрического напряжения к оборудованию должно осуществляться через электросиловой кабель с разъёмом и иметь возможность отсоединения во время производства ремонтно-профилактических работ 13.4. Защитное заземление должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.05. Для присоединения защитного заземления к корпусу оборудования должен быть зажим (болт), выполненный из металла, стойкого к коррозии, или покрытый металлом, предохраняющим его от коррозии. 13.5. Болт должен быть расположен в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте. Вокруг болта должна быть контактная площадка для присоединения, заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии и не иметь окраски. 13.6. Возле болта должен быть нанесен нестираемый при эксплуатации знак заземления. Конструкция болта и знак заземления должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130—75. 13.7. В оборудовании должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления. Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. 13.8. Изоляция между цепями сетевого питания и корпусом должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия действие постоянного напряжения 1500 В длительностью 1 мин. 13.9. Электрическое сопротивление изоляции между цепями сетевого питания и корпусом в нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм. 13.10. Напряженность электрического поля на рабочих местах персонала должна соответствовать существующим нормам. 13.11.Температура наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных климатических условиях должна быть не более 45°С. 14. Транспортировка и хранение: #### 14.1. Комплект оборудования должен допускать транспортировку любым видом транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от минус 20С до +50С, относительной влажности не более 95% при температуре +25С. #### 14.2. Транспортировка самолетом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках. #### 14.3. По устойчивости к механическим воздействиям оборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12997—84 в части требований к изделиям в транспортной таре. #### 14.4. Оборудование должно быть устойчивым и прочным к воздействиям синусоидальных вибраций частотой 5 — 35 Гц; #### 14.5. Оборудование должно быть устойчивым к ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс и числом ударов 1000 10. 14.6. Упакованное оборудование должно выдерживать длительное хранение в складских помещениях на стеллажах в упакованном виде при температуре от +5С до +40С, относительной влажности до 80% при температуре +25С, при условии отсутствия в помещении для хранения паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | 15. Требования приёмки комплекта радиовещательного оборудования: 15.1. Основным документом при приёмке комплекта оборудования является техническая спецификация, утверждённая в предписанном порядке. 15.2. Оборудование должно быть полностью укомплектовано в соответствии с технической спецификацией. 15.3. Заказчик проверяет оборудование на соответствие технических характеристик согласно протоколу завода-производителя оборудования, предоставленного поставщиком комплекта оборудования. 15.8. Поставщик обеспечивает поставку 109 (сто девять) комплектов радиовещательного оборудования до областных центров, в том числе: - г. Алматы - 73 шт., в том числе Р = 50 Вт - 48 шт.; Р = 100 Вт - 18 шт., Р = 1000 Вт - 7 шт.; - г. Актобе - Р = 1000 Вт - 1 шт.; - г. Атырау - Р = 1000 Вт - 1 шт.; - г. Тараз – 2 шт., в том числе Р = 100 Вт - 1 шт., Р = 1000 Вт - 1 шт.; - г. Караганда – Р = 500 Вт - 1 шт.; - г. Костанай – 8 шт., в том числе Р = 50 Вт - 6 шт., Р = 100 Вт - 2 шт.; - г. Павлодар – 6 шт., в том числе Р = 50 Вт - 3 шт., Р = 100 Вт - 1 шт., Р = 1000 Вт - 2 шт.; - г. Петропавловск – 8 шт., в том числе Р = 50 Вт - 5 шт., Р = 100 Вт - 3 шт.; - г. Шымкент – 3 шт., в том числе: Р = 50 Вт - 1 шт., Р = 1000 Вт – 2 шт. - г. Уральск – Р = 500 Вт - 1 шт.; - г. Кызылорда – 5 шт., в том числе Р=50 Вт - 2 шт., Р = 100 Вт - 1 шт., Р = 500 Вт - 2 шт. 15.9. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе заявки на участие в конкурсе полный перечень поставляемого оборудования с указанием количества оборудования, производителя оборудования, тип оборудования с краткой характеристикой для каждого типа оборудования. 15.10. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить Техническую спецификацию на поставляемый товар, копирование Технической спецификации Заказчика не допускается. 15.11. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить авторизационное письмо от завода изготовителя радиопередатчиков, подтверждающее право поставки оборудования в Республику Казахстан. 15.12. Производитель оборудования, Поставщик должен оказывать оперативную консультативную помощь по вопросам монтажа и эксплуатации поставленного оборудования. 15.13. Поставщик в рамках исполнения договора, должен предоставить заводской протокол измерений качественных показателей радиопередатчиков, подтверждающий их соответствие требованиям настоящей Технической спецификации. 15.14. Комплект оборудования должен быть оснащен последней, на момент поставки, версией ПО. 15.15. Поставляемое программное обеспечение (ПО) должно быть лицензионным, и информация о нем предоставлена в оригиналах на бумажных или электронных носителях. 15.16. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт согласно заявкам Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 36 месяцев с момента подписания акта о приёмке оборудования. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 16. Гарантии поставщика: #### 16.1. Поставщик должен гарантировать ремонт всего комплекта оборудования в течение не менее 36-и месяцев с момента подписания Акта приёма-передачи, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. #### 16.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия, узлы и блоки после проведения диагностики, оформленной Протоколом и подачи рекламаций. #### Срок исполнения гарантийных обязательств не должен превышать 60 календарных дней. Устранение выявленных дефектов в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в том числе расходов по транспортировке и т.д. Доставка оборудования с ремонта осуществляется до соответствующего областного центра Филиала Заказчика. #### 16.3. Гарантийный срок эксплуатации на вышедшее из строя оборудование продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения отремонтированного оборудования в эксплуатацию. #### 16.4. При обновлении программного обеспечения в период гарантийного срока, поставщик должен предоставить новое программное обеспечение на безвозмездной основе. #### 16.5. Любое программное обеспечение, загруженное в передатчик, или другое дополнительное оборудование не должно иметь ограничения срока пользования. #### 16.6. Производитель и Поставщик комплекта оборудования должны предоставить информацию Заказчику относительно модификаций оборудования и совместимости программного обеспечения. 16.7. Назначенный технический ресурс функционирования должен быть не менее 120 месяцев, с момента полного ввода в эксплуатацию. 16.8. Поставщик после заключения договора должен предоставить в течение пяти рабочих дней письмо от производителя радиопередатчиков, подтверждающее валидность лицензионного программного обеспечения, установленного в оборудовании. 17. Требования к поставщику комплекта радиовещательного оборудования: 17.1. Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, техническое описание комплекта и описание на каждый тип поставляемого оборудования, ведомость ЗИП, ведомость эксплуатационных документов, а также паспорта на каждую модель поставляемого оборудования с тестовым испытанием завода изготовителя. #### 17.2. Вся эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». #### 17.3. Поставщик оборудования должен представить и передать Заказчику все необходимые документы подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию РК (при условиях DDP). #### 17.4. Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого оборудования за свой счёт, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствие РК (при условиях DDP). #### 17.5. Поставщик обязан провести инструктаж технического эксплуатационного персонала Заказчика для возможности дальнейшей эксплуатации оборудования 17.6. Поставщик должен предоставить регламент технического обслуживания всего оборудования и указать наработку на отказ основных узлов. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.