Приложение 1

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Аккумулятор для ИБП, напряжение 12 В, емкость 7 - 20 А/ч, свинцово-кислотный

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 272022.900.000003 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч для ИБП |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 80 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 7000,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 560000,00 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 70 (семьдесят) календарных дней с момента подписания Договора |
| Мето поставки товара* | г. Тараз, массив Телецентр, 16 А |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 |
| Год выпуска | 2023 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Требования к поставляемому товару: Свинцово-кислотная, герметизированная, необслуживаемая аккумуляторная батарея серии HR с низким внутренним сопротивлением и системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливается по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Аккумуляторная батарея должна быть предназначена для использования в высокомощных источниках бесперебойного питания, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Батарея соответствует требованиям IEC, BS, JIS, Eurobat standard. Технические параметры аккумуляторной батареи: Кол-во элементов в блоке: 6. Номинальное напряжение блока: 12В. Номинальная емкость 7Ач Максимальный ток разряда: не менее 105 (5сек) Внутреннее сопротивление: не более 28 мОм. Напряжение заряда буферный режим (±0,2В) : 13,5 – 13,8 В. Напряжение заряда циклический режим (±0,2В) : 14,4 – 14,7 В (начальный ток менее 2,1A) Диапазон рабочих температур не менее, Разряд: от – 40 до + 65 °С Заряд: от -22 до + 65 °С Хранение: от - 40 до + 65 °С Габариты (±2мм): Длина 151 мм Ширина 65 мм Высота 94 мм Полная высота 100 мм. Вес (± 3%): не менее 2 кг. Материал корпуса: ABS (UL94-HB). Тип клеммы: F1 Клеммы для подключения АКБ должны быть расположены на верхней части АКБ. Клеммы должны быть с отверстием для подключения. Ширина клеммы не более 4,75 мм, толщина не менее 0,8 мм, длина не более 6,35 мм. Емкость не менее (при 25°С): 20-ти часовой разряд 7,2 Ач. 10-ти часовой разряд 6,5 Ач. 5-ти часовой разряд 6,8 Ач. 1 часовой разряд 4,71 Ач. Разряд постоянным током и постоянной мощностью при 25°С, среднее значение ±3%: F.V/time; 5MIN; 10MIN; 15MIN; 30MIN; 60MIN; 90MIN; 2HR; 3HR; 5HR; 8HR; 10HR; 20HR. 1.60V; 27,3; 18,774; 14,2; 7,87; 4,71; 3,447; 2,833; 2,018; 1,377; 0,854; 0,695; 0,396. 50,493; 35,838; 27,406; 15,677; 9,396; 6,883; 5,669; 4,038; 2,756; 1,708; 1,391; 0,792. 1.67V; 24,236; 17,519; 13,462; 7,702; 4,676; 3,413; 2,819; 2,008; 1,37; 0,847; 0,684; 0,376. 44,819; 33,441; 26,003; 15,35; 9,329; 6,817; 5,645; 4,024; 2,746; 1,697; 1,372; 0,754. 1.70V; 22,943; 16,892; 13,13; 7,635; 4,642; 3,41; 2,812; 2,003; 1,369; 0,838; 0,676; 0,366. 42,436; 32,265; 25,381; 15,216; 9,272; 6,812; 5,634; 4,015; 2,746; 1,681; 1,356; 0,734. 1.75V; 20,764; 15,897; 12,577; 7,5; 4,573; 3,365; 2,794; 1,99; 1,362; 0,836; 0,67; 0,36. 38,408; 30,369; 24,337; 14,959; 9,158; 6,731; 5,597; 3,992; 2,732; 1,678; 1,345; 0,723. 1.80V; 18,552; 14,827; 12,061; 7,332; 4,539; 3,341; 2,777; 1,979; 1,358; 0,828; 0,659; 0,348. 34,324; 28,336; 23,374; 14,63; 9,101; 6,699; 5,563; 3,973; 2,726; 1,664; 1,324; 0,699. 1.85V; 16,339; 13,757; 11,434; 7,13; 4,471; 3,304; 2,752; 1,962; 1,351; 0,818; 0,648; 0,336. 30,239; 26,304; 22,182; 14,238; 8,978; 6,641; 5,516; 3,941; 2,714; 1,644; 1,304; 0,676. Емкость в зависимости от температуры не менее: 40℃ - 102% 25℃ - 100% 0℃ - 85% -15℃ - 65% Саморазряд: не более 3% в месяц; Срок службы: не менее 10 лет. Аккумуляторные батареи должны быть новыми, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Аккумуляторные батареи должны быть упакованы и маркированы. Дата производства должна быть не ранее 15.07.202г.. Дата производства должна быть нанесена в заводских условиях в формате ГГ.ММ.ДД. или ДД.ММ.ГГ. Аккумуляторные батареи приобретаются для замены в существующей системе ИБП и будут эксплуатироваться в одном аккумуляторном массиве. В связи с этим, все поставляемые аккумуляторные батареи должны быть одного производителя, одной марки, модели, одного линейного ряда с абсолютно идентичными параметрами, одной партии и одной даты производства. Требования к маркировке товара: Маркировка на поставляемых аккумуляторных батареях должна быть нанесена методом шелкографии, либо несмывающейся краской в заводских условиях, исключающая стирание, отклеивание и выцветание, а также должна включать в себя указание марки, модели, напряжения, емкости (В, Ач). Наклейки на аккумуляторных батареях не допускаются. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. В технической спецификации Потенциального Поставщика должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен представить свою техническую спецификацию на поставляемый товар, дублирование спецификации Заказчика не допускается. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить гарантийные письма о предоставлении при поставке товара сертификата соответствия , сертификата происхождения товара, а также протокола заводских испытаний партии выданные датой не ранее 15.07.2023 года. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить официальное письмо от производителя о том, что на указанную продукцию производителем в случае отгрузки товара будут предоставлены оригиналы сертификата происхождения и протокола заводских испытаний вне зависимости от того приобретается ли товар Поставщиком напрямую у производителя либо через дистрибьютора. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить официальное письмо от производителя с копией сертификатов, подтверждающих, что завод изготовитель соответствует международным стандартам: - ISO 9001:2015 Standart, - ISO 45001:2018 Standart, - ISO 14001:2015 Standart Сертификаты, приложенные к письму должны быть на фирменном бланке с QR кодом, действующими на момент подачи заявки и сроком окончания действия не ранее 2024г, доступны в электронном виде на сайте лицензирующего органа страны производителя. В случае необходимости, Потенциальный Поставщик должен продемонстрировать наличие данных сертификатов на сайте. Наименование завода-изготовителя в сертификатах соответствия происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального Поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. Все письма и протокол испытаний от завода изготовителя должны быть на фирменных бланках. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Доставка оборудования на склад Заказчика и разгрузка производится Поставщиком товара. В случае возникновения разногласий по техническим параметрам Заказчик может потребовать Поставщика провести испытание поставляемого товара за счет Поставщика. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: 1. Предъявить оригинал Сертификата соответствия и протокола испытаний на основании, которого был выдан данный сертификат, а также предоставить копию протокола испытаний, заверенную печатью Поставщика и нотариально заверенную копию Сертификата соответствия. 2. Предъявить оригинал Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее 15.07.2023 года, а также предоставить нотариально заверенную копию данного Сертификата. 3. Предоставить прямую ссылку на электронный сайт, или QR-код для проверки на подлинность Сертификата происхождения товара. 4. Предоставить оригинал протокола испытаний завода изготовителя партии АКБ, в составе которой были изготовлены поставляемые АКБ. 5. Передать Заказчику: 1) руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде. 2) паспорт, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика. 3) документ подтверждающий полноту платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которые распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и их упаковки. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления –

Технический директор                                                     _________________________________ Ошурбаев Б.А.

Директор департамента эксплуатации ЭТРВ                 _________________________________ Оразбаев Д.Т.

Начальник службы энергетики и

систем жизнеобеспечения                                               _________________________________ Джиембаев О.Б.