Приложение 1

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Аккумулятор для ИБП, напряжение 12 В, емкость от 7-20 А/ч, свинцово-кислотный

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 272022.900.000003 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Аккумуляторная батарея 12В 12А/ч для ИБП |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 5596 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 22 890,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 128 092 440,00 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 70 (семьдесят) календарных дней с момента подписания Договора |
| Место поставки товара* |  |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 |
| Год выпуска | 2023 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Требования к поставляемому товару: Свинцово-кислотная, герметизированная, необслуживаемая аккумуляторная батарея серии HR с низким внутренним сопротивлением и системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливается по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Аккумуляторная батарея должна быть предназначена для использования в высокомощных источниках бесперебойного питания, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Батарея соответствует требованиям IEC, BS, JIS, Eurobat standard. Технические параметры аккумуляторной батареи: Кол-во элементов в блоке: 6. Номинальное напряжение блока: 12В. Номинальная емкость 12Ач Максимальный ток разряда: не менее 180 (5сек) Внутреннее сопротивление: не более 18 мОм. Напряжение заряда буферный режим (±0,2В) : 13,5 – 13,8 В. Напряжение заряда циклический режим (±0,2В) : 14,4 – 14,7 В (начальный ток менее 3,6A) Диапазон рабочих температур, Разряд: от – 40 до + 65 °С Заряд: от -22 до + 65 °С Хранение: от - 40 до + 65 °С Габариты (±2мм): Длина 152 мм Ширина 99 мм Высота 95 мм Полная высота 100 мм. Вес (± 3%): не менее 3,3 кг. Материал корпуса: ABS (UL94-HB). Тип клеммы: F1 Клеммы для подключения АКБ должны быть расположены на верхней части АКБ. Клеммы должны быть с отверстием для подключения. Ширина клеммы не более 4,75 мм, толщина не менее 0,8 мм, длина не более 6,35 мм. Емкость не менее (при 25°С): 20-ти часовой разряд 12.4 Ач. 10-ти часовой разряд 11.8 Ач. 5-ти часовой разряд 11.0 Ач. 1-х часовой разряд 7.45 Ач. Разряд постоянным током и постоянной мощностью при 25°С, среднее значение ±3%: F.V/time; 5MIN; 10MIN; 15MIN; 30MIN; 60MIN; 90MIN; 2HR; 3HR; 5HR; 8HR; 10HR; 20HR. 1.60V; 43,7; 28,425; 21,5; 12,8; 7,45; 5,453; 4,585; 3,266; 2,229; 1,529; 1,245; 0,681. 80,825; 54,262; 41,495; 25,498; 14,863; 10,887; 9,173; 6,534; 4,459; 3,059; 2,491; 1,363. 1.67V; 38,796; 26,526; 20,383; 12,526; 7,396; 5,399; 4,562; 3,249; 2,216; 1,516; 1,226; 0,647. 71,744; 50,632; 39,37; 24,965; 14,756; 10,782; 9,135; 6,512; 4,443; 3,04; 2,458; 1,298. 1.70V; 36,725; 25,577; 19,881; 12,417; 7,342; 5,393; 4,55; 3,24; 2,216; 1,501; 1,21; 0,63. 67,929; 48,851; 38,429; 24,748; 14,666; 10,776; 9,116; 6,497; 4,443; 3,011; 2,428; 1,264. 1.75V; 33,238; 24,069; 19,043; 12,198; 7,234; 5,323; 4,522; 3,22; 2,204; 1,497; 1,2; 0,62. 61,482; 45,982; 36,848; 24,33; 14,486; 10,646; 9,057; 6,459; 4,421; 3,005; 2,409; 1,245. 1.80V; 29,696; 22,449; 18,261; 11,925; 7,18; 5,285; 4,493; 3,203; 2,198; 1,484; 1,181; 0,6. 54,943; 42,904; 35,39; 23,795; 14,396; 10,597; 9,002; 6,428; 4,411; 2,981; 2,372; 1,205. 1.85V; 26,155; 20,83; 17,312; 11,597; 7,072; 5,226; 4,453; 3,174; 2,186; 1,465; 1,161; 0,579. 48,404; 39,826; 33,585; 23,157; 14,201; 10,504; 8,925; 6,377; 4,391; 2,945; 2,335; 1,165. Емкость в зависимости от температуры не менее: 40℃ - 102% 25℃ - 100% 0℃ - 85% -15℃ - 65% Саморазряд: не более 3% в месяц; Срок службы: не менее 10 лет. Аккумуляторные батареи должны быть новыми, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Аккумуляторные батареи должны быть упакованы и маркированы. Дата производства должна быть не ранее 15.07.2023г. Дата производства должна быть нанесена в заводских условиях в формате ГГ.ММ.ДД. или ДД.ММ.ГГ. Аккумуляторные батареи приобретаются для замены в существующей системе ИБП и будут эксплуатироваться в одном аккумуляторном массиве. В связи с этим, все поставляемые аккумуляторные батареи должны быть одного производителя, одной марки, модели, одного линейного ряда с абсолютно идентичными параметрами, одной партии и одной даты производства. Требования к маркировке товара: Маркировка на поставляемых аккумуляторных батареях должна быть нанесена методом шелкографии, либо несмывающейся краской в заводских условиях, исключающая стирание, отклеивание и выцветание, а также должна включать в себя указание марки, модели, напряжения, емкости (В, Ач). Наклейки на аккумуляторных батареях не допускаются. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. В технической спецификации Потенциального Поставщика должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен представить свою техническую спецификацию на поставляемый товар, дублирование спецификации Заказчика не допускается. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить гарантийные письма о предоставлении при поставке товара сертификата соответствия , сертификата происхождения товара, а также протокола заводских испытаний партии выданные датой не ранее 15.07.2023 года. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить официальное письмо от производителя о том, что на указанную продукцию производителем в случае отгрузки товара будут предоставлены оригиналы сертификата происхождения и протокола заводских испытаний вне зависимости от того приобретается ли товар Поставщиком напрямую у производителя либо через дистрибьютора. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить официальное письмо от производителя с копией сертификатов, подтверждающих, что завод изготовитель соответствует международным стандартам: - ISO 9001:2015 Standart, - ISO 45001:2018 Standart, - ISO 14001:2015 Standart Сертификаты, приложенные к письму должны быть на фирменном бланке с QR кодом, действующими на момент подачи заявки и сроком окончания действия не ранее 2024г, доступны в электронном виде на сайте лицензирующего органа страны производителя. В случае необходимости, Потенциальный Поставщик должен продемонстрировать наличие данных сертификатов на сайте. Наименование завода-изготовителя в сертификатах соответствия происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального Поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. Все письма и протокол испытаний от завода изготовителя должны быть на фирменных бланках. Место поставки товара: Республика Казахстан 1. г. Кокшетау, ул. Кудайбердиева, 1/1 – 40 шт. 2. г. Актау, 15 микрорайон, здание "Орбита" – 544 шт. 3. г. Усть-Каменогорск, ул.Стахановская, 70 – 632 шт. 4. г. Тараз, массив Телецентр, 16 А – 1140 шт. 5. г. Шымкент, Аль-фарабиский район, ул. И.Есенберлина, 11Б – 192 шт. 6. г. Алматы, проспект, Аль-Фараби, 126 «б» - 2920 шт. 7. г. Атырау, Абая 25 – 128 шт. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Доставка оборудования на склад Заказчика и разгрузка производится Поставщиком товара. В случае возникновения разногласий по техническим параметрам Заказчик может потребовать Поставщика провести испытание поставляемого товара за счет Поставщика. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: 1. Предъявить оригинал Сертификата соответствия и протокола испытаний на основании, которого был выдан данный сертификат, а также предоставить копию протокола испытаний, заверенную печатью Поставщика и нотариально заверенную копию Сертификата соответствия. 2. Предъявить оригинал Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее 15.07.2023 года, а также предоставить нотариально заверенную копию данного Сертификата. 3. Предоставить прямую ссылку на электронный сайт, или QR-код для проверки на подлинность Сертификата происхождения товара. 4. Предоставить оригинал протокола испытаний завода изготовителя партии АКБ, в составе которой были изготовлены поставляемые АКБ. 5. Передать Заказчику: 1) руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде. 2) паспорт, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика. 3) документ подтверждающий полноту платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которые распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и их упаковки. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления –

Технический директор                                                     _________________________________ Ошурбаев Б.А.

Директор департамента эксплуатации ЭТРВ                   _________________________________ Оразбаев Д.Т.

Начальник службы энергетики и

систем жизнеобеспечения                                               _________________________________ Джиембаев О.Б.