Приложение 1

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Аккумулятор для ИБП, напряжение 12 В, емкость 41 - 89 А/ч, свинцово-кислотный

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 272022.900.000007 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Аккумуляторная батарея 12В 80А/ч для ИБП |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 40 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 114 320,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 4 572 800,00 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 70 (семьдесят) календарных дней с момента подписания Договора |
| Место поставки товара* | г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская, 70 |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 |
| Год выпуска | 2023 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Требования к поставляемому товару: Свинцово-кислотная, герметизированная, необслуживаемая аккумуляторная батарея серии HR с низким внутренним сопротивлением и системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливается по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Аккумуляторная батарея должна быть предназначена для использования в высокомощных источниках бесперебойного питания, как в буферном, так и в циклическом режимах работы. Батарея соответствует требованиям IEC, BS, JIS, Eurobat standard. Технические параметры аккумуляторной батареи: Кол-во элементов в блоке: 6. Номинальное напряжение блока: 12В. Номинальная емкость 80Ач Максимальный ток разряда: не менее 800 (5сек) Внутреннее сопротивление: не более 5,8мОм. Напряжение заряда буферный режим (±0,2В) : 13,5 – 13,8 В. Напряжение заряда циклический режим (±0,2В) : 14,4 – 14,7 В (начальный ток менее 24A) Диапазон рабочих температур не менее: Разряд: от – 40 до + 65 °С Заряд: от -22 до + 65 °С Хранение: от - 40 до + 65 °С Габариты (±2мм): Длина 260 Ширина 169 мм Высота 210 мм Полная высота 214 мм. Вес (± 3%): не менее 20,8 кг. Материал корпуса: ABS (UL94-HB). Тип клеммы: под болт М6. Клеммы для подключения АКБ должны быть расположены на верхней части АКБ и смещены к краю лицевой части. Клеммы должны быть цилиндрической формы с резьбовым отверстием под болт М6. Клемма «-» должна быть справа от лицевой части АКБ, а «+» слева. Емкость не менее (при 25°С): 10-ти часовой разряд 80 Ач. 5-ти часовой разряд 71,15 Ач. 3-х часовой разряд 62,04 Ач. 1 часовой разряд 41,6 Ач. Разряд постоянным током и постоянной мощностью при 25°С, среднее значение ±3%: F.V/time; 15MIN; 30MIN; 60MIN; 90MIN; 2HR; 3HR; 5HR; 8HR; 10HR; 20HR. 1.60V; 136 000; 81 000; 41 600; 30 446; 29 614; 21 095; 14 396; 10 194; 8 301; 4 527. 262 480; 161 352; 82 992; 60 792; 59 253; 42 208; 28 804; 20 396; 16 609; 9 059. 1.67V; 128 935; 79 269; 41 299; 30 145; 29 467; 20 984; 14 317; 10 108; 8 172; 4 301. 249 039; 157 984; 82 396; 60 205; 59 007; 42 062; 28 697; 20 266; 16 385; 8 624. 1.70V; 125 756; 78 577; 40 997; 30 115; 29 393; 20 931; 14 313; 10 006; 8 069; 4 186. 243 086; 156 609; 81 894; 60 169; 58 884; 41 967; 28 698; 20 073; 16 186; 8 398. 1.75V; 120 457; 77 192; 40 394; 29 723; 29 209; 20 800; 14 238; 9 978; 8 000; 4 120. 233 085; 153 961; 80 889; 59 446; 58 505; 41 725; 28 561; 20 032; 16 060; 8 271. 1.80V; 115 512; 75 462; 40 093; 29 512; 29 024; 20 689; 14 198; 9 892; 7 871; 3 984. 223 862; 150 577; 80 386; 59 171; 58 147; 41 524; 28 495; 19 874; 15 813; 8 004. 1.85V; 109 506; 73 385; 39 490; 29 180; 28 766; 20 505; 14 119; 9 763; 7 742; 3 848. 212 443; 146 538; 79 296; 58 652; 57 655; 41 194; 28 364; 19 634; 15 569; 7 739. Емкость в зависимости от температуры не менее: 40℃ - 102% 25℃ - 100% 0℃ - 85% -15℃ - 65% Саморазряд: не более 3% в месяц; Срок службы: не менее 10 лет. Аккумуляторные батареи должны быть новыми, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Аккумуляторные батареи должны быть упакованы и маркированы. Дата производства должна быть не ранее 15.07.2023г. Дата производства должна быть нанесена в заводских условиях в формате ГГ.ММ.ДД. или ДД.ММ.ГГ. Аккумуляторные батареи приобретаются для замены в существующей системе ИБП и будут эксплуатироваться в одном аккумуляторном массиве. В связи с этим, все поставляемые аккумуляторные батареи должны быть одного производителя, одной марки, модели, одного линейного ряда с абсолютно идентичными параметрами, одной партии и одной даты производства. Требования к маркировке товара: Маркировка на поставляемых аккумуляторных батареях должна быть нанесена методом шелкографии, либо несмывающейся краской в заводских условиях, исключающая стирание, отклеивание и выцветание, а также должна включать в себя указание марки, модели, напряжения, емкости (В, Ач). Наклейки на аккумуляторных батареях не допускаются. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. В технической спецификации Потенциального Поставщика должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен представить свою техническую спецификацию на поставляемый товар, дублирование спецификации Заказчика не допускается. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить гарантийные письма о предоставлении при поставке товара сертификата соответствия, сертификата происхождения товара, а также протокола заводских испытаний партии выданные датой не ранее 15.07.2023 года. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить официальное письмо от производителя о том, что на указанную продукцию производителем в случае отгрузки товара будут предоставлены оригиналы сертификата происхождения и протокола заводских испытаний вне зависимости от того приобретается ли товар Поставщиком напрямую у производителя либо через дистрибьютора. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить официальное письмо от производителя с копией сертификатов, подтверждающих, что завод изготовитель соответствует международным стандартам: - ISO 9001:2015 Standart, - ISO 45001:2018 Standart, - ISO 14001:2015 Standart Сертификаты, приложенные к письму должны быть на фирменном бланке с QR кодом, действующими на момент подачи заявки и сроком окончания действия не ранее 2024г, доступны в электронном виде на сайте лицензирующего органа страны производителя. В случае необходимости, Потенциальный Поставщик должен продемонстрировать наличие данных сертификатов на сайте. Наименование завода-изготовителя в сертификатах соответствия происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального Поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. Все письма и протокол испытаний от завода изготовителя должны быть на фирменных бланках. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Доставка оборудования на склад Заказчика и разгрузка производится Поставщиком товара. В случае возникновения разногласий по техническим параметрам Заказчик может потребовать Поставщика провести испытание поставляемого товара за счет Поставщика. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: 1. Предъявить оригинал Сертификата соответствия и протокола испытаний на основании, которого был выдан данный сертификат, а также предоставить копию протокола испытаний, заверенную печатью Поставщика и нотариально заверенную копию Сертификата соответствия. 2. Предъявить оригинал Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее 15.07.2023 года, а также предоставить нотариально заверенную копию данного Сертификата. 3. Предоставить прямую ссылку на электронный сайт, или QR-код для проверки на подлинность Сертификата происхождения товара. 4. Предоставить оригинал протокола испытаний завода изготовителя партии АКБ, в составе которой были изготовлены поставляемые АКБ. 5. Передать Заказчику: 1) руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде. 2) паспорт, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика. 3) документ подтверждающий полноту платы за организацию сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которые распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и их упаковки. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления –

Технический директор                                                     _________________________________ Ошурбаев Б.А.

Директор департамента эксплуатации ЭТРВ                 _________________________________ Оразбаев Д.Т.

Начальник службы энергетики и

систем жизнеобеспечения                                               _________________________________ Джиембаев О.Б.