Приложение 1

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика _____________________

Наименование организатора __________________

№ конкурса_________________________________

Наименование конкурса ______________________

№ лота _____________________________________

Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 262040.000.000231 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Источник бесперебойного питания 20 кВА |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 5 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 3 794 643,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 18 973 215,00 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Место поставки товара* | Республика Казахстан: 1. г.Павлодар, ул.Павлова 26/5 – 1шт. 2. г. Кокшетау, ул. Кудайбердиева, 1/1 – 1 шт. 3. Кызылординская обл., г. Аральск, ул.Водоканал 16 – 1 шт. 4. Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Дуйсенова,69Б – 1 шт. 5. г.Караганда, район им.Казыбек би, ул.Воинов Интернационалистов ., 14 «В» - 1 шт. |
| Срок поставки* | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | • ИБП должен соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» • ИБП должен соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» • ИБП должен соответствовать ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники» • ГОСТ IEC 62040-1-2013 «Системы бесперебойного электроснабжения (UPS) часть 1» • ГОСТ IEC 62479-2013 • Разделы 6 и 7 ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) • ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7) • ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5) |
| Год выпуска | 2023 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | - Требования к источнику бесперебойного питания - Количество поставляемого товара – один комплект источника бесперебойного питания (далее – ИБП) напольного исполнения. - Трехфазный, три фазы вход, три фазы выход, одна фаза вход/выход) (3:3, 3:1,1:1) - Обязательно иметь возможность выбора режима работы относительно количества фаз: 3:3, 3:1, то есть либо трехфазный вход и выход, либо трехфазный вход и однофазный выход ИБП. Установить необходимую конфигурацию по выходному напряжению по согласованию Заказчика; - Тип: Online, двойное преобразование - Напольный, моноблочного исполнения - Мощность кВА: не менее 20 кВА/20 кВт, - Время автономной работы (время работы от аккумуляторных батарей) при 100% нагрузке: не менее 10 минут; - Поставщик поставляет ИБП с внутренними аккумуляторами и дополнительный батарейный кабинет с установленными внутрь аккумуляторными батареями; - Возможность параллельного подключения – не менее 10 ед. ИБП, работающих в параллельном режиме Возможность увеличения мощности: не менее 200 кВт. - В функциях ИБП обязательно должна быть функция самоочистки ИБП, предотвращающая образование опасной запыленности внутри силовых модулей ИБП и предотвращающая риск возникновения неисправности в цепях управления ИБП. Данная функция обязательно должна быть настраиваемая с дисплея без применения дополнительного ПО. - ИБП должен обязательно иметь функцию использования совместной батареи для увеличения отказоустойчивости системы и уменьшению затрат - Наличие защиты от короткого замыкания на выходе ИБП – обязательно; - Наличие защиты от перегрузки ИБП – обязательно; - Наличие защиты от перегрева ИБП – обязательно; - Наличие защиты от глубокого разряда аккумуляторных батарей в ИБП – обязательно; - Соответствие стандартам: IEC EN 62040-1, EMC IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3 - В составе конкурсной заявки предоставить сертификат от производителя либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов) о том, что потенциальный поставщик имеет право поставлять предлагаемые источник бесперебойного питания на территории Республики Казахстан; - ИБП должен быть оснащен роликами для удобного перемещения - Поставщик поставляет в комплекте с ИБП плату удаленного мониторинга – SNMP карту, устанавливаемую внутрь ИБП; - В ИБП должны быть встроены сухие контакты, программируемые с ИБП; - Поставщик должен быть авторизованным дистрибьютором поставляемого ИБП на территории РК. Предоставить в составе конкурсной заявки сертификат (подтверждающий документ) от завода-изготовителя; - Поставщик должен иметь в штате не менее 2-х специалистов, имеющих сертификат от завода-изготовителя об окончании курса по установке, наладке и настройке ИБП. Предоставить сертификаты (подтверждающие документы) в состав конкурсной заявки; - Поставщик должен иметь в штате не менее 2-х специалистов, имеющих не менее 4 гр. Допуска по электробезопасности; предоставить удостоверения и протоколы в составе конкурсной заявки; Электрические характеристики. - Вход ИБП - Номинальное входное напряжение (линейное) (В): 380/400/415; - Минимальное входное напряжение (линейное) при 100% нагрузке: не более 138В; - Максимальное входное напряжение (линейное) при 100% нагрузке: не менее 485В; - Диапазон входного напряжения: не менее 138-485 В - Номинальная частота (Гц): 50/60; - Диапазон входной частоты: не менее 40-70 Гц - Минимальное значение частоты на входе (Гц): не более 40 Гц; - Максимальное значение частоты на входе (Гц): не менее 70 Гц; - Входной коэффициент мощности при полной нагрузке (кВт/кВА): не менее 0,99; - Входной коэффициент нелинейных искажений по току при полной линейной нагрузке THD%: не более <3%; - Коэффициент мощности: не менее 0,99 - Выход ИБП - Номинальное выходное напряжение (В): 380/400/415 (настраивается с дисплея); - Номинальная выходная частота (Гц): 50/60; - Коэффициент мощности (PF): не менее 1; - Стабилизация напряжения при несбалансированной нагрузке при полной мощности не более <2%; - Крест фактор не менее 3:1; - Коэффициент нелинейных искажений (THD) (линейная нагрузка): не более ≤1%; - Эффективность двойного преобразования: не менее ≤97%; - Отклонение по частоте в режиме работы от батарей: не более ±0,1% - Перегрузочная способность инвертора: при 105-115% - не менее 60 минут, 116-130% - не менее 10 минут, 131-150% - не менее 1 минута, более 150% - не менее 200 мс; - ИБП должен стабильно работать при 100% несбалансированной нагрузке - Обязательное наличие функции «холодного старта» от АКБ; - Продемонстрировать корректную работу после установки ИБП и дополнительного батарейного кабинета в присутствии представителей заказчика; - Байпас - Номинальное рабочее напряжение статического байпаса: 380В/400В/415В; - Диапазон рабочего напряжения байпаса -20 - + 15% от номинального - Изменение напряжения статического байпаса осуществляется с панели управления; - Изменение частоты статического байпаса осуществляется с панели управления; - В конструкции ИБП должен быть установлен внутренний механический байпас для осуществления бесперебойного перехода ИБП в ремонт/техническое обслуживание; - Механический байпас должен иметь механическую защиту от случайного включения и перевода режима работы ИБП на механический байпас. - Характеристики зарядного устройства и применяемых аккумуляторных батарей (далее АКБ) - ИБП с внутренними АКБ поставляется вместе с дополнительным аккумуляторным кабинетом; - Максимальный ток заряда ИБП не менее 10А (Ампер), данная характеристика должна изменяться пользователем через многофункциональный дисплей ИБП - Количество применяемых АКБ внутри ИБП: не менее 32 шт.; - Количество применяемых АКБ во внешнем аккумуляторном кабинете: не менее 64 шт. АКБ; - Номинальная ёмкость АКБ внутри ИБП и внутри дополнительного аккумуляторного кабинета: не менее 9 Ач; - Внутреннее сопротивление АКБ не более 18 мОм. - Максимальный ток разряда не менее 130 А. - Срок службы аккумуляторных батарей: не менее 10 лет; - Дата изготовления аккумуляторных батарей – не ранее первого квартала 2023 года; - Максимальный ток заряда: не менее 2,7 А. - Вес 1 АКБ, применяемых в ИБП и внутри дополнительного батарейного кабинета: не менее 2,5 кг. - Тип применяемых АКБ: необслуживаемые свинцово-кислотные, AGM /GEL; - Наличие в ИБП защиты от глубокого разряда батарей - обязательно; - Наличие температурной компенсации заряда батарей в ИБП - обязательно; - Функция автоматического и ручного теста батарей - обязательно; - Время резерва при 100% нагрузке (20 кВт) - не менее 10 минут; - Используемое количество АКБ обязательно должно настраиваться с дисплея/монитора ИБП, без необходимости использования дополнительного программного обеспечения - Расположение аккумуляторных батарей – внутри ИБП и внутри дополнительного аккумуляторного кабинета. - В дополнительном аккумуляторном кабинете должно быть не менее 1 ед. устройства защитного отключения, а также видимого разрыва цепи постоянного тока в виде разъединителя с быстродействующими плавкими вставками, номинальный ток быстродействующих плавких вставок не менее 63А; - В случае необходимости увеличения времени резерва, внутри ИБП должно быть место для доукомплектования АКБ до не менее 40 шт., а внутри батарейного кабинета до не менее 80 шт.; - Габариты отдельно стоящего ИБП и дополнительного аккумуляторного кабинета - Габариты ИБП с установленными внутрь аккумуляторными батареями, ШхГхВ, мм – не менее 250 х 750 х 850 и не более 255 х 755 х 880; - Масса ИБП с установленными внутрь аккумуляторными батареями – не менее 130 кг. - Масса аккумуляторного кабинета – не менее 160 кг - Габариты дополнительного аккумуляторного кабинета, с установленными внутрь аккумуляторными батареями, ШхГхВ, мм – не менее 200 х 700 х 700 и не более 250 х 730 х 705 - Количество аккумуляторных батарей, установленных внутрь дополнительного аккумуляторного кабинета не менее 64 шт; - Номинальная ёмкость аккумуляторных батарей внутри дополнительного аккумуляторного кабинета: не менее 9 Ач; - Срок службы применяемых АКБ не менее 10–12 лет; - Характеристики передней/фронтальной панели управления/многофункционального дисплея ИБП. - Панель управления - не менее чем 4,9 дюймовый, цветной, сенсорный экран, с функцией просмотра следующих параметров: % нагрузки ИБП, значение напряжения на входе/выходе/байпасе, выходную мощность в Вт и ВА, значение тока на выходе ИБП, значение коэффициента мощности на выходе ИБП, значение напряжения АКБ, значение частоты на входе/выходе, значение напряжения на шине постоянного тока, время резерва, внутренняя температура; - Наличие возможности изменять с панели управления все существенные параметры ИБП, такие как выходное напряжение, количество применяемых ИБП, изменение диапазона входных напряжений в ИБП и др. – обязательно; - Возможность установить пароль для входа в настройки ИБП через панель управления – обязательно; - Наличие в панели управления звукового оповещения об ошибках и неисправностях ИБП – обязательно; - Наличие возможности запустить ИБП в онлайн (рабочий) режим с панели управления – обязательно; - Наличие в ИБП кнопок включения и выключения ИБП – обязательно; - Язык в панели управления – русский; - Наличие на панели управления ИБП светодиодных индикаторов состояния и ошибок ИБП – обязательно; - Возможность просмотра событий ИБП на экране ИБП- да; - Количество слотов для установки дополнительных коммуникационных плат: не менее 2 шт.; - Количество портов RJ45 (MODBUS): не менее 1 порта; - Количество портов для параллельной работы ИБП: не менее 1 порта; - Коммуникации ИБП: RS485, MODBUS, SNMP карта, плата сухих контактов; - Наличие на передней панели ИБП кнопки аварийного отключения ИБП (EPO) – обязательно; - Вместимость журнала событий ИБП – не менее 10000 записей; - Поставщик совместно с товаром поставляет SNMP карту для удаленного мониторинга за состоянием ИБП; - Характеристика SNMP карты; - Посредством SNMP карты, через WEB интерфейс осуществить доступ к следующей информации: рабочем состоянии ИБП, такую как рабочее напряжение, ток, частота, температура, влажность и т.д. ИБП. - Через веб-интерфейс вы можете задать параметры устройства и системы, такие как запуск или выключение ИБП в определенное время, установить полномочия пользователя, имя пользователя, IP-адрес и т.д. - Поддержка протоколов TCP/IP, SNMP, FTP, NTP, HTTP, SMTP и т.д. - Возможность отправки ежедневных форм отчетов по электронной почте. - При сбоях в работе ИБП администратор может получать соответствующую информацию через сообщение, SNMP, Электронную почта и т.д. - Посредством web интерфейса и SNMP карты обязательно должна быть возможность перевести ИБП из рабочего онлайн режима в режим работы байпас; - При наличии у заказчика возможности в подведении интернет соединения, а также наличия веб сервера по отправке СМС (SMS) сообщений и наличия веб сервера по отправке уведомлений по электронной почте, поставщик настраивает работу до того момента, пока система уведомлений при сбоях ИБП через СМС и электронной почте не будет работать корректно, то есть при наличии необходимых веб серверов и интернет соединения, заказчик должен получать на указанные телефонные номера и email адреса уведомления с информацией об ошибках и состояниях ИБП при авариях ИБП; - Совместно с поставкой предоставить инструкцию по эксплуатации и настройке SNMP карты на русском языке; - В составе конкурсной заявки указать ссылку на официальный сайт изготовителя предлагаемого ИБП; |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | При поставке Товара оборудование проверяется представителями Заказчика на полное соответствие требованиям настоящей технической спецификации. Поставка Товара должна быть осуществлена в оригинальной упаковке фирмы производителя. Производственный код на упаковке должен совпадать с производственным кодом на Товаре. При несоответствии поставленного Товара требованиям настоящей технической спецификации, поставщику возвращается Товар и вводятся меры в соответствии с законодательством РК. Поставщик по окончанию монтажных и пуско-наладочных работ, проводит обучение по правилам эксплуатации системы бесперебойного питания, а также по процедурам включения/выключения/переводу на сервисный байпас эксплуатационного персонала Заказчика. После проведения процедуры ввода ИБП в эксплуатацию Товар проходит испытания под существующей нагрузкой, с отключениями от питающей сети, бесперебойным переходом на байпас и др., для подтверждения соответствия в полной мере требованиям настоящей технической спецификации. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | В комплекте поставки Товара должна быть техническая документация: Формуляр или паспорт на ИБП; Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию ИБП на русском языке; Требование к потенциальному поставщику При условии поставки Товара Казахстанского происхождения потенциальный поставщик в конкурсную заявку обязан предоставить оригинал или копию установленного образца, либо заверенную уполномоченной организацией копию Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» выданного в установленном порядке. При условии поставки Товара иностранного происхождения потенциальный поставщик в конкурсную заявку обязан предоставить оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке» на источник бесперебойного питания и аккумуляторные батареи. Потенциальный Поставщик должен быть авторизованным дилером/партнером предлагаемого оборудования приложив в состав конкурсной заявки действующее письмо/сертификат об официальном дилерстве/партнерстве от завода-изготовителя и/или официальное письмо о наличии партнерства с официальным представителем поставляемого товара на территории Республики Казахстан Потенциальный поставщик должен обладать сервисным персоналом, прошедшим на заводе изготовителе поставляемого оборудования обучение/переквалификацию по сервисному обслуживанию, запуску и ремонту ИБП приложив сертификат(ы) об обучении состав конкурсной заявки.; Общие требования Цена должна включать в себя: стоимость Товара; оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет; стоимость упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки в том числе оплату за пропуска и иные расходы, необходимые для оперативного и своевременного доступа в место поставки Товара, а также иные расходы Поставщика, включаемые им в цену Товара, включая поставку Товара до объекта заказчика, монтажные работы и расходные материалы для монтажа оборудования ИБП Место поставки товара: ____________________________________________ По факту поставки предоставить оригинал либо нотариально заверенные копии сертификатов происхождения на ИБП и аккумуляторные батареи. Условия и срок оплаты – оплата производится по факту поставки Товара и оказания сопутствующих работ в течение 30 (тридцати) календарных дней, на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи Товара и предъявленной Поставщиком счета-фактуры. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления –

Технический директор                                                     _________________________________ Ошурбаев Б.А.

Директор департамента эксплуатации ЭТРВ                 _________________________________ Оразбаев Д.Т.

Начальник службы энергетики и

систем жизнеобеспечения                                               _________________________________ Джиембаев О.Б.