Приложение 1

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика _____________________

Наименование организатора __________________

№ конкурса_________________________________

Наименование конкурса ______________________

№ лота _____________________________________

Наименование лота __________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 262040.000.000231 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Источник бесперебойного питания 120 кВА |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 5 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 13 750 000,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 68 750 000,00 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
| Место поставки товара* | Республика Казахстан: 1. г. Кокшетау, ул. Кудайбердиева, 1/1 – 1 шт. 2. г. Караганда, район им.Казыбек би, ул.Воинов Интернационалистов ., 14В – 1 шт. 3. г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская, 70 – 1 шт. 4. г. Семей; ул. Шугаева 157 – 1 шт. 5. г. Атырау, площадь Абая 25 – 1 шт. |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | • ИБП должен соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» • ИБП должен соответствовать требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» • ИБП должен соответствовать ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники» • ГОСТ IEC 62040-1-2013 «Системы бесперебойного электроснабжения (UPS) часть 1» • ГОСТ IEC 62479-2013 • Разделы 6 и 7 ГОСТ 32133.2-2013 (IEC 62040-2:2005) • ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7) • ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5) |
| Год выпуска | 2023 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Источник бесперебойного питания (ИБП) не менее 120 кВА / 120 кВт от ведущих мировых производителей. Обязательная возможность программного увеличения мощности ИБП до 125кВА/125кВт, без добавления дополнительных силовых модулей. Количество: 1 комплект. Трехфазный, три фазы вход, три фазы выход Тип: Online, двойное преобразование Напольный Мощность кВА/кВт: не менее 120 кВА/кВт, с обязательной возможностью программного увеличения мощности ИБП до 125кВА/125кВт, без добавления дополнительных силовых модулей. Наличие отдельного модуля байпаса (электронного байпаса) – обязательно; В байпасный модуль должен быть интегрирован модуль управления ИБП; Выпрямитель и инвертор должны быть встроены в силовой модуль, встроенный в ИБП; Количество силовых модулей – не более 1 силового модуля; Номинальная мощность 1 силового модуля – не менее 120 кВт; Время автономной работы (время работы от аккумуляторных батарей) при 100% нагрузке: не менее 10 минут, Возможность параллельного подключения – не менее 10 ед. ИБП, работающих в параллельном режиме, обязательная возможность увеличения мощности до не менее 1250 кВт; ИБП должен обязательно иметь функцию использования совместной батареи (2 и более ИБП работают от 1 группы батарей) для увеличения отказоустойчивости системы и уменьшению затрат на аккумуляторные батареи; В функциях ИБП обязательно должна быть функция самоочистки ИБП, предотвращающая образование опасной запыленности внутри силовых модулей ИБП и предотвращающая риск возникновения неисправности в цепях управления ИБП. Данная функция обязательно должна быть настраиваемая с дисплея без применения дополнительного ПО. Настроить функцию после установки ИБП, согласовав с заказчиком даты включения и период работы функции. Наличие защиты от короткого замыкания на выходе ИБП – обязательно; Наличие защиты от перегрузки ИБП – обязательно; Наличие защиты от перегрева ИБП – обязательно; Наличие защиты от глубокого разряда аккумуляторных батарей в ИБП – обязательно; Наличие в ИБП функции самотестирования с симуляцией нагрузки мощностью не менее 50% от номинальной для проверки ИБП под нагрузкой перед запуском в эксплуатацию – обязательно; Наличие в электронной ИБП защиты от не правильной полярности подключения аккумуляторных батарей – обязательно; В составе конкурсной заявки предоставить сертификат от производителя либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов) о том, что потенциальный поставщик имеет право поставлять предлагаемые источник бесперебойного питания на территории Республики Казахстан; 1 Входные характеристики ИБП: Номинальное входное напряжение (линейное) (В): 380/400/415; Минимальное входное напряжение (линейное) при 100% нагрузке: не более 138В; Максимальное входное напряжение (линейное) при 100% нагрузке: не менее 485В; Диапазон входного напряжения: не менее 138–485 В Минимальное значение по допуску входного напряжения ИБП: не менее 138В; Максимальное значение по допуску входного напряжения ИБП: не менее 485В; Номинальная частота (Гц): 50/60; Диапазон входной частоты: не менее 40–70 Гц Минимальное значение частоты на входе (Гц): не более 40 Гц; Максимальное значение частоты на входе (Гц): не менее 70 Гц; Входной коэффициент мощности при полной нагрузке (кВт/кВА): не менее 0,99; Входной коэффициент нелинейных искажений по току при полной линейной нагрузке THD%: не более <3%; Коэффициент мощности: не менее 0,99 Максимальный ток заряда ИБП (заряд аккумуляторных батарей): не менее 30А; 2 Выходные характеристики ИБП: Номинальное выходное напряжение (В): 380/400/415 (настраивается с дисплея); Номинальная выходная частота (Гц): 50/60; Коэффициент мощности (PF): не менее 1; Стабилизация напряжения при полностью несбалансированной нагрузке при полной мощности не более <2%; Крест фактор не менее 3:1; Коэффициент нелинейных искажений (THD) (линейная нагрузка): не более ≤1%; Эффективность двойного преобразования при 100% нагрузке (120 кВт): не менее ≤97%; Отклонение по частоте в режиме работы от батарей: не более ±0,1% Перегрузочная способность инвертора: 130% - не менее чем постоянно, 130 - 150% - не менее 5 минут, 151-200% - не менее 1 секунды; ИБП должен стабильно работать при 100% несбалансированной нагрузке Наличие функции «холодного старта» от АКБ – обязательно Наличие кнопки включения ИБП от аккумуляторных батарей 3 Статический байпас Номинальное рабочее напряжение статического байпаса: 380В/400В/415В; Диапазон рабочего напряжения байпаса -20 - + 15% от номинального Изменение напряжения статического байпаса осуществляется с панели управления; Изменение частоты статического байпаса осуществляется с панели управления; Возможность изменить допуск по напряжению байпаса – обязательно; Возможность изменить допуск по напряжению байпаса от -30% до +25% через дисплей без подключения дополнительного ПО – обязательно; 4. Механический байпас. В конструкции ИБП должен быть установлен внутренний механический байпас для осуществления бесперебойного перехода ИБП в ремонт/техническое обслуживание; 5. Аккумуляторные батареи Емкость 1 аккумуляторной батареи: не менее 104Ач (при 20-часовом разряде и Т25С); не менее 100Ач (при 10-часовом разряде и Т25С); Применяемые аккумуляторные батареи должны иметь сертификат (стандарт) в соответствии с Eurobat; Предоставить данный сертификат в составе конкурсной заявки; Возможность изменить настройку количества батарей от 26 до 46 без использования дополнительного программного обеспечения – обязательно; Минимальное количество используемых аккумуляторных батарей с ИБП: не более 26 шт, должно настраиваться с дисплея ИБП, без применения дополнительного ПО – позволяет конфигурировать количество батарей в зависимости от их состояния, а также при выходе из строя АКБ; должно настраиваться с дисплея ИБП, без применения дополнительного ПО; Применить с ИБП аккумуляторные батареи в количестве не менее 40 шт; Аккумуляторные батареи в количестве не менее 40 шт. должны располагаться внутри аккумуляторного кабинета/шкафа; Номинальное напряжение АКБ: не менее 12В (Вольт) Максимальный ток заряда АКБ: не менее 30 А (Ампер); Максимальный ток разряда АКБ: не менее 1000 А (Ампер/5сек); То короткого замыкания: не менее 2500 А; Саморазряд АКБ в месяц: не более 2%; Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи – не более 4,9 мОм; Перед установкой аккумуляторных батарей провести тестирование внутреннего сопротивления каждой батареи посредством специального инструмента, показывающего актуальное внутреннее сопротивление батареи. Проверить каждую батарею и предоставить акт проверки с измеренными значениями внутреннего сопротивления; В случае если внутреннее сопротивление не соответствует заявленным характеристикам, заказчик применяет меры к поставщику в соответствии с действующим законодательством РК; Аккумуляторная батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы; Тип применяемых АКБ: необслуживаемые свинцово-кислотные, AGM /GEL; Наличие в ИБП защиты от глубокого разряда батарей - обязательно; Наличие температурной компенсации заряда батарей в ИБП - обязательно; Функция автоматического и ручного теста батарей - обязательно; Время резерва (работа от АКБ, при отсутствии основной электросети) при нагрузке 96 кВт - не менее 10 минут; Время резерва (работа от АКБ, при отсутствии основной электросети) при нагрузке 84 кВт - не менее 15 минут; Монтаж аккумуляторных батарей должен быть осуществлен в аккумуляторный шкаф, предназначенный для установки в него аккумуляторных батарей; Количество аккумуляторных шкафов: не менее 1 шт.; Вместимость одного аккумуляторного шкафа, применяемого с ИБП — 64 шт. АКБ ёмкостью по 100 Ач; В случае необходимости в аккумуляторном шкафу/кабинете должна быть возможность добавить аналогичные аккумуляторные батареи, таким образом увеличив время резервирования, а также должна быть возможность создания не менее 2-х групп аккумуляторных батарей; В комплекте с аккумуляторным шкафом и АКБ должны поставляться перемычки, соединительные кабели для подключения к ИБП, а также защитное устройство в виде трехполюсного рубильника с плавкими вставками, установленными внутри, номинальным током не менее 250А; Для безопасного переключения (включения и отключения) цепи постоянного тока (аккумуляторные батареи), переключающее устройство устанавливается внутри аккумуляторного кабинета/шкафа, а от устройства наружу выводится поворотный механизм для ручного переключения, переключение осуществляется поворотом ручки и штанги, от устройства до поворотной ручки; Срок службы аккумуляторных батарей – не менее 10 лет. Дата изготовления аккумуляторных батарей – не ранее первого квартала 2023 года; Габариты 1 АКБ: не менее Д х Ш х В: 330 х 174 х 226 (мм) Вес 1 АКБ: не менее 29 кг; Мощность выдаваемая 1 АКБ при разряде постоянной мощностью до 1,6В/эл при 10 мин. Не менее 2532 Вт (при 25 ˚C) Клеммы АКБ: под болт не более М8; Материал, из которого изготовлен аккумуляторный шкаф: металл с антистатической краской; Количество применяемых аккумуляторных шкафов: не менее 1 шт; Габариты аккумуляторного кабинета (шкафа), ШхГхВ (мм): не более 1400х800х1900 Внутри аккумуляторного кабинета (шкафа) должно быть установлено не менее Для безопасного переключения разъединителя аккумуляторных батарей ручка переключения должна быть обязательно вынесена на наружную фронтальную крышку аккумуляторного шкафа; Используемое количество АКБ обязательно должно настраиваться с дисплея/монитора ИБП, без необходимости использования дополнительного программного обеспечения Программирование заряда АКБ, таких как количество ячеек, зарядный ток, и т.д. должно обязательно настраиваться с дисплея (экрана) ИБП, без необходимости использовать дополнительное программное обеспечение; В составе комплекта ИБП должен быть не менее 1 шт. датчика температуры, применить его как датчик температуры в батарейном кабинете/шкафу; Настроить работу датчика температуры с аккумуляторными батареями и ИБП; После выполнения монтажа включить функцию температурной компенсации заряда аккумуляторных батарей; Провести проверку корректной работы зарядного устройства ИБП, при изменении параметров окружающей температуры в помещении с ИБП; Настроить максимальный ток заряда через дисплей ИБП на значение 10 А(Ампер); 6. Панель управления Панель управления - не менее чем 4,3’ цветной сенсорный экран, с функцией просмотра следующих параметров: % нагрузки ИБП, значение напряжения на входе/выходе/байпасе, выходную мощность в Вт и ВА, значение тока на выходе ИБП, значение коэффициента мощности на выходе ИБП, значение напряжения АКБ, значение частоты на входе/выходе, значение напряжения на шине постоянного тока, время резерва, внутренняя температура; Возможность просмотра событий ИБП на экране ИБП- обязательно; Количество событий сохраняемых в памяти ИБП - не менее 10000 событий; Возможность изменения конфигурации выходного напряжения и частоты с функционального экрана ИБП — без использования дополнительного программного обеспечения; Возможность просмотра формы сигнала выходного напряжения с дисплея ИБП – обязательно; Наличие возможности изменять с панели управления все существенные параметры ИБП, такие как выходное напряжение, количество применяемых ИБП, изменение диапазона входных напряжений в ИБП и др. – обязательно; Возможность установить пароль для входа в настройки ИБП через панель управления – обязательно; Наличие в панели управления звукового оповещения об ошибках и неисправностях ИБП – обязательно; Наличие возможности запустить ИБП в онлайн (рабочий) режим с панели управления – обязательно; Наличие в ИБП кнопок включения и выключения ИБП – обязательно; Язык в панели управления – русский; Наличие на панели управления ИБП светодиодных индикаторов состояния и ошибок ИБП – обязательно; Возможность удаленного отключения ИБП – обязательно; Наличие возможности подключить датчик температуры и влажности в батарейный кабинет и привязкой его к ИБП – обязательно; Наличие платы сухих контактов в ИБП – обязательно; Характеристика платы сухих контактов: количество пар используемых для извещения аварий посредством сухих контактов – не менее 9 шт.; Наличие возможности протестировать ИБП под нагрузкой без подключения ИБП к нагрузочным устройствам или нагрузке заказчика – обязательно; Возможность использования ИБП в режиме преобразователя частоты – обязательно; Количество слотов для установки дополнительных коммуникационных плат: не менее 2 шт.; Количество портов RJ45 (MODBUS): не менее 1 портов; Количество портов для параллельной работы ИБП: не менее 2 портов; Наличие фильтра предотвращающего попадание пыли внутрь силовых элементов на передней крышке ИБП – обязательно; Коммуникации ИБП: RS485, MODBUS, SNMP карта; Настроить следующие параметры ИБП после установки: • Выходной коэффициент мощности; • Регулировка выходного напряжения; • Значение выходного напряжения; • Значение параметров сети, байпаса, а также частоты на входе и выходе ИБП; • Значение защиты от перенапряжения элемента – установить на значение 2,4 В/эл; • Значение защиты от пониженного напряжения элемента – установить на значение 1,667 В/эл; • Аварийное значение пониженного напряжения элемента – установить на значение 1,950 В/эл; • Напряжение выравнивающего заряда (В/эл) – установить на значение 2,350 В/эл; • Напряжение поддерживающего заряда (В/эл) – установить на значение 2,270 В/эл; • Время удержания выравнивающего заряда (мин.) – установить на значение 30 мин; • Время теста АКБ (мин) установить значение на 10 минут; возможность изменить время тестирования АКБ – обязательно, через дисплей ИБП, без применения стороннего ПО; • В функциях ИБП обязательно должна быть функция автозапуска при включении – включить данную функцию после монтажа ИБП и перед запуском в эксплуатацию; • В функциях ИБП обязательно должна быть функция вторичной защиты АБК от пониженного напряжения – включить данную функцию и установить значение на 1,617 В/эл; • В функциях ИБП обязательно должна быть функция режима времени защиты от разряда АКБ; установить значение данной функции на 960 (минут); • В функциях ИБП обязательно должна быть функция предварительной сигнализации разряда АКБ, включить функцию и установить значение на 10 минут; • В функциях ИБП обязательно должна быть функция коэффициента компенсации разряда АКБ, включить данную функцию перед запуском ИБП в эксплуатацию; • В функциях ИБП обязательно должна быть функция сохранения записей журналов истории, журналов пользователя, записей о неисправностях, записей о АКБ, сохранение должно происходить отдельным файлом на USB флэш карту; Продемонстрировать наличие данной функции и ее корректной работы после запуска ИБП в эксплуатацию; • В функциях ИБП обязательно должна быть функция изменения пароля для входа в расширенные настройки ИБП; • В функциях ИБП обязательно должна быть функция просмотра синусоиды во время неисправности ИБП, данная функция должна работать на дисплее ИБП; Поставщик совместно с товаром поставляет SNMP карту для удаленного мониторинга за состоянием ИБП; Характеристика SNMP карты; Посредством SNMP карты, через WEB интейрфейс осуществить доступ к следующей информации: рабочем состоянии ИБП, такую как рабочее напряжение, ток, частота, температура, влажность и т.д. ИБП. Через веб-интерфейс вы можете задать параметры устройства и системы, такие как запуск или выключение ИБП в определенное время, установить полномочия пользователя, имя пользователя, IP-адрес и т.д. Поддержка протоколов TCP/IP, SNMP, FTP, NTP, HTTP, SMTP и т.д. Возможность отправки ежедневных форм отчетов по электронной почте. При сбоях в работе ИБП администратор может получать соответствующую информацию через сообщение, SNMP, Электронную почта и т.д. Посредством web интерфейса и SNMP карты обязательно должна быть возможность перевести ИБП из рабочего онлайн режима в режим работы байпас; При наличии у заказчика возможности в подведении интернет соединения, а также наличия веб сервера по отправке СМС (SMS) сообщений и наличия веб сервера по отправке уведомлений по электронной почте, поставщик настраивает работу до того момента, пока система уведомлений при сбоях ИБП через СМС и электронной почте не будет работать корректно, то есть при наличии необходимых веб серверов и интернет соединения, заказчик должен получать на указанные телефонные номера и email адреса уведомления с информацией об ошибках и состояниях ИБП при авариях ИБП; Совместно с поставкой предоставить инструкцию по эксплуатации и настройке SNMP карты на русском языке; 7. Габариты ИБП Габариты ИБП, Ш × Г × В (мм): не более 400 × 960 × 1200.; Вес ИБП нетто (кг): не более 171 кг; ИБП должен быть оснащен роликами для удобного передвижения ИБП; Расположение клеммных колодок для подключения силовых кабелей и кабелей от аккумуляторного кабинета должно быть осуществлено с фронтальной нижней стороны ИБП и с задней нижней стороны ИБП; Уровень шума ИБП – не более 65 дБА; 8. Среда Рабочая температура ИБП: от 0С до 40°С (градус Цельсия); Относительная влажность, при которой работает ИБП: не менее 95%, без конденсации; 9. Сопутствующие услуги Поставщик совместно с поставкой Товара должен осуществить монтаж, настройку конфигурации ИБП, ввод в эксплуатацию. Поставщик должен произвести обучение обслуживающего персонала на объекте Заказчика.; Срок поставки: 15 календарных дней со дня получения заявки; Поставка Товара должна быть осуществлена в оригинальной упаковке фирмы производителя. Производственный код на упаковке должен совпадать с производственным кодом на Товаре. 10. Конкурсная заявка Поставщик должен быть авторизованным дилером/партнером предлагаемого оборудования приложив в состав конкурсной заявки действующее письмо/сертификат об официальном дилерстве/партнерстве от завода-изготовителя и/или официальное письмо о наличии партнерства с официальным представителем поставляемого товара на территории Республики Казахстан. Поставщик должен иметь в собственном, либо арендованном складе комплект минимальных запасных частей, электрических схем, плат и компонентов на поставляемый ИБП, для оперативного реагирования в случае поломки, либо выхода из строя важных компонентов ИБП. Потенциальный Поставщик должен обладать сервисным персоналом, прошедшим на заводе изготовителе поставляемого оборудования обучение/переквалификацию по сервисному обслуживанию, запуску и ремонту ИБП приложив сертификат(ы) об обучении состав конкурсной заявки.; Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки прикладывает сертификат происхождения поставляемого Товара. Потенциальный Поставщик должен приложить в состав конкурсной заявки сертификат соответствия на поставляемую модель ИБП; Потенциальному поставщику необходимо указать в своей технической спецификации марку и модель предлагаемого ИБП и АКБ, предлагаемых аккумуляторных батарей с указанием ссылки на официальный сайт и/или ссылку на сайт официального дистрибьютора предлагаемого оборудования, где имеется информация с характеристиками оборудования. При поставке Товара представители Заказчика осуществляют полную проверку Товара на соответствие настоящей технической спецификации. При несоответствии настоящей технической спецификации Заказчик принимает меры в соответствии с действующим законодательством РК. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | При поставке Товара оборудование проверяется представителями Заказчика на полное соответствие требованиям настоящей технической спецификации. При несоответствии поставленного Товара требованиям настоящей технической спецификации, поставщику возвращается Товар и вводятся меры в соответствии с законодательством РК. Демонтаж существующего ИБП и монтаж, пуско-наладка поставляемого ИБП, АКБ, силовых кабелей и прочие сопутствующие услуги. Поставщик по окончанию монтажных и пуско-наладочных работ, проводит обучение по правилам эксплуатации системы бесперебойного питания, а также по процедурам включения/выключения/переводу на сервисный байпас эксплуатационного персонала Заказчика. После проведения процедуры ввода ИБП в эксплуатацию Товар проходит испытания под существующей нагрузкой, с отключениями от питающей сети, бесперебойным переходом на байпас и др., для подтверждения соответствия в полной мере требованиям настоящей технической спецификации. Поставщик предоставляет паспорт на ИБП, а также аккумуляторные батареи; Поставщик совместно с товаром предоставляет техническую документацию на ИБП от завода изготовителя на русском языке. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | - В комплекте поставки Товара должна быть техническая документация: - Формуляр или паспорт на ИБП; - Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию ИБП на русском языке; - Требование к потенциальному поставщику При условии поставки Товара Казахстанского происхождения потенциальный поставщик в конкурсную заявку обязан предоставить оригинал или копию установленного образца, либо заверенную уполномоченной организацией копию Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» выданного в установленном порядке. При условии поставки Товара иностранного происхождения потенциальный поставщик в конкурсную заявку обязан предоставить оригинал или нотариально заверенную копию соответствующего Сертификата о происхождении, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке» на источник бесперебойного питания и аккумуляторные батареи. Потенциальный Поставщик должен быть авторизованным дилером/партнером предлагаемого оборудования приложив в состав конкурсной заявки действующее письмо/сертификат об официальном дилерстве/партнерстве от завода-изготовителя и/или официальное письмо о наличии партнерства с официальным представителем поставляемого товара на территории Республики Казахстан Потенциальный поставщик должен обладать сервисным персоналом, прошедшим на заводе изготовителе поставляемого оборудования обучение/переквалификацию по сервисному обслуживанию, запуску и ремонту ИБП приложив сертификат(ы) об обучении состав конкурсной заявки.; - Общие требования - Цена должна включать в себя: стоимость Товара; оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет; стоимость упаковки, соответствующей характеру груза и способу транспортировки в том числе оплату за пропуска и иные расходы, необходимые для оперативного и своевременного доступа в место поставки Товара, а также иные расходы Поставщика, включаемые им в цену Товара, включая поставку Товара до объекта заказчика, монтажные работы и расходные материалы для монтажа оборудования ИБП - Место поставки товара: ____________________________________________ - По факту поставки предоставить оригинал либо нотариально заверенные копии сертификатов происхождения на ИБП и аккумуляторные батареи. - Условия и срок оплаты – оплата производится по факту поставки Товара и оказания сопутствующих работ в течение 30 (тридцати) календарных дней, на основании подписанного Сторонами Акта приема-передачи Товара и предъявленной Поставщиком счета-фактуры. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления –

Технический директор                                                     _________________________________ Ошурбаев Б.А.

Директор департамента эксплуатации ЭТРВ                 _________________________________ Оразбаев Д.Т.

Начальник службы энергетики и

систем жизнеобеспечения                                               _________________________________ Джиембаев О.Б.