УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Председателя Правления -

Региональный директор АО «Казтелерадио»

________________  Раздыков К.Ш.

«____» ______________  2023 г.

ЗАДАНИЕ

на проведение проектно-изыскательских работ (ПИР)  на «Капитальный ремонт с переносом наружных сетей водопровода, водоотвода и пожаротушения зданий ЦА и метрологии АО «Казтелерадио»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта и краткая характеристика | Капитальный ремонт с переносом наружных сетей водопровода, водоотвода и пожаротушения зданий ЦА и метрологии АО «Казтелерадио» |
| 1.2 | Основание на проектирование | Протокольное решение №12 Бюджетной комиссии от 14.07.2023г. |
| 1.3 | Вид строительства | Капитальный ремонт водопроводной сети (от насосной станции №1 первого подъема до подземных резервуаров, от подземных резервуаров до насосной станции №2 второго подъема, от насосной станции №2 до здания Центрального аппарата, всю водопроводную сеть и сеть пожаротушения по территории ЦА и водопроводное ответвление Д-100мм до здания Метрологии). |
| 1.4 | Назначение объекта | Целью данного проекта по реконструкции всей водопроводной сети и канализации зданий ЦА и Метрологии является замена изношенных труб и оборудования системы водоснабжения и канализации объектов, обеспечения безперебойной работы системы инженерных сетей. |
| 1.5 | Заказчик по проекту | АО «Казтелерадио» |
| 1.6 | Место проведения работ | г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 |
| 1.7 | Стадийность проектирования | Одностадийное: Рабочий проект |
| - Основные требования, предъявляемые к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Требования к архитектурным решениям. | Описание работ Согласно заключению выданного ТОО НурАли Проект» в 2018 году по обследованию наружных и внутриплощадочных сетей водопровода и канализации, а также оборудования и сооружений ЦА и ЦЭХО АО «Казтелерадио» было установлено следующее: Источником водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды и цели наружного и внутреннего пожаротушения объекта, согласно техническим условиям за №05/3-33 от 22.01.1980 выданными ГКП «Водоканал служит существующий городской самотечный водопровод, диаметром 800мм, проложенный по южной стороне пр.Аль-Фараби. Общая протяженность водопровода Д-159мм составляет 1337 метров. Водопровод от места врезки до насосной первого подъема построен в1981 году Д-159мм, материал сталь, толщина стенки 5мм без ВУС изоляции. Водопровод от насосной станции первого подъема до подземных резервуаров и насосов насосной станции второго подъема построен из стали без ВУС изоляции Д-159мм, L-790м. На этом промежутке построен один промежуточный колодец, внутри колодца четыре отсеченные трубы (бывшие субпотребительские водопроводы). В насосной станции второго подъема имеется два ввода от подземных емкостей и два выхода. Первый выход – в сторону здания ЦА, второй - в сторону здания Лаборатории. Холодная вода в здание ЦА поступает по водопроводу от насосной станции второго подъема по западной стороне территории здания ЦА. Трубы – сталь без ВУС изоляции, Д-100мм, на котором имеется один промежуточный водопроводный колодец. Ввод в здание ЦА размещен под лестничным бетонным пролетом в убежище, откуда далее осуществлена разводка по зданию. При рассмотрении вопроса по замене водопроводных сетей установлено, что часть водопровода проходит по территории кладбища, под захоронениями, что запрещается Санитарными и Гигиеническими нормами и правилами по прокладке водопровода. Не разрешается прокладка водопроводных труб, сетей централизованного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением городов и других населенных пунктов, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ. В этой связи, реконструкцию и вынос водопровода диам. 159 мм с территории кладбища, который находится под захоронениями является не возможным. Поэтому существующий водопровод необходимо отключить от подачи воды и замуровать. Проектом предусмотреть 1. Выполнить топосъемку участка в соответствии с заданием на проектирование. 2. Выполнить инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе: полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования. 3. Разработать рабочий проект на «капитальный всей водопроводной сети и канализации (от насосной станции №1 первого подъема до подземных резервуаров, от подземных резервуаров до насосной станции №2 второго подъема, от насосной станции №2 до здания Центрального аппарата, на всю водопроводную сеть и сеть пожаротушения по территории ЦА и водопроводное ответвление Д-100мм до здания Метрологии). 4. Предусмотреть замену сетей и оборудования наружного пожаротушения, согласно требованиям СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и Технического регламента РК «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденных Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439. 5. Предусмотреть реконструкцию насосных станций первого и второго подъема с заменой насосов и запорной арматуры, трубной разводки вследствие их длительной эксплуатации. 6. Предусмотреть проведение ремонта 2-х подземных резервуаров с объемом Ⅴ-250 м3 каждая, восстановление асбестоцементной трубы диам. 250 мм установленной для сообщения между резервуарами, восстановления опорожнительной трубы диам. 400 мм соединенная с канализационной сетью. |
| 2.2 | Сметная документация | Сметную документацию разработать на основании приказа № 223-нқ от 1 декабря 2022 года «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан: - Утвержденный нормативный документ по ценообразованию в строительстве НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» со сроком ввода действия с 1 января 2023 года. |
| 2.3 | Требования по разделу охраны окружающей среды | Разработать проект «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)». Обеспечить сопровождение проекта при Государственной и экологической экспертизе до их положительного заключения. При необходимости согласования проекта ОВОС с заинтересованными сторонними организациями, в том числе Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией. |
| 2.4 | Требования к пожарной безопасности | При разработке проектной документации обеспечить применение материалов, изделий и конструкций, а также принятие технологических и конструктивных решений, в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов пожарной безопасности, ППБ, ПУЭ и других нормативных документов. |
| 2.5 | Этапы выполнения работ | - обследование технического состояния объекта; - разработка рабочего проекта и сметной документации объекта; - сопровождение прохождения экспертизы рабочего проекта и сметной документации. - проект «под ключ» |
| 2.6 | Намеченные сроки строительства | 2024 год |
| 2.7 | Источник финансирования | Из собственных средств АО «Казтелерадио» |
| 2.8 | Цель проектирования | Целью проекта является замена изношенных труб всей наружной водопроводной сети и канализации, внутриплощадочной сети водопровода и пожаротушения до здания ЦА АО «Казтелерадио» и до здания Метрологии. |
| 2.9 | Состав разделов проектно-сметной документации | 1. Пояснительная записка – ПЗ; 2. План организации строительства – ПОС; 3. Чертежи марки АС, ВК, ЭО; 4. Эскизный проект; 5. Рабочий проект – РП; 6. Сметная документация – СД. |
| 2.10 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком на стадии проектирования | 1. Технический паспорт объекта; 2. Задание на проектирование; 3. Архитектурно-планировочное задание (После разработки эскизного проекта). 4. Дополнительная информация по требованию проектировщика, после письменного обращения. |
| 2.11 | Срок выпуска ПИР | Согласно утвержденному графику выполнения работ |
| 2.12 | Количество экз. ПСД | Выдать Заказчику 3 экз. ПСД на бумажном носителе и на электронном, в формате .pdf., AutoCAD |

Директор департамента проектирования

и строительства                                                                     ______________  Сейдеметов Р.А.

Начальника отдела

капитального строительства                                                 ______________  Жиделбаев Ә.Е.

Ведущий инженер

отдела капитального строительства                                     ______________  Саржанов Ж.К.