Приложение №1

к Технической спецификации

закупаемой услуги «Техническое обслуживание и ремонт систем климатехники»

ДГУ установлено в филиалах АО «Казтелерадио», расположенные в населенных пунктах перечислены в таблице:

| № п/п | Место оказания услуги: |  | Кол-во ДГУ | Мощность, кВА | Марка и модель ДГУ | Тип генератора/двигателя | Моточасы (на 03.02.2023г.) | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование области | Наименование РТС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акмолинская ОДРТ | 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Акмолинская | РТС Кокшетау | 1 | 220 | FG Wilson P220 | 1306-E87TA300 / LL5014F | 173,3 | Удовлетворительное. |
| 2 | Акмолинская | РТС Щучинск | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | Perkins RS51521R | 278,9 | После старта двигатель сразу останавливается. Индикация на панели управления «Не состоявшийся запуск». Запустить двигатель можно только после выпуска воздуха из магистрали высокого давления непосредственно на топливной форсунке. Необходимо устранить неисправность. |
| 3 | Акмолинская | РТС Астана | 1 | 275 | FG Wilson P 275 | Perkins 1306C-E87TAG6 | 88,6 | Удовлетворительное. |
| 4 | Акмолинская | РТС Атбасар | 1 | 110 | "KJ Power" 5KJA110AB | 5KJA110AB / R6105ZD1-1 | 42,4 | Требуется замена датчика охлаждающей жидкости и замена патрубков системы охлаждения. |
| 5 | Акмолинская | РТС Ерейментау | 1 | 110 | "KJ Power" 5KJA110AB | 5KJA110AB / R6105ZD1-1 | 44,4 | Удовлетворительное. |
| 6 | Акмолинская | РТС Есиль | 1 | 110 | "KJ Power" 5KJA110AB | 5KJA110AB / R6105ZD1-1 | 84,5 | Требуется замена датчика уровня охлаждающей жидкости. |
| 7 | Акмолинская | РТС Степногорск | 1 | 110 | "KJ Power" 5KJA110AB | 5KJA110AB / R6105ZD1-1 | 46,8 | Удовлетворительное. |
| 8 | Акмолинская | РТС Степняк | 1 | 110 | "KJ Power" 5KJA110AB | 5KJA110AB / R6105ZD1-1 | 29,3 | Требуется замена датчика уровня охлаждающей жидкости. |
|  |  | Актюбинская ОДРТ | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Актюбинская | РТС Актобе | 1 | 220 | Wilson P220-1 | FGWPEP51PRB00117/Perkins 1106А-70TAG | 155,6 | Удовлетворительное. |
| 10 | Актюбинская | РТС Кандыагаш | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-RR6105ZD1 | 35,8 | Удовлетворительное. |
| 11 | Актюбинская | РТС Хромтау | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-RR6105ZD1 | 39,7 | Удовлетворительное. Необходимо заменить пусковой АКБ на 190 А/ч (2 шт. по 95 А/ч). |
| 12 | Актюбинская | РТС Шалкар | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB / ALPHA-RR6105ZD1 | 35,09 | Удовлетворительное. |
| 13 | Актюбинская | РТС Карауылкелды | 1 | 88 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA94AB /ALPHA-RR4105IZLD | 107,25 | Удовлетворительное. |
|  |  | Атырауская ОДРТ | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Атырауская | РТС Индерборский | 1 | 110 | Wilson P110-3 | Marelli MJB 225 MA4/Perkins 1104C-44TAG2 | 94 | Удовлетворительное. |
| 15 | Атырауская | РТС Караколь | 1 | 88 | Wilson P88-4 | Marelli MJB 200 LA4/Perkins 1104A-44TG2 | 274,5 | Удовлетворительное. |
| 16 | Атырауская | РТС Кульсары | 1 | 220 | Wilson P220-3 | Marelli MJB 250 LA4/Perkins 1106A-70TAG4 | 183,8 | Удовлетворительное. |
| 17 | Атырауская | РТС Макат | 1 | 88 | Wilson P88-4 | Marelli MJB 200 LA4/Perkins 1104A-44TG2 | 136,4 | Удовлетворительное. |
| 18 | Атырауская | РТС Сагиз | 1 | 110 | Wilson P110-3 | Marelli MJB 225 MA4/Perkins 1104C-44TAG2 | 160,2 | Удовлетворительное. |
| 19 | Атырауская | РТС Атырау | 1 | 220 | Wilson P220-1 | LL5014F/Perkins 1106A-70TAG | 224,6 | Удовлетворительное. |
|  |  | Восточно- Казахстанская ОДРТ | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Восточно-Казахстанская | РТС Солдатово | 1 | 220 | FG Wilson P220-1 | генератор №:FGWEP49PRPD00499, двигатель №PR82079R002676Y | 170,6 | Перегарела обмотка статора на генераторе, требуется ремонт или замена генератора. |
| 21 | Абайский | РТС Аршалы (Круиши) | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | генератор №:FGWPEP39HJSC01933, двигатель №:R551521 R 027346B | 3 | Удовлетворительное. |
| 22 | Абайский | РТС Баршатас | 1 | 110 | FG Wilson P88-1 | генератор №:FGWPEP39HJSC01937, двигатель №:R551521 R 027349B | 7 | Удовлетворительное. |
| 23 | Абайский | РТС Карааул | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | генератор №:FGWPEP39HJSC01934, двигатель №:R551521 R 027340B | 5 | Удовлетворительное. |
|  |  | Жамбылская ОДРТ | 9 |  |  |  |  |  |
| 24 | Жамбылская | РТС Тараз | 1 | 220 | Wilson P 220-1 | двигатель Perkins 1306C-E87TAG4/ генератор LL5014F | 180,9 | Удовлетворительное. |
| 25 | Жамбылская | РТС Каратау | 1 | 88 | Wilson P 88 | двигатель Perkins 1104C-44TAG1/ генератор LL2014L | 159 | Удовлетворительное. |
| 26 | Жамбылская | РТС Шу | 1 | 110 | Wilson P 110-3 | двигатель Perkins 1104C-44TAG2/ генератор LL3014B | 741,9 | Удовлетворительное. |
| 27 | Жамбылская | РТС Жанатас | 1 | 88 | Wilson P 88 | двигатель Perkins 1104C-44TAG1/ генератор LL2014L | 236,8 | Удовлетворительное. |
| 28 | Жамбылская | РТС Кордай (г-ра.Чумыш) | 1 | 88 | Wilson P 88 | двигатель Perkins 1104C-44TAG1/ генератор LL2014L | 294,5 | Удовлетворительное. |
| 29 | Жамбылская | РТС Западная | 2 | 88 | 1) Wilson P 88 2) KOFO YES1-250GA/4P | 1) двигатель Perkins 1104C-44TAG1 /генератор LL2014L/ 2) двигательTitan GF250/генератор KG3-80 | ДГУ 1 - 1462,7 ДГУ 2 - 21:16:58 | ДГУ 1. Требуется диагностика/настройка панели управления, ДГУ не запускается. |
| 30 | Жамбылская | РТС Шакпак | 1 | 25 | KOFO GF-25S | двигатель ZH6100D/ генераторTFW-35-4 | - | Неисправность топливного насоса. Требуется ремонт или замена. |
| 31 | Жамбылская | РТС Мойынкум | 1 | 25 | KOFO GF-25S | двигатель ZH6100D/ генераторTFW-35-4 | - | Неисправность топливного насоса. Требуется ремонт или замена. |
|  |  | Западно- Казахстанская ОДРТ | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 | Западно-Казахстанская | РТС Уральск | 1 | 220 | Wilson Р220-1 | 1306-Е87ТА300 | 271,44 | Удовлетворительное. |
| 33 | Западно-Казахстанская | РТС Аксай | 1 | 110 | KJ POWER KJA110 | 1712А0085 | 197 | Удовлетворительное. |
| 34 | Западно-Казахстанская | РТС Чапаево | 1 | 80 | "Wilson" Р80Р1 | 1104А-44ТG2 | 577,3 | Удовлетворительное. |
|  |  | Карагандинская ОДРТ | 12 |  |  |  |  |  |
| 35 | Карагандинская | РТС Новая | 1 | 275 | Wilson P275HE2 | LL5014J/1306C-E87TAG6 | 151 | Удовлетворительное. |
| 36 | Улытыуская | РТС Жезказган | 1 | 220 | Wilson P220-3 | FGL30120/1106A-70TAG4 | 197 | Удовлетворительное. |
| 37 | Карагандинская | РТС Агадырь | 1 | 220 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJS225AB/SDEC SC7H250D2 | 12 | Удовлетворительное. |
| 38 | Карагандинская | РТС Акжал | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-R R6105ZD1-1 | 6 | Удовлетворительное. |
| 39 | Улытыуская | РТС Атасу (Жана-арка) | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-R R6105ZD1-1 | 84 | Удовлетворительное. |
| 40 | Карагандинская | РТС Балхаш | 1 | 220 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJS225AB/SDEC SC7H250D2 | 21 | Удовлетворительное. |
| 41 | Карагандинская | РТС Сейфуллин (с.Жарык) | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-R R6105ZD1-1 | 36 | Удовлетворительное. |
| 42 | Карагандинская | РТС Карим Мынбаев (с.Ивановка) | 1 | 88 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA94AB/ALPHA-R R4105IZLD-1 | 50 | Удовлетворительное. |
| 43 | Карагандинская | РТС Карагайлы | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-R R6105ZD1-1 | 257 | Удовлетворительное. |
| 44 | Улытыуская | РТС Каражал | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-R R6105ZD1-1 | 9 | Удовлетворительное. |
|  | Карагандинская | РТС Карамурун | 1 | 88 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA94AB/ALPHA-R R4105IZLD-1 | 55 | Удовлетворительное. |
| 46 | Карагандинская | РТС Приозерск | 1 | 88 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA94AB/ALPHA-R R4105IZLD-1 | 11 | Удовлетворительное. |
|  |  | Костанайская ОДРТ | 12 |  |  |  |  |  |
| 47 | Костанайская | РТС Костанай | 1 | 220 | Perkins 1106A-70TAG4 | LL5014F | 48,7 | Удовлетворительное. |
| 48 | Костанайская | РТС Житикара | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 52,8 | Удовлетворительное. |
| 49 | Костанайская | РТС Карабалык | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 133 | Удовлетворительное. |
| 50 | Костанайская | РТС Караменды | 1 | 110 | ДГУ"Wilson"F-125-1 | MUB225LA4 | 53,8 | Неисправен ДДМ, тип датчика давления масла -380-1882 00-7062 АМХ, необходтима замена ДДМ. |
| 51 | Костанайская | РТС Лисаковск | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 32,7 | Удовлетворительное. |
| 52 | Костанайская | РТС Узунколь | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 78,2 | Удовлетворительное. |
| 53 | Костанайская | РТС Шубалан | 1 | 110 | ДГУ"Wilson"F-125-1 | MUB225LA4 | 23,8 | Удовлетворительное. |
| 54 | Костанайская | РТС Аркалык | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 40,1 | Удовлетворительное. |
| 55 | Костанайская | РТС Амангельды | 1 | 110 | ДГУ"Wilson"F-125-1 | MUB225LA4 | 72,7 | Удовлетворительное. |
| 56 | Костанайская | РТС Кушмурун | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 49,9 | Неисправен модуль (Модель EVC600i) автоматического управления выходным напряжением, требуется замена. |
| 57 | Костанайская | РТС Боровской | 1 | 110 | ДГУ"Wilson"F-125-1 | MUB225LA4 | 86,6 | Удовлетворительное. |
| 58 | Костанайская | РТС Федоровка | 1 | 110 | ДГУ"Wilson"F-125-1 | MUB225LA4 | 84,9 | Неисправность АКБ 12В/100А\ч -2шт. Неисправен нижний патрубок системы охлаждения, требуется замена. |
|  |  | Кызылординская ОДРТ | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | Кызылординская | РТС Кызылорда | 2 | 220/200 | FG Wilson P220/ FG Wilson P200 | FGWPEP51PRB00119/Perkins 1106А-70TAG4-основной FGWNAVO1JF0A09516/ 1306-E87TA300-резерв | ДГУ 1 - 157,2 ДГУ 2 - 91,9 | Удовлетворительное. |
| 60 | Кызылординская | РТС Аральск | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Perkins 1104С-44ТАG2 | 139,5 | Удовлетворительное. |
| 61 | Кызылординская | РТС Айтеке би (п.Новоказалинск) | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | Perkins 1104А-44ТАG2 | 113,5 | Устронить течь ТНВД. |
| 62 | Кызылординская | РТС Шиели | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Perkins 1104C-44TAG2 MJB 225MA4 | 172,9 | Удовлетворительное. |
|  |  | Мангистауская ОДРТ | 4 |  |  |  |  |  |
| 63 | Мангистауская | РТС Актау | 2 | 250 | Cummins Onan 200DFAB | 200DFAB/LTA-10G3 | ДГУ 1 - 452 ДГУ 2 - 296 | Удовлетворительное. |
| 64 | Мангистауская | РТС Фотр-Шевченко | 1 | 35 | Himoinsa HYW-35 T5 | STAMFORD PI144H / YANMAR 4TNV98-GGEH | 285 | В генераторе режим автозапуска не предусмотрен. Генератор управляется пультом управления СЕМ7. Эта система предназначена только для режима ручного пуска. |
| 65 | Мангистауская | РТС Жанаозен | 1 | 110 | FG WILSON P110-3 | LL3014B/Perkins 1006TG2A | 171 | Удовлетворительное. |
|  |  | Павлодарская ОДРТ | 6 |  |  |  |  |  |
| 66 | Павлодарская | РТС Павлодар | 1 | 220 | Wilson P220-1 | Perkins 1106A-70TAG | 164,3 | Удовлетворительное. |
| 67 | Павлодарская | РТС Голубовка | 1 | 110 | Wilson F 125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 143,7 | Заменить подогреватель охлаждающей жидкости; Заменить блок зарядного уст-ва АКБ. |
| 68 | Павлодарская | РТС Акку | 1 | 275 | Wilson F 275/1 | FD6-10,3A1 | 97,2 | Заменить подогреватель охлаждающей жидкости. |
| 69 | Павлодарская | РТС Октябрьское | 1 | 275 | Wilson F 275/2 | FD6-10,3A1 | 156,8 | При работе ДГУ под нагрузкой появляется капли на решетке радиатора, требуется замена. |
| 70 | Павлодарская | РТС Экибастуз | 1 | 275 | Wilson F 275/3 | FD6-10,3A1 | 60,7 | Удовлетворительное. |
| 70 | Павлодарская | РТС Баянаул | 1 | 275 | Wilson F 275/4 | FD6-10,3A1 | 195,1 | Удовлетворительное. |
|  |  | Северо- Казахстанская ОДРТ | 7 |  |  |  |  |  |
| 72 | Северо-Казахстанская | РТС Петропавловск | 1 | 220 | FG Wilson P220-1 | LL5014F / Perkins 1106A-70TAG4 | 22,6 | Удовлетворительное. |
| 73 | Северо-Казахстанская | РТС Кишкенеколь | 1 | 110 | FG Wilson F125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 47,4 | Удовлетворительное. |
| 74 | Северо-Казахстанская | РТС Николаевка | 1 | 110 | FG Wilson F125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 65,5 | Удовлетворительное. |
| 75 | Северо-Казахстанская | РТС Узунколь | 1 | 220 | FG Wilson F275-1 | FG Wilson EG280L200N / FG Wilson FD6-10,3A1 | 5 | Неисправна система охлаждения двигателя. Требуется замена радиатора. |
| 76 | Северо-Казахстанская | РТС Ленинградское | 1 | 110 | FG Wilson F125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 4 | Неисправно зарядное устройство стартерных аккумуляторов. Требуется замена. |
| 77 | Северо-Казахстанская | РТС Тайынша | 1 | 110 | FG Wilson F125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 3 | Неисправно зарядное устройство стартерных аккумуляторов. Требуется замена. |
| 78 | Северо-Казахстанская | РТС Рузаевка | 1 | 110 | FG Wilson F125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 50,5 | Удовлетворительное. |
|  |  | Туркестанская ОДРТ | 10 |  |  |  |  |  |
| 79 | Туркестанская | РТС Шымкент | 1 | 220 | FG Wilson P220-1 | LL5014F / Perkins 1106A-70TAG | 182,9 | Удовлетворительное. |
| 80 | Туркестанская | РТС Т.Рыскулов /Ванновка/ | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | LL 2014J 6/4 / Perkins 1104A-44T | 215 | Удовлетворительное. |
| 81 | Туркестанская | РТС Арыс | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | LL 2014J 6/4 / Perkins 1104A-44T | 505 | Удовлетворительное. |
| 82 | Туркестанская | РТС "Достык" /Баиркум/ | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | LL 2014J 6/4 / Perkins 1104A-44T | 503 | Удовлетворительное. |
| 83 | Туркестанская | РТС "Жетысай" | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | LL 2014J 6/4 / Perkins 1104A-44T | 372 | Удовлетворительное. |
| 84 | Туркестанская | РТС "Казыгурт" ТУСМ | 1 | 88 | FG Wilson P88-4 | LL 2014J 6/4 / Perkins 1104D-E44TA | 585 | Удовлетворительное. |
| 85 | Туркестанская | РТС Туркестан | 1 | 220 | FG Wilson P220-3 | Ген-FGWPEP43VRPD00587 Perkins 1106C-E66TA MJB250LA4 | 161 | Удовлетворительное. |
| 86 | Туркестанская | РТС Байдибек ата | 1 | 33 | FG Wilson P33-3 | MJB 160 MB4 / Perkins 1103A-33G1 | 263 | Удовлетворительное. |
| 87 | Туркестанская | РТС Шолаккорган | 1 | 88 | FG Wilson P88-3 | Ген FGWPEP39AJSC01501 Perkins 1104A44T MJB200LA4 | 1227,3 | Удовлетворительное. |
| 88 | Туркестанская | РТС "Сарыагаш" | 1 | 110 | FG Wilson P110-2 | LL 3014B 6/4 / Perkins 1104C-44TA | 406 | Удовлетворительное. |
|  |  | Алматинская ОДРТ | 11 |  |  |  |  |  |
| 89 | Алматинская | РТС Кок-Тобе | 2 | 1250 | FG Wilson Р1250Р3 | 1. Ген-FGWRPES6AMAP02426, 2. Ген-FGWRPES6LMAP02427 / Perkins 4012-46TWG2A | ДГУ 1 - 96,1 ДГУ 2 - 102,2 | Удовлетворительное. |
| 90 | Жетысуская | РТС Большой Шаган | 2 | 275 | FG Wilson Р275HE2 | 1. Ген- FGWNAV02КЕ0B08599, 2. Ген-FGWNAV02TF0B08664 / Perkins 1306С-Е87TAG6 | ДГУ 1 - 117,4 ДГУ 2 - 67,1 | Удовлетворительное. |
| 91 | Алматинская | РТС Жаркент | 1 | 220 | FG Wilson P220-3 | Ген-FJWPEP49PRP000504 / Perkins 1106А-70ТАG4 | 607,2 | Удовлетворительное. |
| 92 | Жетысуская | РТС Лепсы | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Ген-FGWPEP40TJSD01377 / Perkins 1104C-44TAG2 | 533,9 | Удовлетворительное. |
| 93 | Жетысуская | РТС Сапак | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Ген-FJWPEP40KJSDd01379 / Perkins 1104C-44TAG2 | 914 | Ошибка аварии, на табло выходит то завышенные, то заниженные частота вращения двигателя, (ДГУ запускается и глохнет по аварии ЧВ и НВ) при сбросе ошибок аварии ДГУ запускается, через какоето время эта ошибка выходит при запуске ДГУ. |
| 94 | Жетысуская | РТС Сарканд | 1 | 220 | FG Wilson P220-3 | Ген-FGWPEP49TRPD00498 / Perkins 1106А-70ТАG4 | 331,8 | Удовлетворительное. |
| 95 | Алматинская | РТС Толкын | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Ген-FJWPEP40EYYSD01383 / Perkins 1104C-44TAG2 | 155,3 | Требуется замена термостата. |
| 96 | Алматинская | РТС Баканас | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Ген-FGWPEP40CJSD01491 / Perkins 1104С-44ТА | 180,5 | Удовлетворительное. |
| 97 | Алматинская | РТС Шольадыр | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Ген-EGWPEP40CJSD01384 / Perkins 1104C-44TAG2 | 511,5 | Удовлетворительное. |
|  |  | ДНСТ | 4 |  |  |  |  |  |
| 98 | ДНСТ | ТЦ г.Астана | 2 | 330 | Wilson P330-Н1 | Leroy Somer LL5014L / Perkins 1606A-E937AG5 | ДГУ 1 - 145,9. ДГУ 2 - 143,7. | Удовлетворительное. |
| 99 | ДНСТ | ТЦ г.Уральск | 2 | 135 | Wilson P135 | Leroy Somer LL3014F / Perkins 1006 TAG | ДГУ 1 - 211,3. ДГУ 2 - 367,6. | ДГУ 2 Wilson P135 неисправна панель ATI250. Требуется ремонт/замена |
|  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |

Сатып алынатын «Климатехника жүйелеріне техникалық қызмет

көрсету және жөндеу» қызметінің техникалық ерекшелігіне

№ 1 қосымша

Елді мекендерде орналасқан «Қазтелерадио» АҚ филиалдарында орнатылған ДГҚ-лар кестеде көрсетілген:

| № п/п | Қызмет көрсету орны: |  | ДГҚ саны | Қуат, кВА | ДГҚ маркасы мен моделі | Генератор/қозғалтқыш түрі | Мотосағат (03.02.2023г.) | ДГҚ жағдайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Облыстын атауы | РТС атауы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ақмола ОРТД | 8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ақмола | РТС Кокшетау | 1 | 220 | FG Wilson P220 | 1306-E87TA300 / LL5014F | 173,3 | Қанағаттандырылған. |
| 2 | Ақмола | РТС Щучинск | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | Perkins RS51521R | 278,9 | Іске қосылғаннан кейін қозғалтқыш бірден тоқтайды. Басқару тақтасындағы «Бастау сәтсіз аяқталды» көрсеткіші. Қозғалтқышты жоғары қысымды құбырдан тікелей отын инжекторындағы ауа ағызғаннан кейін ғана іске қосуға болады. Мәселені түзету керек. |
| 3 | Ақмола | РТС Астана | 1 | 275 | FG Wilson P 275 | Perkins 1306C-E87TAG6 | 88,6 | Қанағаттандырылған. |
| 4 | Ақмола | РТС Атбасар | 1 | 110 | "KJ Power" 5KJA110AB | 5KJA110AB / R6105ZD1-1 | 42,4 | Салқындату сұйықтығының сенсорын ауыстыру және салқындату жүйесінің құбырларын ауыстыру қажет. |
| 5 | Ақмола | РТС Ерейментау | 1 | 110 | "KJ Power" 5KJA110AB | 5KJA110AB / R6105ZD1-1 | 44,4 | Қанағаттандырылған. |
| 6 | Ақмола | РТС Есиль | 1 | 110 | "KJ Power" 5KJA110AB | 5KJA110AB / R6105ZD1-1 | 84,5 | Салқындату сұйықтығы деңгейінің сенсорын ауыстыру қажет. |
| 7 | Ақмола | РТС Степногорск | 1 | 110 | "KJ Power" 5KJA110AB | 5KJA110AB / R6105ZD1-1 | 46,8 | Қанағаттандырылған. |
| 8 | Ақмола | РТС Степняк | 1 | 110 | "KJ Power" 5KJA110AB | 5KJA110AB / R6105ZD1-1 | 29,3 | Салқындату сұйықтығы деңгейінің сенсорын ауыстыру қажет. |
|  |  | Ақтөбе ОДРТ | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ақтөбе | РТС Актобе | 1 | 220 | Wilson P220-1 | FGWPEP51PRB00117/Perkins 1106А-70TAG | 155,6 | Қанағаттандырылған. |
| 10 | Ақтөбе | РТС Кандыагаш | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-RR6105ZD1 | 35,8 | Қанағаттандырылған. |
| 11 | Ақтөбе | РТС Хромтау | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-RR6105ZD1 | 39,7 | Қанағаттандырылған. Іске қосу батареясын 190 А/с мен ауыстыру қажет (95 А/с, 2 дана). |
| 12 | Ақтөбе | РТС Шалкар | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB / ALPHA-RR6105ZD1 | 35,09 | Қанағаттандырылған. |
| 13 | Ақтөбе | РТС Карауылкелды | 1 | 88 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA94AB /ALPHA-RR4105IZLD | 107,25 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | Атырау ОДРТ | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 | Атырау | РТС Индерборский | 1 | 110 | Wilson P110-3 | Marelli MJB 225 MA4/Perkins 1104C-44TAG2 | 94 | Қанағаттандырылған. |
| 15 | Атырау | РТС Караколь | 1 | 88 | Wilson P88-4 | Marelli MJB 200 LA4/Perkins 1104A-44TG2 | 274,5 | Қанағаттандырылған. |
| 16 | Атырау | РТС Кульсары | 1 | 220 | Wilson P220-3 | Marelli MJB 250 LA4/Perkins 1106A-70TAG4 | 183,8 | Қанағаттандырылған. |
| 17 | Атырау | РТС Макат | 1 | 88 | Wilson P88-4 | Marelli MJB 200 LA4/Perkins 1104A-44TG2 | 136,4 | Қанағаттандырылған. |
| 18 | Атырау | РТС Сагиз | 1 | 110 | Wilson P110-3 | Marelli MJB 225 MA4/Perkins 1104C-44TAG2 | 160,2 | Қанағаттандырылған. |
| 19 | Атырау | РТС Атырау | 1 | 220 | Wilson P220-1 | LL5014F/Perkins 1106A-70TAG | 224,6 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | Шығыс- Қазақстан ОРТД | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | ШҚО | РТС Солдатово | 1 | 220 | FG Wilson P220-1 | генератор №:FGWEP49PRPD00499, двигатель №PR82079R002676Y | 170,6 | Генератордағы статор орамасы күйіп кеткен, генераторды жөндеу немесе ауыстыру қажет. |
| 21 | Абай | РТС Аршалы (Круиши) | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | генератор №:FGWPEP39HJSC01933, двигатель №:R551521 R 027346B | 3 | Қанағаттандырылған. |
| 22 | Абай | РТС Баршатас | 1 | 110 | FG Wilson P88-1 | генератор №:FGWPEP39HJSC01937, двигатель №:R551521 R 027349B | 7 | Қанағаттандырылған. |
| 23 | Абай | РТС Карааул | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | генератор №:FGWPEP39HJSC01934, двигатель №:R551521 R 027340B | 5 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | Жамбыл ОРТД | 9 |  |  |  |  |  |
| 24 | Жамбыл | РТС Тараз | 1 | 220 | Wilson P 220-1 | двигатель Perkins 1306C-E87TAG4/ генератор LL5014F | 180,9 | Қанағаттандырылған. |
| 25 | Жамбыл | РТС Каратау | 1 | 88 | Wilson P 88 | двигатель Perkins 1104C-44TAG1/ генератор LL2014L | 159 | Қанағаттандырылған. |
| 26 | Жамбыл | РТС Шу | 1 | 110 | Wilson P 110-3 | двигатель Perkins 1104C-44TAG2/ генератор LL3014B | 741,9 | Қанағаттандырылған. |
| 27 | Жамбыл | РТС Жанатас | 1 | 88 | Wilson P 88 | двигатель Perkins 1104C-44TAG1/ генератор LL2014L | 236,8 | Қанағаттандырылған. |
| 28 | Жамбыл | РТС Кордай (г-а.Чумыш) | 1 | 88 | Wilson P 88 | двигатель Perkins 1104C-44TAG1/ генератор LL2014L | 294,5 | Қанағаттандырылған. |
| 29 | Жамбыл | РТС Западная | 2 | 88 | 1) Wilson P 88 2) KOFO YES1-250GA/4P | 1) двигатель Perkins 1104C-44TAG1 /генератор LL2014L/ 2) двигательTitan GF250/генератор KG3-80 | ДГҚ 1 - 1462,7 ДГҚ 2 - 21:16:58 | ДГҚ 1. Диагностика/басқару панелін реттеу қажет, генератор іске қосылмайды. |
| 30 | Жамбыл | РТС Шакпак | 1 | 25 | KOFO GF-25S | двигатель ZH6100D/ генераторTFW-35-4 | - | Жанармай сорғысының дұрыс жұмыс істемеуі. Жөндеу немесе ауыстыру қажет. |
| 31 | Жамбыл | РТС Мойынкум | 1 | 25 | KOFO GF-25S | двигатель ZH6100D/ генераторTFW-35-4 | - | Жанармай сорғысының дұрыс жұмыс істемеуі. Жөндеу немесе ауыстыру қажет. |
|  |  | Батыс-Қазақстан ОРТД | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 | Батыс-Қазақстан | РТС Уральск | 1 | 220 | Wilson Р220-1 | 1306-Е87ТА300 | 271,44 | Қанағаттандырылған. |
| 33 | Батыс-Қазақстан | РТС Аксай | 1 | 110 | KJ POWER KJA110 | 1712А0085 | 197 | Қанағаттандырылған. |
| 34 | Батыс-Қазақстан | РТС Чапаево | 1 | 80 | "Wilson" Р80Р1 | 1104А-44ТG2 | 577,3 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | Қарагандинская ОРТД | 12 |  |  |  |  |  |
| 35 | Қарағанды | РТС Новая | 1 | 275 | Wilson P275HE2 | LL5014J/1306C-E87TAG6 | 151 | Қанағаттандырылған. |
| 36 | Улытыу | РТС Жезказган | 1 | 220 | Wilson P220-3 | FGL30120/1106A-70TAG4 | 197 | Қанағаттандырылған. |
| 37 | Қарағанды | РТС Агадырь | 1 | 220 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJS225AB/SDEC SC7H250D2 | 12 | Қанағаттандырылған. |
| 38 | Қарағанды | РТС Акжал | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-R R6105ZD1-1 | 6 | Қанағаттандырылған. |
| 39 | Улытыу | РТС Атасу (Жана-арка) | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-R R6105ZD1-1 | 84 | Қанағаттандырылған. |
| 40 | Қарағанды | РТС Балхаш | 1 | 220 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJS225AB/SDEC SC7H250D2 | 21 | Қанағаттандырылған. |
| 41 | Қарағанды | РТС Сейфуллин (с.Жарык) | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-R R6105ZD1-1 | 36 | Қанағаттандырылған. |
| 42 | Қарағанды | РТС Карим Мынбаев (с.Ивановка) | 1 | 88 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA94AB/ALPHA-R R4105IZLD-1 | 50 | Қанағаттандырылған. |
| 43 | Қарағанды | РТС Карагайлы | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-R R6105ZD1-1 | 257 | Қанағаттандырылған. |
| 44 | Улытыу | РТС Каражал | 1 | 110 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA110AB/ALPHA-R R6105ZD1-1 | 9 | Қанағаттандырылған. |
|  | Қарағанды | РТС Карамурун | 1 | 88 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA94AB/ALPHA-R R4105IZLD-1 | 55 | Қанағаттандырылған. |
| 46 | Қарағанды | РТС Приозерск | 1 | 88 | "Kj POWER" ALPHA-R | 5KJA94AB/ALPHA-R R4105IZLD-1 | 11 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | Қостанайская ОРТД | 12 |  |  |  |  |  |
| 47 | Қостанай | РТС Костанай | 1 | 220 | Perkins 1106A-70TAG4 | LL5014F | 48,7 | Қанағаттандырылған. |
| 48 | Қостанай | РТС Житикара | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 52,8 | Қанағаттандырылған. |
| 49 | Қостанай | РТС Карабалык | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 133 | Қанағаттандырылған. |
| 50 | Қостанай | РТС Караменды | 1 | 110 | ДГУ"Wilson"F-125-1 | MUB225LA4 | 53,8 | Май қысымының сенсоры -380-1882 00-7062 AMX түрі, DDM ауыстыру қажет. |
| 51 | Қостанай | РТС Лисаковск | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 32,7 | Қанағаттандырылған. |
| 52 | Қостанай | РТС Узунколь | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 78,2 | Қанағаттандырылған. |
| 53 | Қостанай | РТС Шубалан | 1 | 110 | ДГУ"Wilson"F-125-1 | MUB225LA4 | 23,8 | Қанағаттандырылған. |
| 54 | Қостанай | РТС Аркалык | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 40,1 | Қанағаттандырылған. |
| 55 | Қостанай | РТС Амангельды | 1 | 110 | ДГУ"Wilson"F-125-1 | MUB225LA4 | 72,7 | Қанағаттандырылған. |
| 56 | Қостанай | РТС Кушмурун | 1 | 220 | ДГУ"Wilson"F-275-1 | EG280-200N | 49,9 | Шығыс кернеуін автоматты басқару модулі (EVC600i үлгісі) ақаулы және оны ауыстыру қажет. |
| 57 | Қостанай | РТС Боровской | 1 | 110 | ДГУ"Wilson"F-125-1 | MUB225LA4 | 86,6 | Қанағаттандырылған. |
| 58 | Қостанай | РТС Федоровка | 1 | 110 | ДГУ"Wilson"F-125-1 | MUB225LA4 | 84,9 | Ақаулы аккумулятор 12В / 100А \ сағ -2 дана. Салқындату жүйесінің төменгі құбыры ақаулы, оны ауыстыру қажет. |
|  |  | Қызылорда ОРТД | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | Қызылорда | РТС Кызылорда | 2 | 220/200 | FG Wilson P220/ FG Wilson P200 | FGWPEP51PRB00119/Perkins 1106А-70TAG4-основной FGWNAVO1JF0A09516/ 1306-E87TA300-резерв | ДГҚ 1 - 157,2 ДГҚ 2 - 91,9 | Қанағаттандырылған. |
| 60 | Қызылорда | РТС Аральск | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Perkins 1104С-44ТАG2 | 139,5 | Қанағаттандырылған. |
| 61 | Қызылорда | РТС Айтеке би (п.Новоказалинск) | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | Perkins 1104А-44ТАG2 | 113,5 | Устронить течь ТНВД. |
| 62 | Қызылорда | РТС Шиели | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Perkins 1104C-44TAG2 MJB 225MA4 | 172,9 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | Маңғыстау ОРТД | 4 |  |  |  |  |  |
| 63 | Маңғыстау | РТС Актау | 2 | 250 | Cummins Onan 200DFAB | 200DFAB/LTA-10G3 | ДГҚ 1 - 452 ДГҚ 2 - 296 | Қанағаттандырылған. |
| 64 | Маңғыстау | РТС Фотр-Шевченко | 1 | 35 | Himoinsa HYW-35 T5 | STAMFORD PI144H / YANMAR 4TNV98-GGEH | 285 | Генераторда автоматты іске қосу режимі жоқ. Генератор CEM7 басқару панелімен басқарылады. Бұл жүйе тек қолмен іске қосу режиміне арналған. |
| 65 | Маңғыстау | РТС Жанаозен | 1 | 110 | FG WILSON P110-3 | LL3014B/Perkins 1006TG2A | 171 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | Павлодар ОРТД | 6 |  |  |  |  |  |
| 66 | Павлодар | РТС Павлодар | 1 | 220 | Wilson P220-1 | Perkins 1106A-70TAG | 164,3 | Қанағаттандырылған. |
| 67 | Павлодар | РТС Голубовка | 1 | 110 | Wilson F 125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 143,7 | Салқындатқыштың жылытқышын ауыстырыңыз; Батарея зарядтағыш бөлігін ауыстырыңыз. |
| 68 | Павлодар | РТС Акку | 1 | 275 | Wilson F 275/1 | FD6-10,3A1 | 97,2 | Салқындату сұйықтығының қыздырғышын ауыстырыңыз. |
| 69 | Павлодар | РТС Октябрьское | 1 | 275 | Wilson F 275/2 | FD6-10,3A1 | 156,8 | Дизельдік генератор жүктеме астында жұмыс істегенде, радиатор торында тамшылар пайда болады, ауыстыру қажет. |
| 70 | Павлодар | РТС Экибастуз | 1 | 275 | Wilson F 275/3 | FD6-10,3A1 | 60,7 | Қанағаттандырылған. |
| 70 | Павлодар | РТС Баянаул | 1 | 275 | Wilson F 275/4 | FD6-10,3A1 | 195,1 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | Солтүстік-Қазақстан ОРТД | 7 |  |  |  |  |  |
| 72 | Солтүстік-Қазақстан | РТС Петропавловск | 1 | 220 | FG Wilson P220-1 | LL5014F / Perkins 1106A-70TAG4 | 22,6 | Қанағаттандырылған. |
| 73 | Солтүстік-Қазақстан | РТС Кишкенеколь | 1 | 110 | FG Wilson F125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 47,4 | Қанағаттандырылған. |
| 74 | Солтүстік-Қазақстан | РТС Николаевка | 1 | 110 | FG Wilson F125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 65,5 | Қанағаттандырылған. |
| 75 | Солтүстік-Қазақстан | РТС Узунколь | 1 | 220 | FG Wilson F275-1 | FG Wilson EG280L200N / FG Wilson FD6-10,3A1 | 5 | Қозғалтқышты салқындату жүйесінің ақауы. Радиаторды ауыстыру қажет. |
| 76 | Солтүстік-Қазақстан | РТС Ленинградское | 1 | 110 | FG Wilson F125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 4 | Стартер батареясының зарядтағышы ақаулы. Ауыстыру қажет. |
| 77 | Солтүстік-Қазақстан | РТС Тайынша | 1 | 110 | FG Wilson F125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 3 | Стартер батареясының зарядтағышы ақаулы. Ауыстыру қажет. |
| 78 | Солтүстік-Қазақстан | РТС Рузаевка | 1 | 110 | FG Wilson F125-1 | MJB 225 LA4 / FG Wilson FD6-6,5A1 | 50,5 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | Туркестан ОРТД | 10 |  |  |  |  |  |
| 79 | Туркестан | РТС Шымкент | 1 | 220 | FG Wilson P220-1 | LL5014F / Perkins 1106A-70TAG | 182,9 | Қанағаттандырылған. |
| 80 | Туркестан | РТС Т.Рыскулов /Ванновка/ | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | LL 2014J 6/4 / Perkins 1104A-44T | 215 | Қанағаттандырылған. |
| 81 | Туркестан | РТС Арыс | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | LL 2014J 6/4 / Perkins 1104A-44T | 505 | Қанағаттандырылған. |
| 82 | Туркестан | РТС "Достык" /Баиркум/ | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | LL 2014J 6/4 / Perkins 1104A-44T | 503 | Қанағаттандырылған. |
| 83 | Туркестан | РТС "Жетысай" | 1 | 88 | FG Wilson P88-1 | LL 2014J 6/4 / Perkins 1104A-44T | 372 | Қанағаттандырылған. |
| 84 | Туркестан | РТС "Казыгурт" ТУСМ | 1 | 88 | FG Wilson P88-4 | LL 2014J 6/4 / Perkins 1104D-E44TA | 585 | Қанағаттандырылған. |
| 85 | Туркестан | РТС Туркестан | 1 | 220 | FG Wilson P220-3 | Ген-FGWPEP43VRPD00587 Perkins 1106C-E66TA MJB250LA4 | 161 | Қанағаттандырылған. |
| 86 | Туркестан | РТС Байдибек ата | 1 | 33 | FG Wilson P33-3 | MJB 160 MB4 / Perkins 1103A-33G1 | 263 | Қанағаттандырылған. |
| 87 | Туркестан | РТС Шолаккорган | 1 | 88 | FG Wilson P88-3 | Ген FGWPEP39AJSC01501 Perkins 1104A44T MJB200LA4 | 1227,3 | Қанағаттандырылған. |
| 88 | Туркестан | РТС "Сарыагаш" | 1 | 110 | FG Wilson P110-2 | LL 3014B 6/4 / Perkins 1104C-44TA | 406 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | Алматы ОРТД | 11 |  |  |  |  |  |
| 89 | Алматы | РТС Кок-Тобе | 2 | 1250 | FG Wilson Р1250Р3 | 1. Ген-FGWRPES6AMAP02426, 2. Ген-FGWRPES6LMAP02427 / Perkins 4012-46TWG2A | ДГҚ 1 - 96,1 ДГҚ 2 - 102,2 | Қанағаттандырылған. |
| 90 | Жетысуская | РТС Большой Шаган | 2 | 275 | FG Wilson Р275HE2 | 1. Ген- FGWNAV02КЕ0B08599, 2. Ген-FGWNAV02TF0B08664 / Perkins 1306С-Е87TAG6 | ДГҚ 1 - 117,4 ДГҚ 2 - 67,1 | Қанағаттандырылған. |
| 91 | Алматы | РТС Жаркент | 1 | 220 | FG Wilson P220-3 | Ген-FJWPEP49PRP000504 / Perkins 1106А-70ТАG4 | 607,2 | Қанағаттандырылған. |
| 92 | Жетысу | РТС Лепсы | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Ген-FGWPEP40TJSD01377 / Perkins 1104C-44TAG2 | 533,9 | Қанағаттандырылған. |
| 93 | Жетысу | РТС Сапак | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Ген-FJWPEP40KJSDd01379 / Perkins 1104C-44TAG2 | 914 | Апат қатесі, дисплей қозғалтқыштың шамадан тыс немесе төмен бағаланған жылдамдығын көрсетеді, (ЖЖ және ЖҚ апаттарына байланысты генератор іске қосылады және тоқтайды) апат қателері қалпына келтірілгенде, генератор іске қосылады, біраз уақыттан кейін бұл қате генератор іске қосылғанда пайда болады . |
| 94 | Жетысу | РТС Сарканд | 1 | 220 | FG Wilson P220-3 | Ген-FGWPEP49TRPD00498 / Perkins 1106А-70ТАG4 | 331,8 | Қанағаттандырылған. |
| 95 | Алматы | РТС Толкын | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Ген-FJWPEP40EYYSD01383 / Perkins 1104C-44TAG2 | 155,3 | Термостатты ауыстыру қажет. |
| 96 | Алматы | РТС Баканас | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Ген-FGWPEP40CJSD01491 / Perkins 1104С-44ТА | 180,5 | Қанағаттандырылған. |
| 97 | Алматы | РТС Шольадыр | 1 | 110 | FG Wilson P110-3 | Ген-EGWPEP40CJSD01384 / Perkins 1104C-44TAG2 | 511,5 | Қанағаттандырылған. |
|  |  | ДНСТ | 4 |  |  |  |  |  |
| 98 | ДНСТ | ТЦ г.Астана | 2 | 330 | Wilson P330-Н1 | Leroy Somer LL5014L / Perkins 1606A-E937AG5 | ДГҚ 1 - 145,9. ДГҚ 2 - 143,7. | Қанағаттандырылған. |
| 99 | ДНСТ | ТЦ г.Уральск | 2 | 135 | Wilson P135 | Leroy Somer LL3014F / Perkins 1006 TAG | ДГҚ 1 - 211,3. ДГҚ 2 - 367,6. | ДГҚ 2 Wilson P135 ақаулы ATI250 панелі. Жөндеуді/ауыстыруды қажет етеді. |
|  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |