Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса: _______________________________

Наименование конкурса: «Контроллер снега и дождя (контроллер системы обогрева) ASE DS-2B»

№ лота: ___________________________________

Наименование лота: _________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки товара* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | не ранее 2020 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки контроллеров снега и дождя (контроллеров системы обогрева) (далее – Оборудование), предназначенных для обеспечения климатического контроля спутниковых антенн и их устойчивого функционирования при изменении погодных условий. |
|  | 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 1) блок контроллера снега и дождя (далее – КСД) – не менее 1 шт.; 2) комплект документации на оборудование – не менее 1 шт.; 3) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ КСД должны относиться к профессиональному классу и надежно работать в режиме 24 часа в сутки и 365 дней в году. КСД должны быть рассчитанными для установки на станциях спутниковой связи в любых точках на территории Республики Казахстан, и должны быть предназначены для эксплуатации в условиях любой климатической зоны Республики Казахстан. КСД должны иметь следующие настраиваемые параметры (в автоматическом режиме работы): – температуры включения; – активации на снег; – активации на дождь; – низкотемпературного термостата; – таймера задержки отключения; – запрета включения при низкой температуре. КСД должен быть оснащен вмонтированным в корпус переключателем режимов работы. КСД должен иметь возможность работы в следующих режимах: – автоматический; – ручной; – дежурный. При переключении КСД в ручной режим работы должен быть предусмотрен автоматический переход в автоматический режим по истечении не менее 35 часов и не более 45 часов. Конструкция КСД должна предусматривать возможность монтажа на трубу с резьбой М25 х 1,5, а также установку стандартных кабельных вводов с такой же резьбой. Оборудование должно быть новым (не бывшим в эксплуатации) и поставляться комплектно, в коробке, упаковке и т. д., без нарушения целостности, с полным комплектом документов. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Диапазон входного напряжения: от не более 100 В до не менее 120 В или от не более 200 В до не менее 240 В (выбираемое с помощью перемычки) переменного тока. Частота питающей сети: от не более 50 Гц до не менее 60 Гц. Потребляемая мощность: не более 15 Вт. Коммутируемая нагрузка: не менее 240 В переменного тока, до не менее 30 А. Степень защиты блока: не менее IP 65. Нижний порог температуры включения: не более 15°F (-9,4°С). Диапазон регулирования температуры включения: от не более 34°F до не менее 44°F (от не более 1°С до не менее 7°С). Диапазон регулирования таймера задержки отключения: от не более 30 мин, до не менее 90 мин. Задержка включения сенсора влажности: не более 2 мин. Резьба и шаг вводного отверстия для кабеля питания: М25 х 1,5. Способ подключения проводов для коммутации нагрузки и питания КСД: клеммы или клеммные колодки. Габариты блока: не более 150мм х 200 мм х 100 мм. Вес: не более 1 кг. РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ Рабочий температурный диапазон: от не более -40°C до не менее +85°C. Температура хранения: от не более -40°C до не менее +70°C. Относительная влажность воздуха (в рабочем режиме): не более 100 %. |
|  | 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию (на русском и английском языках); 2) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках). |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директор                                                            ______________   Затилда К. Ж.

Директор ДНСТ                                                                                                                                                  ______________   Шамшатов К. Н.