|  | Приложение 12 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Аккумулятор для ИБП, напряжение 12 В, емкость 7-20 А/ч, свинцово-кислотный

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 272022.900.000003 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Аккумуляторная батарея 7 А/ч для ИБП |
| Единица измерения* | штука |
| Количество (объем)* | 13 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 8 518 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 110 734 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания Договора |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | ГОСТ Р МЭК 60896-22-2015 ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Требования к поставляемому товару: Свинцово-кислотная, герметизированная, необслуживаемая аккумуляторная батарея с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливается по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе) серии HR, оптимизированной для разрядов большой мощностью и рассчитанной на большую нагрузку по сравнению с обычными стационарными AGM аккумуляторными батареями. Серия HR (High Rate) разработана специально для использования в источниках бесперебойного питания систем связи и центрах обработки данных (ЦОД). Технические параметры аккумуляторной батареи: Номинальное напряжение блока: 12В. Кол-во элементов в блоке: 6. Емкость на элемент при 15 мин разряде до напряжения 1,67 В/эл при 25°С: не менее 28 Вт/эл Максимальный ток разряда: не менее 70 А (5сек) Внутреннее сопротивление: не более 25 мОм. Максимальный ток заряда: не менее 2,1 А. Ток короткого замыкания: не менее 390 А. Напряжение заряда буферный режим: 13,7 – 13,9 В. Напряжение заряда циклический режим: 14,6 – 14,8 В. Диапазон рабочих температур не менее, Разряд: от – 20 до + 60 °С Заряд: от 0 до + 50 °С Хранение: от – 20 до + 60 °С Габариты (±2мм): Длина 151 мм Ширина 65 мм Высота 94 мм Полная высота 100 мм. Вес (± 5%): не менее 2,0 кг. Материал корпуса: ABS (UL94-HB). Тип клеммы: F2 (Ширина-6,35мм) Емкость не менее: 10-ти часовой разряд 6,5 Ач. 20-ти часовой разряд 7,0 Ач. Срок службы в буферном режиме: не менее 8 лет. В комплекте с аккумуляторной батареей должен поставляться монтажный комплект: крепления к полюсам 2шт., а также 1шт. гибкая перемычка. Аккумуляторные батареи должны быть новыми, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Аккумуляторные батареи должны быть упакованы и маркированы. Дата производства должна быть не ранее 01.01 2022 г. Дата производства должна быть нанесена в заводских условиях в формате ГГ.ММ.ДД. или ДД.ММ.ГГ. Требования к маркировке товара: Маркировка на поставляемых аккумуляторных батареях должна быть нанесена методом шелкографии, либо несмывающейся краской в заводских условиях, исключающая стирание, отклеивание и выцветание, а также должна включать в себя указание марки, модели, емкости и мощности (Ач, Вт). Наклейки на аккумуляторных батареях не допускаются. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. В технической спецификации Поставщика должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар.. Поставщик в составе заявки должен представить свою техническую спецификацию на поставляемый товар, дублирование спецификации Заказчика не допускается. Поставщик товара в составе конкурсной заявки должен предоставить гарантийное письмо о предоставлении при поставке товара сертификата соответствия РК и сертификата происхождения товара, выданных датой не ранее 01.01.2022 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Доставка оборудования на склад Заказчика и разгрузка производится Поставщиком товара. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: 1. Предъявить оригинал Сертификата соответствия РК и протокола испытаний на основании которого был выдан данный сертификат, а также предоставить копию протокола испытаний, заверенную печатью Поставщика и нотариально заверенную копию Сертификата соответствия РК. 2. Предъявить оригинал Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее 01.01.2022 года, а также предоставить нотариально заверенную копию данного Сертификата. 3. Предоставить прямую ссылку на электронный сайт, или QR-код для проверки на подлинность Сертификата происхождения товара. 4. Предоставить на поставляемый товар заключение или акт эксперта/экспертной организации, имеющего в штате не менее одного квалифицированного специалиста (эксперта) в соответствующей отрасли, аттестованного в порядке, определенном законодательством РК и/или другими нормативными актами и/или нормативными актами СОЮЗА/Ассоциации независимых экспертных организаций на соответствие технической спецификации, за счет Поставщика. 5. Передать Заказчику: 1) руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде. 2) паспорт, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика. 3) документ подтверждающий полноту платы за организацию сбора, транспортировки, пере-работки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которые распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и их упаковки. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления –

Технический директор                                                                                                                _______________________   Затилда К.Ж.